## Forside
Dette dokumentet inngår i dokumentserien «Retningslinjer og krav» satt av Etat for bygg
og eiendom (EBE), Bergen kommune. Formålet med dokumentserien er å sikre gode
løsninger for energibruk, miljøkvaliteter, drift og vedlikehold i bygg som EBE skal forvalte. De til en hver tid gjeldende retningslinjer og krav finnes på Bergen kommunes sider for leverandørkrav under «Standardkrav til leverandører i byggeprosjekter» (klikk på tekstboksen for direkte kobling). Her finnes også komplett oversikt over utgåtte retningslinjer og krav.
Dokumentserien inneholder retningslinjer og krav satt til: • Bygning og tekniske anlegg (dette dokumentet).
• Ansvarsmatrise lås •BIM kravspesifikasjon EBE •Vedlegg 1 BIM Egenskapsmatrise EBE •Vedlegg 2 BIM Modenhetsutvikling geometri EBE
•Branntegninger EBE
• DAK-manual EBE
• Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav
• FDV-dokumentasjon
• Merkemanual EBE •BG kommune dørmiljø
Dokumentet «Bygning og tekniske anlegg» legger føringer for og stiller krav til bygning og
tekniske anlegg, utover forskriftskrav, og bygger på erfaringer fra drifts- og
vedlikeholdsmiljøet i Etat for bygg og eiendom (EBE).
Ved større byggeprosjekter må dokumentserien sees i sammenheng med rom- og
funksjonskrav stilt fra den respektive fagbyrådsavdeling.
Bergen kommune har satt seg overordnede mål for å redusere kommunens miljø- og
klimapåvirkning hvor hensynet til en grønn og bærekraftig utvikling skal være et
overordnet prinsipp i kommunens virksomhet og planlegging. Føringer i dokumentet
"Klima- og Miljøplan" for Bergen kommune må derfor vektlegges i alle byggeprosjekter.
Bergen kommune ønsker å være en pådriver for innovasjon og bærekraftig utvikling og
oppfordrer til innovative tekniske løsninger og byggemåter som kan ha en utvidet
samfunnsnyttig verdi.
Vi mottar gjerne tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av dokumentserien.
Tilbakemeldinger merkes "Merknader til retningslinjer og krav til bygning og tekniske
anlegg" og kan sendes til: standardkrav-EBE@bergen.kommune.no.
Tekniske krav til byggeprosjekter oppdateres jevnlig. Det må derfor hentes ut ny versjon av gjeldende dokument før hvert prosjekt. Dette dokumentet er basert på "Retningslinjer og krav til: Bygning og tekniske anlegg 06.06.2019". Noen kapitler er ikke ferdig revidert, men eksisterende krav er videreført i dette nye formatet.
Krav er sortert ihht bygningsdelstabellen. I tillegg finnes det kolonner som angir hvilke tekniske fag kravet er relevant for. Denne matrisen er imidlertid ikke ferdig utarbeidet, så prosjekterende må se over alle krav for å sikre oppfyllelse for sitt fag.
Dersom prosjektet ønsker å fravike fra krav i dette dokumentet, skal dette godkjennes av EBE i hvert tilfelle. Det må da oppgis ID (kolonne B i "Kravtabell"), samt begrunnelse for fravik. Hvert prosjekt må føre logg over alle godkjente fravik og at denne må medtas på ferdigbefaring.
Kravene i "Automatisering og SD-anlegg " er i sin helhet overført til dette dokumentet, dermed utgår "Automasjon og SD-anlegg, rev. 2 (gyldig fra 18.02.19)". Dokumentet "Vedlegg - Samsvarsmatrise SD-anlegg" skal revideres for å følge den oppdaterte strukturen til dette hoved dokumentet som er gjenstand for revisjon i denne omgang. Da dette ikke er ferdig før publisering blir "Vedlegg - Samsvarsmatrise SD-anlegg, rev.1.0 (gyldig fra 14.06.19)" overført til utgåtte retningslinjer og krav.
Gjeldende versjon: 3
Revisjonsdato: 26.03.2024
A:
Kolonner markert i Grønt viser den unike «Kravs ID», kravs ID følger hver enkelt rad nedover i kolonnen og er unik for hvert enkelt krav/rad. Kravs ID blir ikke gjenbrukt og nye nummere blir opprettet når nye krav kommer.
B:
Filtrerbar bygningsdelstabellen med oppdeling på 3 siffer. Ved opprettelse av nytt krav er det kun nødvendig å legge inn det fulle 3 sifferet tall fra bygningsdelstabellen og tabellen vil opprette de 3 undersifferne med tekst.
C:
Selve kravteksten med beskrivelse.
D:
Plusstegn som utvider og gjør synlig Kolonner for forklarende Begrunnelser og eventuelle Kommentarer.
E:
Matrise med kryss og bakgrunnsfarge der kravet har anvendelse. Tanken bak dette feltet er å synliggjøre der hvor et krav har påvirkning for fag utenfor dets plassering i bygningsdelstabellen. For eksempel adgangskontroll eller brann.
F:
Matrise med kryss og bakgrunnsfarge som indikerer hvilke forskjellige bygningstyper/prosjekter som kravene har anvendelse.

## Kravtabell
Krav ID - Antall krav: 1289 | Krav ID | 1 Siffer | 2 Siffer | 3 Siffer | 3 sifret kode (for inntasting) Slår opp bygningsdel | Krav | Begrunnelse | Kommentar | 2 Arkitekt / RIB | 3 RIV / VVS | 4 RIE / elektro | 5 Automasjon | 6 Andre installasjoner | Adgangskontroll | Dørmiljø, lås og beslag | Radon | 7 utendørs / LARK | 8 RIBrann | Skole | Barnehage | Sykehjem / helsebygg | Idrettsbygg | Andre bygg | Nybygg / rehab (EFU prosjekter) | Eksisterende bygg (Interne EBE prosjekter) | Alle bygg | IKKE FERDIG - Merking | IKKE FERDIG - FDV
| 1 | 1 OVERORDNETE KRAV | 10 Generelt | 101 Om dokumentet | 101 | Dette dokumentet er basert på NS 3451:2009 Bygningsdelstabell sin inndeling. Det er til enhver tid siste standard som legges til grunn. I teksten forøvrig er der henvist til ulike byggdetaljblad fra byggforskserien (SINTEF, 2017), normer og forskrifter. Bruk av denne anviseren forutsetter tilgang til disse. Alle involverte aktører plikter å sette seg inn i kapittel 1 (Overordnede krav) og delkapittel 20 (Bygninger, Generelt), i tillegg til delkapitler som angår sitt fag. Ansvarlige for gjennomføringen forventes å kjenne til alle deler av denne anviseren og resten av dokumentserien. Der det er spesielle eller ulike krav til bestemte formålsbygg (skoler, barnehage, sykehjem osv.) er disse skilt ut. Avsnitt i kursiv tekst som fremkommer i enkelte av punktene er å forstå som merknad til hovedteksten. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 2 | 1 OVERORDNETE KRAV | 10 Generelt | 102 Gyldighet | 102 | Hvis det er motstrid mellom tekst og krav gitt i dette dokumentet og øvrige dokumenter som er forfattet til samme tid og som er på samme "nivå", er det det strengeste kravsett som gjelder. Ved motstrid mot forskrift og lovverk går forskrift og lov foran med mindre kravet og teksten er en innskjerping i forhold til forskriftskrav. Motstrid der det kan være uklare skillelinjer, løses utover dette gjennom vanlig kontekstuell fortolkning, eventuelt gjennom fortolkning i vid forstand og fraviksbehandles. Språklige tvetydigheter og uklarheter ved vage vendinger som "mulighet for", "potensiale for", "gunstig for" benyttes ikke ved fortolkninger og ved fraviksbehandling. Det er svært ønskelig med tilbakemeldinger på uoverensstemmelser av denne typen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 3 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 111 Graveinstruks | 111 | Ved graving i eller ved det kommunale veinettet, skal veileder «Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn» (Bergen kommune, 2015) følges. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 4 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 112 Plan for sikkerhet og soneinndeling | 112 | laner for sikkerhet og sonedeling av bygget skal utarbeides. Planene skal ivareta personog verdisikkerhet. Skal synliggjøre omfang av overvåkning og alarmering samt soneinndeling med adgangsbegrensning, elektronisk og manuell. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 5 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 113 Belysningsplan | 113 | Det skal utarbeides en belysningsplan med angivelse av lux. Lysberegninger av typiske rom for det aktuelle bygget skal utføres og fremlegges, samt dokumenteres. Hvem som skal ha ansvaret for en slik plan og når hvilke deler av den skal utarbeides vil variere avhengig av kontraktstrategi og hvor langt man har kommet i prosjektet før det legges ut i markedet. Kravet må derfor vurderes og presiseres i det enkelte prosjekt. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 6 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 114 Møbleringsplan | 114 | Det skal utarbeides en møbleringsplan som viser hvordan de ulike arealene tenkes innredet. Søyler og andre faste bygningsinstallasjoner skal fremkomme. Møbleringsplan skal ta hensyn til forhold som dagslys og rømningsveier, varme, ventilasjon, trekk osv. Hvem som skal ha ansvaret for en slik plan og når hvilke deler av den skal utarbeides vil variere, avhengig av kontraktstrategi og hvor langt man har kommet i prosjektet før det legges ut i markedet. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 7 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 115 Utomhusplan | 115 | Utomhusplanen skal også vise plassering av sluk og retning for avrenning av overvann og deponering av snø. Hvem som skal ha ansvaret for en slik plan og når hvilke deler av den skal utarbeides vil variere, avhengig av kontraktstrategi og hvor langt man har kommet i prosjektet før det legges ut i markedet. Kravet må derfor vurderes og presiseres i det enkelte prosjekt. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 8 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 116 FDV-dokumentasjon | 116 | Det skal leveres fullstendig FDV-dokumentasjon i henhold til oppdragsgivers spesifikasjon: FDV-dokumentasjon. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 9 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 117 Opplæringsplan, driftsplan og vedlikeholdsplan | 117 | Alle prosjekter skal levere opplærings-, drifts- og vedlikeholdsplan. Kravene til disse er beskrevet i dokumentet «Retningslinjer og krav: FDV-dokumentasjon». |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 10 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 118 Idriftsetting og prøvedrift | 118 | For idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner skal NS 6450, legges til grunn. Det skal utarbeides en fremdriftsplan med milepæler og en kravspesifikasjon med angivelse av testkriterier som leverandører skal oppfylle i løpet av byggeprosjektet. Tidspunkter for de ulike aktiviteter og milepæler som tester, idriftsettelse, prøvedrift og overtakelse må være fastsatt i fremdriftsplanen tilpasset den enkelte entreprise og detaljert beskrevet i den enkelte kontrakt. Før oppstart av igangkjøringsfasen skal leverandøren dokumentere at all installasjon er ferdigstilt mekanisk uten mangler og feil. I installsjonsfasen skal det vurderes om det i tillegg til egenkontroll på utført arbeid også skal foretas mottakskontroll på utstyr som kan være viktig for anleggenes funksjon. Med mottakskontroll forstås at utstyr skal kontrolleres for feil og mangler og at leveransen er i overensstemmelse med tekniske krav gitt i beskrivelse. Før oppstart av idriftsettingsfasen skal leverandøren dokumentere at krav til anleggenes funksjon og ytelse er oppfylt. Testing og innregulering skal skje system for system i igangkjøringsfasen. Videre skal en opplæringsplan foreligge sammen med all nødvendig FDV for at opplæring som er nødvendig før innflytting, kan gjennomføres. For nærmere angivelse vises det til krav til FDV-dokumentasjon. Nødvendig opplæring, funksjonstester, integrerte tester og fullskalatester gjennomføres i idriftsettingsfasen. Opplæringen må ha et omfang og faglig nivå som er tilpasset byggets og anleggenes kompleksitet og skal omhandle alle installasjoner samt tverrfaglighet mellom leveransene. Testprogram for avtalte tester skal være fremsendt i god tid forut og senest 14 dager før testing starter. Idriftsettingsfasen skal være avsluttet og dokumentert uten feil og mangler før innflytting og prøvedrift kan finne sted. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 11 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 119 Miljøoppfølgingsplan | 119 | Prosjekter over 250 kvm skal ha et miljøprogram. Det skal utarbeides og følges en miljøoppfølgingsplan basert på miljøprogrammet delt opp i områdene klima og energi, materialer, avfall, grunnforhold, transport og økologi. Avhengig av gjennomføringsmodell vil ansvar for å utarbeide/ferdigstille Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan kunne variere mellom kommunen og leverandøren. Hvordan dette skal håndteres må detaljeres i det enkelte prosjekt. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 12 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 1110 Klimagassregnskap | 1110 | Det skal utarbeides klimagassregnskap for bygget. Materialer med lave utslippsverdier skal tilstrebes. For de 10 største klimagasspostene/materialene i det enkelte prosjekt må det begrunnes hvorfor det ikke kan velges alternative materialer og hvilke tiltak som er gjort for å redusere utslippene. Det skal overleveres nødvendig dokumentasjon fra relevante faser for å kunne utarbeide klimagassregnskap. 134 EPD (environmental product declaration). Krav til dokumentasjon til entreprenøren vil variere avhengig av kontraktsstrategi. Hvem som skal fremskaffe og sette sammen dokumentasjonen må detaljeres i det enkelte prosjekt, avhengig av hvem som har ansvar for hvilke faser i prosjektet. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 13 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 1111 Brutto-/nettofaktor | 1111 | Det skal beregnes og begrunnes brutto-/nettofaktor for prosjektet. Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside. Nettoareal omfatter alle programmerte rom (f.eks. klasserom, kontorer, pasientrom, arbeidsrom, toalettrom, støtterom og lagerrom), men ikke korridorer og andre interne trafikkareal eller teknisk serviceareal, ei heller "mørke arealer" i kjeller og på loft. Forhold som gjør at brutto-/nettofaktor øker skal beskrives. Faktoren skal søkes å holdes så lav som mulig. Behovet for en slik beregning fra leverandøren vil variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av kontraktstrategi og hvor langt man har kommet i prosjektet før det legges ut i markedet. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 14 | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 121 Reservekapasitet | 121 | Følgende minimumskrav stilles til reserveplass/reservekapasitet for tekniske installasjoner: • 20 % reservekapasitet for ettertrekking gjennom branncellebegrensende og bærende konstruksjoner (vegger og dekker) • Ventilasjonssjakter med 20 % reserveplass for fremtidig montasje av kanaler for spesialventilasjon • Kanalnett og ventilasjonsaggregater dimensjoneres med overkapasitet for å gi rom for fremtidige endringer. Nødvendig overkapasitet vurderes for hvert ventilasjonsanlegg. • Rørsjakter med 20 % reserveplass for fremtidig montasje av rørinstallasjoner • Elektrosjakter med 20 % reserveplass for fremtidig montasje av kabler • Elektrotavler med 30 % reservekapasitet og reserveplass for fremtidig montasje av utstyr • Horisontale føringsveier med 20 % reserveplass for fremtidig montasje av utstyr (kabelkanaler, kabelbroer mm.) Tekniske installasjoner skal plasseres slik at fremtidig fjerning og oppsetting av innervegger kan foregå med små inngrep. Reservekapasiteten/-plassen skal plasseres slik at det er mulig å nyttiggjøre seg den i fremtiden, for eksempel skal hjørner unngås. Det skal vurderes om reservekapasitet som angitt er tilstrekkelig, basert på planlagt og fremtidig bruk av bygget i henhold til avdekket behov i konseptvalgutredningen. Krav til reservekapasitet tilpasses behovet. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 15 | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 122 Passivhusstandard | 122 | Alle nye bygg som bygges i Bergen kommunes regi skal ha minst passivhusnivå som definert i NS 3701. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 16 | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 123 Tilpasningsdyktighet | 123 | Bygget skal planlegges med nødvendig fleksibilitet, generalitet og elastisitet for å ta hensyn til fremtidig bruk og eventuell utvidelse. Omfanget av dette kravet må spesifiseres nærmere i prosjektet, ut fra en vurdering av sannsynlighet for annen bruk av bygget, reguleringsmessig handlingsrom for å utvide bygget osv. Krav til fleksibilitet, elastisitet og generalitet må avklares i konseptvalgutredningen. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 17 | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 124 Akustikk | 124 | Lydkrav er gitt i den enhver tid gjeldende utgaven av NS 8175. Lydklasse C legges til grunn. Ved bygging av musikkrom skal Norsk Musikkråds normer og anbefalinger (Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, 2017) følges så langt det lar seg gjøre. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 18 | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 131 Livssykluskostnader, LCC | 131 | Det skal utføres LCC-analyser ved alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Beregning av livssykluskostnader (LCC) er en viktig forutsetning for å gjøre gode anskaffelser i et bygge- og vedlikeholdsprosjekt. LCC-beregninger danner grunnlaget for senere forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen eller anlegget. Prosjekt skal i samarbeid med Bergen kommune sin interne LCC-rådgiver utarbeide LCC-beregninger på følgende tidspunkt: Ved følgende faser: • Konseptvalgutredninger • Skisseprosjektet, dersom det er større konseptuelle valg fra konseptvalgutredninger og der det ikke er foretatt beregninger tidligere • Forprosjekt • Ferdig bygget/overlevering • Ved behov for alternativsvurderinger av ulike løsninger • Ved ønske om å avvike fra opprinnelig byggeprogram eller funksjonsønsker Beregningene skal utføres i henhold til NS 3454. Prosjekt bistår LCC-rådgiver med alt grunnlagsmateriell for at slik beregning skal kunne utføres. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 19 | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 132 Materialegenskaper | 132 | Det skal benyttes lavemitterende materialer (klasse 2) i henhold til NS-EN 15251 på 80 % av materialene innenfor dampsperren. Trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC-sertifisert (FSC, u.d.) eller PEFC-sertifisert (PEFC, u.d.) skog. Tømmer fra regnskog skal ikke benyttes, uansett sertifiseringsordning (jf. Byrådssak 1293/08). |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 20 | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 133 Farlige stoffer | 133 | Produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste (Miljødirektoratet, u.d.) og kandidatliste (Miljødirektoratet, u.d.) (REACH) skal ikke benyttes. Produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk, svensk, dansk eller engelsk som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og skal evt. godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 21 | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 134 EPD | 134 | Det skal innhentes minimum 2 EPD (environmental product declaration) på minst 10 forskjellige bygningsprodukter i ulike produktgrupper brukt i stort omfang for vurdering av hvilke produkter som skal benyttes. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 22 | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 135 Gjenvinning av avfall fra byggeplass | 135 | Minimum 85 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak som har krav om avfallsplan i henhold til byggteknisk forskrift skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 23 | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 141 Energiberegninger | 141 | Energiberegninger inkl. energibudsjett iht. TEK §14-2(5) skal leveres som en del av FDV- dokumentasjonen, samt sendes på e-post til energi@bergen.kommune.no. Energibudsjettet skal beregnes med faktiske forventede romtemperaturer. Reelle oppnådde verdier for f.eks. lekkasjetall, SFP-faktor og gjenvinningsgrad for ventilasjon, skal benyttes i energiberegningene. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 24 | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 142 Energimerking | 142 | Det skal beregnes og leveres energimerke iht. til «Forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger) (Lovdata, 2010). Energimerking skal legges inn i ENOVA sin database, energimerking.no, som ekspert. Originalfiler for energiberegninger, eksempelvis *.smi, skal leveres som en del av FDV-dokumentasjonen, samt sendes på epost til energi@bergen.kommune.no. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 25 | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 143 Energiforsyning | 143 | Nye bygg og totalrehabiliteringsprosjekter skal som hovedregel bygges med system for vannbåren varme til romoppvarming, oppvarming av ventilasjonsluft og tappevann. I prioritert rekkefølge skal energiforsyningen dekkes opp med følgende systemløsninger: 1. Bruk av overskuddsenergi fra kilder i bygget eller nærliggende bygg 2. Fornybar energi basert på væske/vann varmepumpe 3. Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme: tilknytning til fjernvarmenett. 4. Fornybar energi basert på luft/vann varmepumpe I tillegg skal fornybar energi (f.eks. solstrøm eller solvarme) og energilagring vurderes i kombinasjon med øvrige løsninger for hvert enkelt bygg i forbindelse med LCC-analyse. Bygget skal ha energimålere iht. krav stilt i 56 Automatisering. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 26 | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 144 Energimålere | 144 | Bygget skal ha energimålere iht. krav i 56 Automatisering kapittelet i samme dokument. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 27 | 1 OVERORDNETE KRAV | 15 Eksisterende avtaler | 150 Eksisterende avtaler | 150 | Det enkelte prosjekt må i sitt arbeid koordinere prosjekterte løsninger opp mot eksisterende rammeavtaler som Bergen kommune har inngått for varer, tjenester og bygg og anlegg. Som eksempel på relevante rammeavtaler nevnes sykesignal, nettverksutstyr/elektronikk, basestasjoner til IP DECT, basestasjoner til WLAN osv. I de fleste tilfeller ivaretas behovet for service i garantitiden av allerede eksisterende rammeavtaler. Unntaksvis kan det være at prosjektets størrelse og kompleksitet er av en slik art at det blir nødvendig å innhente tilbud på serviceavtaler for spesielle bygningsdeler og utstyr som ikke er dekket av de avtaler kommunen har fra før. Omfang av nødvendig service, vedlikeholdsarbeid og tilgang til reservedeler skal klarlegges tidlig i prosjektet. Tilbud på slike avtaler skal synliggjøres i tilbudsgrunnlaget og prises som opsjon. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 28 | 1 OVERORDNETE KRAV | 16 «Rent bygg-prinsipp» | 160 «Rent bygg-prinsipp» | 160 | Alle typer arbeider på og i våre bygninger skal følge «prinsipper for rent bygg». Eksisterende bygningsdeler (f.eks. takmembran, gulv, inventar) skal nøye tildekkes slik at de beskyttes mot skader fra f.eks. skruer, avkapp, maling, tråkk etc. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
| 29 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Toleranseklasse B i bruksareal i henhold til den enhver tid gjeldende utgave av NS 3420, skal legges til grunn for planhet (svanker og bulninger) og retning (helning og loddavvik). Underordnede rom klasse C. |  |  | x | [16 empty] | x
| 30 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Der det skal være synlige betongoverflater skal det utføres et prøvefelt, eller det skal avholdes en befaring på et referanseprosjekt eller lignende. | Slik at kvaliteten på betongoverflatene blir omforent før utførelse. | Avtales om det skal være synlige staghull eller de skal lukkes (Betong/plast/i støp). Avklares om det skal utføres bordforskaling eller annen type overflate etc. | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 31 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle rørføringer og kabler skal forlegges skjult i vegger og dekker/himling med innfelte bokser, skjøtebokser skal ikke anvendes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 32 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle Bygningene skal utstyres med helhetlig elektronisk system for adgangskontroll og innbruddsalarm med betjeningssystem som styres fra PC. |  | For å sikre en god leveranse på lås og beslagsløsninger til dørmiljø, skal det utarbeides en ansvarsmatrise vedrørende prosjektering, levering og montering av utstyr til dørmiljø. Typisk ansvarsmatrise fremgår av vedlegg. Se 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. Trykk på tekst for Link til tabell. | [5 empty] | x | x | [10 empty] | x
| 33 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Låssystemene skal være programmerbare. | for å kunne gi differensiert tilgang med sonedeling for bestemte arealer, personer og tidspunkter. | [18 empty] | x
| 34 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Betjeningsenheter for adgangskontroll skal ha nødvendig belysning for enkel betjening. |  | Hvilke arealer som skal ha adgangskontroll er angitt i krav til det enkelte areal | [17 empty] | x
| 35 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Nærmere oppbygging av nøkkelsystem, antall nivåer, antall nøkler etc. er avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. |  | Må avklares nærmere i det enkelte prosjekt sammen med nøkkelansvarlig i EBE som også skal ha rekvisisjonsrett. | [17 empty] | x
| 36 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Teknisk personell skal ha: adgangskort, nøkkel nummer 1, IKKE nummer 10. | [19 empty] | x
| 37 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle adgangskontrollerte dører med kortleser skal ha separat nøkkel eller kun nøkkel nummer 10 i låssystemet og kun 3-5 nøkler. | [19 empty] | x
| 38 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | For elektrisk låste dører skal det monteres manuelle nødåpnere, med grønn Kacboks/rømningsboks og i noen tillfeller inkl. misbrukalarm. | [19 empty] | x
| 39 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle tekniske rom skal ha låssystem 6BL1179, og kun de. | [19 empty] | x
| 40 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygget skal være skiltet både utvendig og innvendig i tråd med krav til universell utforming NS 11001 og lovpålagt skilting, samt skilting i forhold til beredskap. Det henvises til gjeldende NS 3041. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 41 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Skilt skal følge Bergen kommunens visuelle profil og må oppfylle retningslinjer gitt i Bergens kommunes gjeldende profilmanual. |  | Innvendig skilting står også omtalt i Bergen kommune sin «Merkemanual», sammen med retningslinjer og krav for merking av anlegg, komponenter og utstyr. | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 42 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Møbleringsplan og plassering av brannposter/rømningsplaner/kunst/annet utstyr i bygget må samkjøres, slik at disse blir lett tilgjengelig og lett synlig. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 43 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Møbleringsplan skal ta hensyn til sikker rømning iht. prosjekterte flukt og rømningsveier. Ark og RIBR skal samkjøre dette. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 44 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Plassering av rømningsplaner skal gjennomgås med TFG |  | Skal godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x | [7 empty] | x
| 45 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | I rom hvor det lagres brannfarlig vare/gass skal rommet være utformet som egen branncelle. |  | Eks. forskningsrom, lagerrom, garasjeareal, medisinrom, etc. Rommene skal være merket med brannfarlig vare/gass utvendig på dør til rommet og på aktuelle branndokumentasjonstegning (inkl. alarmplaner) | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 46 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Branntettingen skal ikke utføres av mer enn ett firma som er godkjent for denne type arbeid. |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | [7 empty] | x
| 47 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Utvendige bosspann skal være av ubrennbar material. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x
| 48 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bosspann skal ikke plasseres på brennbar vegg eller ved brennbart takoverbygg. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 49 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Plassering av utv. Bosspann skal risikovurderes ift. fare for påsatte branner. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 50 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Plassering av utvendige bosspann skal angis på en oversiktstegning for byggets uteareal. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 51 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Valg av utstyr (benker og utemøbler) og dens plassering skal risikovurderes ift. fare for påsatte branner og tilkomst til bygg for utrykningskjøretøy. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 52 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygg utover hovedbygg (eks. utebod/småbygg) skal være detektert og koblet mot byggets brannalamanlegg. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 53 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygg utover hovedbygg (eks. utebod/småbygg) Lås til dør skal være en del av byggets nøkkelsystem. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 54 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygg utover hovedbygg (eks. utebod/småbygg) skal ha tilgjengelig slukkeutstyr, herav brannslange. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 55 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Det skal ikke beplantes større blomster, busker, trær o.l inntil fasader. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | x
| 56 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle rømningsveier ut til det fri skal ha takoverbygg eller annen form for beskyttelse som sikrer beskyttelse mot snøfall om vinteren. |  | Rømningsveier som kun benyttes til rømning, skal ha utvendig tak med tilstrekkelig bredde og dybde for å ivareta sikker rømning ved snøvær. | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| 57 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Branngardiner skal ikke benyttes. | Erfaringsmessig er det store driftsmessige problemer med Branngardiner i bruk. |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 58 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Keramikkrom skal utføres som egen branncelle, og skal ikke ha brennbart materiell i rommet utover det utstyr som benyttes til bruk. Gjelder også for andre installasjoner og reoler i rommet. |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  | x
| 59 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Ledelys for keramikkromet, og ventilasjon for Keramikkovn skal være på UPS. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 60 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Laminert situasjonsplan med flik "Situasjonsplan" skal foreligge i branndokumentasjonsskapet ved brannalarmsentralen. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 61 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | RIBR lager evakueringsplan i samspill med RIE ut ifra "SOM BYGGET" brannkonsept og brannverntegninger for bygget. |  | EBE TFG Brann og bruker må være delaktig for informasjon til evakueringsplan med hensyn til organisering og informasjon som omfatter EBE / bruker organisasjonen. | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  | x
| 62 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Luker, vinduer eller andre installasjoner som bryter branncellen skal ha typegodkjenning for samme krav som aktuell branncelle. |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | [7 empty] | x |  | x
| 63 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Det skal fremkomme på branndokumentasjonstegning der luker, vinduer eller andre installasjoner bryter branncellen. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 64 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Ved detaljprosjektering må det lages en oversiksliste over alle installasjoner med brannteknisk funksjon som har batteribackup / UPS. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 65 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Oversiktslisten for batteribackup / UPS må vise type utstyr og plassering. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 66 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Oversiktslisten for batteribackup / UPS må henvise til ytterligere FDV for installasjon |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| 67 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Mellom Atrium og tilstøtende+G34:G38 brannceller skal det være brannskille mellom kjøkken/storkjøkken/andre risikorom, etc. |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x |  | x
| 68 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Ved store brannceller (forsamlingslokaler, hjemmeområder skole/barnhage, kontormiljø) skal RIBR i brannkonseptet definere forutsetninger og begrensninger for bruk. | Dette for å sikre at fluktveier blir ivaretatt innad i branncellen og helt ut til det fri (iht. prosjekteringsgrunnlaget). | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x
| 69 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | RIBR utarbeider situasjonsplan og kaller inn brannvesenet for avklaringsmøter med hensyn til branntekniske krav og innspill fra brannvesenet sin side for tilkomst brannvesen, angrepsveier, oppstillingsplass, tilgjengelighet for slukkevann, etc. |  | TFG brann skal også kalles inn til disse møter. | x | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 70 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Det skal ikke benyttes skyvedør i forbindelse med fluktvei eller rømningsvei. |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 71 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle luker for å ivareta røykventilering av trapperom og andre arealer iht. krav, skal plasseres og installeres slik at testing, kontroll og vedlikehold kan lett utføres uten bruk av lift verken ute eller inne i bygget. |  | Løsningsforslag skal fremvises til EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | x | x | x |  |  | X |  |  | x | [7 empty] | x
| 72 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Dører, vinduer og luker for røykventilering skal tilrettelegges slik at disse er beskyttet mot regn og snø inn i bygget når disse er i åpen stilling. |  | Løsningsforslag for styring av røykventilering (alarmorganisering) skal fremvises til EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann) for godkjenning. | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 73 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygg skal som hovedregel bygges etter preaksepterte branntekniske ytelser. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 74 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Ved etablering av brannkonsept/brannstrategi, brann notat, der eksisterene bygg er en del av/henger sammen med et nybygg eller rehabiliteringsprosjekt, skal hele den berørte byggningsmassen vurderes og beskrives i et samlet brannkonseptet. De tekniske installasjoner som omhandler brannsikkerhet må sees som en helhet for det totale byggverket. |  | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 75 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Inngangsparti skal være terskelfrie. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 76 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Terskelfrie utgangsdører skal ha fri vandring. | For å sikres at fremmedlegemer ikke kan kile seg fast under dører (grus/steiner som setter seg fast i rister). |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 77 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Inngangsparti skal være overbygget |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 78 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Rist og matter i inngangsparti må samlet ha en lengde som tilsvarer 4-5 steg |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 79 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Inngangspartiet må ha et gulvmateriale som tåler fukt |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 80 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Farge på gulvmaterialet i inngangsparti skal ikke være i helt lyse og helt mørke farger. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 81 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | I inngangspartiet må det monteres sone-inndelt matteløsning med utvendig avskrapningsrist på sandfangskum. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 82 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Rom for lading av elektriske rullestoler, El-sparkesykler, EL-sykler eller lignende skal være egen branncelle. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 83 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Rom for lading av elektriske rullestoler, El-sparkesykler, EL-sykler eller lignende plasseres nært utgang til det fri på bakkeplan |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 84 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Rom for lading av elektriske rullestoler, El-sparkesykler, EL-sykler eller lignende skal ha egen dør rett ut til det fri. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 85 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Renholdsrom og renholdssentral skal være egen branncelle med dørpumpefunksjon. | Skal sikre at dør kan holdes åpen om nødvendig for drift i perioder. |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 86 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Renholdsrom/renholdssentral, Dør/dørpumpefunksjon skal være forriglet til brannalarmanlegget, slik at dører lukkes ved utløst brannalarm. | Renholdsrom skal lukkes i tilfelle brann. |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 87 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Ved rehabilitering av bygg der radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m³, skal tiltak iht. 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger (SINTEF, 2017) utføres. | [9 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 88 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle kablerkulverter, gruber og rørinntak skal sikres mot radoninntrengning. Tettingen skal være mulig å åpne opp for trekking av nye kabler ved et senere tidspunkt. Dette gjelder for alle rørinntak. Tetting rundt gjennomføringer skal utføres med mansjetter som har dokumentert god heft mot det aktuelle underlaget. Horisontale gjennomføringer kan tettes ved bruk av en flytende, elastisk fugemasse som har god heft mot tilstøtende materialer. Man kan også benytte gasstette luker. |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 89 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Teknisk forskrift stiller krav til brannskille rundt tavlerom/tavleskap i tilknytning til rømningsvei. Kravet til brannskille skal også gjelde for tavlerom/tavleskap i forbindelse med fluktveier i brannceller også. |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 90 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Det skal utføres radonmåling på minst 4 rom med elektroniske radonmålere i god tid før overlevering av bygget eller avsluttet rehabiltiering. Resultatet sendes til TFG prosjektleder. | [9 empty] | x | [9 empty] | x
| 91 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Det må dokumenteres at masser til innvendige oppfyllinger ikke inneholder mengder med radongass utover byggeforskriftenes krav. Fyllmassene må derfor ha dokumentert lav radonavgivelse, radium, Ra-226 < 150 Bq/kg. Det henvises for øvrig til Prosedyrer for prøvetakning og analyse (Statens strålevern, u.d.). Deklarasjon for tilkjørte masser må foreligge og leveres som en del av FDV. | [9 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
| 92 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Bygning for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m³. Bygning tilrettelegges med radonventilasjon ved bruk av radonbrønn eller perforerte rør i grunnen eventuelt ved en kombinasjon av begge deler. Radonbrønner plasseres kun i permeable masser. Alle oppstikk fra radonbrønner skal samles i tekniskrom. Avtrekksrør over grunnen skal merkes med et godt synlig merke og utformes slik at avtrekksluften ikke trekker inn i bygget eller gir høye radonkonsentrasjoner i oppholdssoner utendørs. Tiltak utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 520.706 Sikring mot radon ved nybygging. |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 93 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Sjekkliste for montering av radonmembran skal benyttes. Det skal tas 4 bilder per fløy/bygg for å vise kvalitet på utført arbeid: 1) innvendig hjørne, 2) utvendig hjørne, 3) gjennomføringer, 4) overgang ringmur/ gulv. |  | Link til sjekkliste | [7 empty] | x | [9 empty] | x |  | x
| 94 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt | 211 | Dersom tiltaket berører nye fundamenter eller medfører endrede laster på eksisterende, skal grunnundersøkelser gjennomføres som grunnlag for fastsettelse av fundamenteringsmetode (totalsonderinger, vingeboringer og poretrykksmålinger). |  |  | x | [16 empty] | x
| 95 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt | 211 | Poretrykksmålere skal stå gjennom hele byggeprosessen. |  |  | x | [16 empty] | x
| 96 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt | 211 | Ved sprengning og spunting, skal vibrasjonsmålinger gjennomføres. Besiktigelsesrapport må utformes. |  | Rapport overleveres prosjektet og legges ved FDV dokumentasjonen. | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 97 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt | 211 | Det skal verifiseres at nærliggende konstruksjoner tåler vibrasjoner innenfor gjeldende forskriftskrav før arbeidene påbegynnes for å unngå unødvendige tvister ved skader. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 98 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt | 211 | Det må på et tidlig tidspunkt avklares om bygget skal sprinkles. |  | Velges sprinkler som brannteknisk tiltak i bygget, må det dokumenteres at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet for sprinkleranlegget, med separat vanntilførsel. | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 99 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 216 Direkte fundamentering | 216 | Tilbakefylling rundt fundamenter av alle typer skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad, serie 521 |  |  | x | [16 empty] | x
| 100 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering | 217 | Utvendig fuktsikring av bygningsdeler mot terreng (drenering) skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 514.221. |  |  | x | [10 empty] | x | x | x | x | x
| 101 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering | 217 | Det skal alltid legges filterduk mellom drenerende masser og ikke-drenerende masser. |  |  | x | [16 empty] | x
| 102 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering | 217 | Det skal benyttes stive dreneringsrør |  |  | x | [16 empty] | x
| 103 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering | 217 | Atkomst til dreneringsrør skal legges så de lett kan vedlikeholdes eller byttes. |  | Dreneringsrør ut fra såle skal ikke føres under annen bygning/konstruksjon. | x | [16 empty] | x
| 104 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering | 217 | Dreneringsrør skal ha stakepunkt som skal være tilgjengelig med grenrør, som avsluttes ved terreng og med låsbar kumtopp. |  |  | x | [16 empty] | x
| 105 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Betongkonstruksjonene skal tilfredsstille eksponeringsklasse i henhold til gjeldende NS 3420 og NS EN 1992 1 1. Krav i nasjonalt tillegg i standarden er gjeldende. |  |  | x | [16 empty] | x
| 106 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | I betongkonstruksjoner skal alle åpninger i vegger, samt søylehjørner hvor det kan forekomme kjøring med biler og lignende beskyttes med innstøpte vinkler eller fendervinkler. |  |  | x | [16 empty] | x
| 107 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Alt innstøpningsgods skal være varmforsinket. |  |  | x | [16 empty] | x
| 108 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Utførelse av Stålkonstruksjoner skal tilfredsstille kravene i gjeldende NS EN 1090 2 og kontrolleres i henhold til NS EN ISO 3834. |  |  | x | [16 empty] | x
| 109 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Korrosjonsklasser for stål skal bestemmes i henhold til NS EN ISO 12944, del 1 8. |  |  | x | [16 empty] | x
| 110 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Overflatebehandling stål skal tilfredsstille holdbarhetsklasse H. |  |  | x | [16 empty] | x
| 111 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Synlige stålkonstruksjoner skal ha malt overflate. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 112 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | For stålkonstruksjoner som kommer ferdig behandlet fra fabrikk, kreves det at alle rifter og sår utbedres og overmales slik at krav til korrosjonsbeskyttelse opprettholdes. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 113 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Fabrikkbehandlede eksponerte materialer skal skrus sammen og ikke sveises på stedet. Hvis sveiset, samme behandling som hos fabrikk. Dersom ikke annet er gitt, skal ett strøk maling være minimum 100 µm tykt. |  | Sveisearbeid på byggeplassen skal reduseres til et minimum | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 114 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Punktsveis skal ikke benyttes i permanente konstruksjoner |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 115 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 116 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Sveiser på plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 117 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Stålkonstruksjoner skal ikke plasseres i kondenssoner i konstruksjonene. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 118 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Dersom det benyttes hule stålrør som bærekonstruksjoner, skal disse i tillegg til brannbeskyttende maling, fylles med armert betong. | Dette for å oppnå bedre stabilitet og bedre brannmotstand. |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 120 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Når massivtre benyttes, skal det benyttes som bærende konstruksjon. |  | Bruk av massivtre kan noen ganger være ønskelig av estetiske og miljømessige årsaker. | x |  |  |  | x | [12 empty] | x
| 121 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Limtredragere eksponert for vær og vind skal alltid beskyttes/kles inn. |  |  | x | [16 empty] | x
| 122 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 222 Søyler | 222 | Søyleføtter og bolter skal flukte med ferdig gulv |  |  | x | [16 empty] | x
| 123 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 222 Søyler | 222 | Ved synlige søyler i betong skal glatt forskaling benyttes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 124 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 222 Søyler | 222 | Ved firkantsøyler skal alle synlige søylehjørner avfases med trekantlekt (ca. 20 mm). |  |  | x | [16 empty] | x
| 125 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 223 Bjelker | 223 | Ved synlige bjelker skal glatt forskaling benyttes |  |  | x | [16 empty] | x
| 126 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 223 Bjelker | 223 | Alle synlige bjelkehjørner skal avfases med ca. 20 mm trekantlekt |  |  | x | [16 empty] | x
| 127 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 223 Bjelker | 223 | Støpte T bjelker utføres iht. relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x
| 128 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | 225 | Alle bærende konstruksjoner skal ha brannmotstand i henhold til brannkonsept. |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 129 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | 225 | På stål- og trekonstruksjoner kan det benyttes brannhemmende maling, impregnering eller isolasjon, men dette må dokumenteres spesifikt, iht. brannkonsept. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 130 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 230 Yttervegger, generelt | 230 | Alle yttervegger utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523 og 542. |  |  | x | [16 empty] | x
| 131 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 230 Yttervegger, generelt | 230 | For beslag utsatt for nedbør henvises til Byggforsk detaljblad 520.415. |  |  | x |  |  |  | x | [12 empty] | x |  | x
| 132 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Glassfasader med vindus-/dørfelt skal ha brutte kuldebroer og være selvdrenerende. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 133 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Glassfasader mot sydøst, syd og sydvest skal ha lys- og varmeregulerende glass. Samlet krav til konstruksjon med glass: Dagslysfaktor, LT: 75 - 60 % Solenergifaktor, g: 30 - 45 % |  | Lysberegning og inneklimasimulering må utføres. | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x
| 134 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Glassfasader skal være tilgjengelig med lift utvendig. |  |  | x | [16 empty] | x
| 135 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Ved innvendige glassfasader med takhøyde over to etasjer eller mer skal disse være tilgjengelige med lift. |  |  | x | [16 empty] | x
| 136 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Glassfasader skal utføres i henhold til 14NS-EN 13830 for bygging av glassfasader. |  |  | x | [16 empty] | x
| 137 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Brannkrav i glassfasader må ivaretas med hensyn til brannsmitte i innvendig hjørne og vertikal brannsmitte mellom etasjer. | Se brannkonsept, fasadetegninger og brannkonsept for det enkelte prosjekt for mer informasjon. |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 138 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Hele glassfasader skal kun benyttes på mindre arealer som et arkitektonisk element, f.eks. inngangspartier, allrom og lignende. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 139 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Inneklimaberegninger som viser at rommene tilfredsstiller innklimakrav skal vedlegges FDV-dokumentasjonen. |  |  | x | x | [15 empty] | x
| 140 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Vinduer som skal benyttes som røykventilering av trapperom eller bygg generelt, skal være lett tilgjengelig for å kunne kontrolleres/vedlikeholdes. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 141 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Tilluftsvinduer/luker skal være topphengslet. |  | Løsninger skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 142 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Komplett vindu (glass med omramming/karm) skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 143 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Vinduer skal monteres i henhold til produsentens anvisning og Byggforsk detaljblad serie 523.7 og 533. |  |  | x | [16 empty] | x
| 144 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Vinduer i branncellebegrensende vegg må ha tilfredsstillende brannmotstand dersom rømning skjer forbi det aktuelle vindu i en annen branncelle (gjelder både for innvendige og utvendige vinduer). |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 145 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: For aluminiumsvindu skal avrenning være mot utside og ikke under. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 146 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Alle vinduer og dører skal utføres med vedlikeholdsfri overflate utvendig av brennlakkert aluminium eller som aluminiumsvindu med innvendig trebekledning. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 147 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Det skal være lufting på baksiden av vindubeslag. | Slik at råteskader ikke oppstår ved aluminiumsbeslåtte trevinduer. |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 148 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Krav til konstruksjon, det vil si vinduets egenskaper med hensyn til U verdi/lyd/sol og lys, skal alltid verifiseres i prosjekter ved å utføre beregninger og om nødvendig endres slik at tilfredsstillende inneklima blir nådd. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 149 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Åpningsvinduer skal primært være utadslående med toppsving. |  |  | x | [16 empty] | x
| 150 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer Det skal være Innadslående åpningsvinduer for etasjer mot terrengnivå der utadslående vindu vil utgjøre risiko for kollisjon/ personskade. |  |  | x | [16 empty] | x
| 151 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Åpningsvinduer skal kunne settes i sikker lufteposisjon |  |  | x | [16 empty] | x
| 152 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Åpningsvinduer skal ha låsbar barnesikring |  |  | x | [16 empty] | x
| 153 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Utvendig vindusvask av åpningsvinduer skal kunne utføres fra innsiden |  |  | x | [16 empty] | x
| 154 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Ved valg av vinduskvalitet skal det spesielt tas hensyn til de rådende vind- og værforhold på stedet. |  |  | x | [16 empty] | x
| 155 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer: Innadslående vinduer med vippe- og sidesvingsfunksjon (tre posisjonsvindu) skal åpnes/lukkes med minimum to "håndtak" og være treveis og låsbare(likelåste). |  | Unntaket er rømningsvinduer som skal være godkjent i forhold til branntekniske krav og mål i teknisk forskrift. | x | [16 empty] | x
| 156 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer barnehage og sykehjem: Åpningsbare vindu skal vindusglasset ikke være større enn 2,25 m2. |  |  | x | [10 empty] | x | x
| 157 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Det skal alltid bygges minimum 300 mm knevegg/brystning på under innside av vindu. |  |  | x | [16 empty] | x |  | x
| 158 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer skoler: Dersom det planlegges å benytte deler av objektet/bygget til eventuelt overnatting, må alle rømningsvinduer ha maksimal avstand på 2 meter fra underkant vindu ned til planert terreng og være godkjent som rømningsvindu. |  |  | x | [8 empty] | x | x | x |  | x | x
| 159 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vinduer Skoler: Vindusglasset skal ikke være større enn 2,5 m2 av hensyn til hærverk og utskifting av glass. |  |  | x | [9 empty] | x
| 160 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vindu skal være uten inndeling og sprosser. |  |  | x | [16 empty] | x
| 161 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Komplette dører i yttervegg skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK-Norsk dør- og vinduskontroll). |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 162 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Dører skal monteres i henhold til produsentens anvisning og relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 163 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Det skal ikke benyttes skum ved montering. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 164 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Ved montering av dører i yttervegg skal det være spikerslag for karm, kortleser, knapper etc., i minimum 200 mm bredde på begge sider av og over døren. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 165 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg skal ha dokumentert holdbarhet minimum klasse C4 iht. NS EN 14600. Dører som brukes hyppig skal tilfredsstille klasse C5. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 166 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg skal ha forsterket karm og solide hengsler. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 167 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegger skal ha minimum ett hengsel mer enn fabrikantens godkjenning. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 168 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg skal være klimatilpasset, robuste i bruk og innbruddsikre i henhold til kravene i NS EN 1627, klasse 1. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 169 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Dører skal være stål- eller aluminiumsutførelse med personsikkert glass. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 170 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Glassfelt skal være 600 - 900 mm høyde over bakken. Profilene skal ha minimum bredde 100 mm. Alle dører skal ha 600 - 900 mm brystning med 400 mm høy sparkeplate på begge sider og med bredde som dørblad. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 171 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 172 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Ståldører leveres med rustfri terskel tilrettelagt for transport med vogn inkl. anslag. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 173 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg skal ha en overfals som skal dekke utsparinger i karm forårsaket av låskass( er) eller elektriske sluttstykker. Overfalsen skal dekke utsparinger + minimum 10 mm. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 174 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Det skal primært monteres dørstoppere i skinne for dørlukker. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 175 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 176 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg: Ved antikvariske hensyn som hindrer de oppgitte krav kan andre løsninger vurderes. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 177 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 260 Yttertak, generelt | 234 | Dører: Dørautomatikker (DA) skal tilknyttes en sentralisert UPS løsning. |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 178 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dersom sentralisert UPS ikke eksisterer kan dørautomatikk ha integrert UPS. |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 179 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører: Stikk til dørautomatikk skal plasseres over himling eller minimum 260cm over bakken. |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 180 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører til medisinrom: Skal utstyres med on-line kortleser m/tastatur for innpassering og vanlig utpasseringsbryter. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
| 181 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dørmiljøet skal ha lukket/låst overvåking. |  | Tommy sjekker | x |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 182 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i medisinrom: Dersom det er eget medisinskap – skal også dette skapet utstyres med on-line kortleser m/tastatur og el.lås med lukket/låst overvåking. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
| 183 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i medisinrom: Dersom det ikke er eget medisinskap – skal det også være kortleser for utpassering m/tastatur (inn/ut-leser funksjon). |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
| 184 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører: Bruksdører skal ikke benyttes for tilluft til røykventilering. Det skal prosjekteres egne luker/vinduer/dører for denne funksjon. |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 185 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører skal ha klemsikring. Dørene skal klemsikres i henhold til EN16005. |  | Klemsikring på ytterdører skal fremlegges til godkjenning hos byggherre. | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 186 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører: Valgte sikkerhetssensor på dører skal ivareta klemsikring både på hengsel og anslagsside. |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  | x
| 187 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Det skal primært monteres dørstopper på vegg bestående av gummiknott, skrue og spikerslag. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 188 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dersom dørholdemagnet skal monteres, skal denne monteres i skinne og være tilkoblet mot byggets brannalarmanlegget. | For å kunne slippe, slik at døren lukkes automatisk (eller tilsvarednde deteksjonsløsning). |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 189 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Branndører skal leveres med mekanisk stolpe for elektrisk sluttstykke tilpasset dørautomatikk. | Slik at dette kan ettermonteres. |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 190 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Boenhet og sykehjem: Karmoverføring og gjennomføring skal leveres i 1-fløyet dør. For 2-fløyede dører skal det leveres karmoverføring og gjennomføring i begge dørfelt. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x
| 191 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Alle dører i rømnings- og fluktveier skal ha vandring/slagretning i rømningsretning. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 192 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Alle rømningsdører og dører i branncellebegrensende konstruksjoner, skal leveres som en-fløyde dører uten sidefelt opp til bredde M14. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 193 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i rømningskorridorer der det er prosjektert rømning i begge retninger, skal det etableres to separate dører med separate slagretninger. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 194 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene/glassfasaden på fabrikk iht. dørenes funksjon. |  | Funksjonsplan/soneplan vil synliggjøre ytterdørenes funksjon. Avklares med EBE Teknisk Faggruppe. | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 195 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Rørene for kabler skal ha diameter minimum 16 mm og runde sveisede bend. |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 196 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Alle rør for kabler skal leveres fra fabrikk med trekketråd/snor eller kabel/original kabel m/plugg. |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 197 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: I tredører skal låskassen være modul/connect-standard tilsvarende LK565. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 198 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Aluminiumsdører skal ha SIS-standard tilsvarende LK565, og ikke smalprofil. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 199 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Ingen smekklåser til elektromekaniske dørmiljø skal ha oppstillingsnøkkel/oppstillingsknapp. |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 200 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Dører som er styrt eller overvåket av adgangskontroll skal ha elektrisk sluttstykker. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 201 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Alle elektriske sluttstykker skal oppfylle et minimumskrav på bruddstyrke: 900kg og listetrykk: 40 kg |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 202 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Alle nødåpningsbryter skal ha dekklokk, lys og lydvarsling i tillegg varsling til aksjonsapparat der bygget har dette for overvåking. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 203 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | For alle ytterdører, porter, osv skal det leveres et nytt patentert mekanisk låssystem. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 204 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: På dører som i forbindelse med rømning er utstyrt med nødåpner, skal det leveres innvendig sylinder, ikke knappvrider. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 205 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Der det er rømningsdører som er låst hele døgnet (ikke bruksdører) skal det benyttes panikkbeslag. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 206 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Rømningsdører som er låst hele døgnet skal også leveres med magnetlås for å hindre misbruk av panikkbeslag, og være koblet mot nødåpner/brannsignal for korrekt rømning. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 207 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: 2-fløyede dører skal leveres med panikkbeslag på sidefelt hvis rømningsbredden krever det og sidefelt avlåst med magnetlås. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 208 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Magnetlås skal ikke fristilles ved bruk av adgangskontrollen. Kun fristilling på brannsignal og nødåpner. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 209 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Der det monteres dørautomatikk eller dørlukker, skal disse ikke kapsles inn utover produktets eget originale deksel. | Dette for å ivareta fremtidig service og vedlikehold av dørautomatikk og dørlukker uten å måtte demontere lister, beslag o.l for å komme til. |  | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 210 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Skal være i rustfritt stål i minimum kvalitet AISI 316. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 211 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Dørvridere skal ha rullelager eller nålelager |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 212 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Det skal ikke brukes plast i åpningsmekanismer, vridere eller hengsler i vinduer, dører eller porter. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 213 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Sylinder/dørvrider skal leveres med langskilt for å være robust. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 214 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: For stål og aluminiumsdører skal det være gjennomgående skruer for feste av beslaget. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 215 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Det skal benyttes rustfrie skruer for innfesting av beslag som igjen skal være festet med gjengesikring. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 216 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Popnagler skal ikke benyttes. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 217 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Adgangskontrollerte bruksdører i yttervegg skal bestykkes med 2-falle låskasse og dørvrider. |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 218 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Beslag på utvendige dører: Det skal ikke benyttes bøylehåndtak på ytterdører. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 219 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. |  |  | x | [16 empty] | x
| 221 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: Bunnfyllingslist av ekspandert polyethylen med lukket cellestruktur monteres. |  |  | x | [16 empty] | x
| 222 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: Høyelastisk fugemasse skal brukes utvendig. |  |  | x | [16 empty] | x
| 223 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: Utvendig eksponert fugemasse skal være UV bestandig og ha overdekningsbeslag. |  |  | x | [16 empty] | x
| 224 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: Skum skal ikke benyttes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 225 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: All branntetting av dørkarm/vegg skal utføres i henhold til monteringsanvisning fra leverandør. |  |  | x | [16 empty] | x
| 226 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Fuging, tetting, glasslister: All branntetting skal dokumenteres. |  |  | x | [16 empty] | x
| 227 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Utføres i aluminium eller pulverlakkert stål med isolert rulle- eller leddheiseport og motordrift. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 228 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Motorfunksjon skal minimum kunne gi åpen og lukket posisjon til aksjonsapparat. |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
| 229 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Fjærmekanisme skal ha forsterket fjær som tåler høy bruksfrekvens. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 230 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Innfesting av porter, motor, releer etc. skal vibrasjons isoleres. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 231 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter skal ha låsbar/adgangskontrollert gangdør ved siden av port. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 232 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Der det ikke er plass til dør ved port grunnet byggets utforming skal gangdør i port leveres med føringsvei i dør og port for eventuell kabling til vegg for adgangskontroll o.l. det skal ikke være utenpålagte kanaler på dør eller port. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  | x
| 233 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Dersom porter skal benyttes ved rømning, røykventilering eller andre branntekniske formål, skal disse kobles mot brannalarmanlegget. |  | Det kreves tilkobling mot UPS. | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 234 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Mekanisk rømning skal være mulig og dokumenteres. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 235 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Mekanisk rømning skal tydelig merkes på port hvordan bruken er tenkt. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 236 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Valg av løsning må være brannteknisk godkjent og dokumentert. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 238 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Teknisk installasjoner på tak eller i fasade (f. eks. solcellepaneler, varmepumper, etc.) som kan være utsatt for brann, skal ha deteksjon med varme eller flammedetekterende kamera. Viser til NEK400:2022-421. |  | Utvendig deteksjonskabel skal ikke brukes. | x |  | x | [6 empty] | x
| 240 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Betong-/pusseflater utendørs skal behandles med soppdreper. |  |  | x | [16 empty] | x
| 241 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Eksisterende malte treflater skal behandles med soppdreper. |  |  | x | [16 empty] | x
| 242 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Totrinnstetting mot nedbør skal utføres. For nærmere beskrivelse av totrinnstetting henvises til byggdetaljblad 542.003. |  | Skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når vann eventuelt passerer regnskjermen. | x | [16 empty] | x
| 243 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen, skal dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjon inkludert alle tilslutninger. |  | Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører etc. | x | [16 empty] | x
| 244 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendig tetting og beslag, inkludert fuger, vind- og dampsperresjikt, skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. |  | Værutsatt fugemasse skal være beskyttet. | x | [16 empty] | x
| 245 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Trekledning skal være impregnert og ferdig beiset/malt fra fabrikk, samt inneha en luftet konstruksjon. Trekledning skal påføres et dekkstrøk etter montasje. |  |  | x | [16 empty] | x
| 247 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Trekledningen skal være liggende og med hjørnebord som beskytter endeved. |  |  | x | [16 empty] | x
| 248 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Trekledninger som kan være utsatt for brann / ildpåsettelse skal ha deteksjon med varme eller flammedetekterende kamera. |  | Utvendig deteksjonskabel skal ikke brukes. | x | [16 empty] | x
| 249 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Musebånd skal brukes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 250 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Fasade med teglforblending utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 542.301 |  |  | x | [16 empty] | x
| 251 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Tegl skal være frostbestandig fasadestein. |  |  | x | [16 empty] | x
| 252 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Det skal benyttes syrefast innfestningssystem og fugearmering. |  |  | x | [16 empty] | x
| 253 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Mørtel i teglfasade skal ha minimum klasse B, og fuger skal legges slik at vann ikke kan legge seg i fugen. |  |  | x | [16 empty] | x
| 254 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Mellom teglforblending og bindingsverksvegg skal det ligge en murplate med tykkelse minimum 50 mm. |  | Platen festes også med skiver til binderne slik at det blir et luftsjikt på minimum 30 mm mellom isolasjon og tegl. | x | [16 empty] | x
| 255 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Ved behandling av utvendig teglstensfasade benyttes diffusjonsåpen overflatebehandling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 256 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Båndtekking kan tillates på utilgjengelige deler av fasaden. |  |  | x | [16 empty] | x
| 257 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Båndtekking utføres iht. relevante Byggforsk detaljblad |  |  | x | [16 empty] | x
| 258 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Dersom båndtekking benyttes, skal fasadefelt båndtekkes med et materiale som skal være robust og vedlikeholdsvennlig, med stående stangfalser med usynlig innfesting til underlaget. |  |  | x | [16 empty] | x
| 259 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Synlig betong: Ved behandling av utvendig synlig betong benyttes diffusjonsåpen overflatebehandling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 260 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Alle beslag skal utføres i brennlakkert, varmforsinket stål. |  |  | x | [16 empty] | x
| 261 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Beslagene skal ha systematisk oppdeling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 262 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Underlag til beslag skal være av utlektet vannfast kryssfiner i minimum 15 mm tykkelse. |  |  | x | [16 empty] | x
| 263 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Alle beslag skal være av korrosjonsbestandig materiale. |  |  | x | [16 empty] | x
| 264 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Fasadebeslag skal monteres i henhold til byggdetaljblad 520.415. |  |  | x | [16 empty] | x
| 265 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Der hvor folk ferdes skal alle skarpe og spisse hjørner/kanter avrundes ved knekking. |  |  | x | [16 empty] | x
| 266 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas |  |  | x | [16 empty] | x
| 267 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Beslag mot terreng, ved sokler, med videre, skal monteres med en avstand på minimum 9 mm til underliggende konstruksjon. | For drenering slik at vannet kan dreneres ut. |  | x | [16 empty] | x
| 268 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Underlag til beslag skal være av utlektet vannfast kryssfiner i minimum 15 mm tykkelse. |  |  | x | [16 empty] | x
| 269 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendige beslag: Alle beslag skal være av korrosjonsbestandig materiale. |  |  | x | [16 empty] | x
| 270 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 236 Innvendig overflate | 236 | Synlig betong/mur på innsiden av yttervegg skal males. Dette skal utføres med diffusjonsåpen maling. |  | Overflaten skal være enkel å rengjøre. | x | [16 empty] | x
| 271 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 236 Innvendig overflate | 236 | I teknisk rom skal det males med diffusjonsåpen maling til fullt dekk med hvitt pigment. |  | Overflaten skal være enkel å rengjøre. | x | [16 empty] | x
| 272 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Vinduer/glassfasader på fasader som er solutsatt innenfor normale driftstider, skal utstyres med utvendige solskjerming. |  | For rehabiliteringer som ikke omfattes av gjeldende TEK eller hvor det er begrensinger pga. vernehensyn kan andre løsninger vurderes. Eksempel er solreflekterende film på utsiden av ytterste glass. | x |  | x | [14 empty] | x
| 273 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Screens (solavskjerming) skal i hele sin lengde festes i vertikale styreskinner, i integrerte kasser og med elektrisk styring |  |  | x |  | x | [14 empty] | x
| 274 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Ved prosjektering av solavskjerming på tak/skråtak må løsningens funksjon oppretholdes ved snøfal og is. |  |  | x |  | x | [14 empty] | x
| 275 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming skal løses med passive løsninger. |  | Fravik fra dette punkt må avklares med EBE TFG. | x | [16 empty] | x
| 276 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjermingen skal være av en solid type som tåler moderat mekanisk påkjenning herunder vind på minimum 15 m/s. |  |  | x | [16 empty] | x
| 277 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming for vinduer på bakkeplan skal utføres med screens. |  |  | x | [16 empty] | x
| 278 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Ved rehabiliteringer/vernehensyn som ikke er omfattet av TEK må solavskjermingseffekten vurderes opp mot dagslysbehovet og evt. supplere med innvendig solavskjerming i form av persienner, gardiner eller lignende i inventarprosjektet. |  |  | x | [15 empty] | x
| 279 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Der solavskjerming er ønsket benyttet i kombinasjon med en rømnings/fluktvei (dør eller vindu), må rømningsveien alltid fungere uavhengig av solavskjermingsløsning. |  | For vindu/dør som er tilrettelagt og merket for rømning skal kassett for screen være påsatt selve vinduet/døren. | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 280 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Informasjon om status på solavskjerming samt styringssignaler skal sendes til SD-anlegg. |  |  | x |  | x | x | [13 empty] | x
| 281 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Data fra værstasjon (lux-sensor, nedbørs- og vindsensor) skal sendes til SD-anlegg. |  |  | x |  | x | x | [13 empty] | x
| 282 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming i rom uten tilstedeværelse skal åpne for å benytte solenergien til oppvarming. |  | I prosjekter der dette vurderes til lite hensiktsmessig, kan prosjektet avvike fra dette punktet. Må avklares med EBE TFG. | x |  |  | x | [13 empty] | x
| 283 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Dersom temperaturen i rommet er over settpunkt for komfort, skal solskjermingen stenges for å hindre videre oppvarming fra solinnstråling |  | I prosjekter der dette vurderes til lite hensiktsmessig, kan prosjektet avvike fra dette punktet. Må avklares med EBE TFG. | x |  |  | x | [13 empty] | x
| 284 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming skal vurderes benyttes ved vinterstid som ekstra solasjon, utenfor drifstid. |  | I prosjekter der dette vurderes til lite hensiktsmessig, kan prosjektet avvike fra dette punktet. Må avklares med EBE TFG. | x | [16 empty] | x
| 285 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | For styring av screens skal det benyttes nøkkelbrytere i rom og soner. |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| 286 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Skole: Screen skal kunne styres mot ur og nøkkelbryter.Nøkkelbryter skal leveres på byggets låssystem eller adgangskontroll. |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| 288 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Utvendig plasseres en sentral værstasjon på et gunstig sted mht vindretninger, samt solfølere, minimum en pr. fasade. |  |  | x | [16 empty] | x
| 289 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Automatisk styring pr. sone over værstasjon/solfølere med mulighet for manuell styring pr. rom. |  |  | x |  |  | x | [13 empty] | x
| 291 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Overstyringsfunksjon opp/ned/auto for driftspersonell skal programmeres for hver fasade og betjenes fra SD-anlegg/toppsystem, f.eks. i forbindelse med vindusvask. |  | Funksjonen avklares endelig i hvert prosjekt med EBE TFG | x |  |  | x | [13 empty] | x
| 292 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | I Auto skal solskjermingen styres av automatikk via værstasjon |  | Funksjonen avklares endelig i hvert prosjekt med EBE TFG | x | [16 empty] | x
| 293 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming skal kjøres helt opp ved utløst brannalarm. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 294 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming skal ha UPS ved strømbrudd. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 295 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming skal merkes på brannverntegninger. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 296 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 238 Utstyr og komplettering | 238 | Overflater i transport- og kjørearealer skal være tilpasset denne bruk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 297 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 238 Utstyr og komplettering | 238 | Utsatte transport- og kjørearealer skal beskyttes med fendere eller lignende. |  |  | x | [16 empty] | x
| 298 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Innervegger skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 524. |  |  | x | [16 empty] | x
| 299 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle brannklassifiserte innervegger skal branntettes i henhold til veggens brannkrav. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 300 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle branntettinger skal dokumenteres ved hjelp av skjema og tettelister samt fysisk merking på bygget. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 301 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle gjennomføringer tettes. For alle mur- og betongvegger skal svinn og kryp være avsluttet slik at riss og deformasjoner ikke ødelegger overflater og veggens funksjoner. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 302 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle endeavslutninger på vegger/plater som avgir støv (gipsplater o.l.) skal forsegles f.eks. med tape/maling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 303 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Det skal være nødvendig forsterkning i vegger for radiatorer, toaletter, tekniske installasjoner (ting med særskilte laster). |  |  | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
| 304 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle vegger i rom for varig opphold som forberedes for fleksibelt oppheng ref. funksjonelle krav til vegger, skal kles med minimum 12 mm OSB/3 og gips eller løsning med tilsvarende styrke. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 306 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Sval/kjølerom, for eksempel bårerom, skal utføres med vannfaste overflater/plater. |  |  | x | [16 empty] | x
| 308 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Innvendige hjørner, samt overganger mellom gipsplater, skal strimles med papir og sparkles for overmaling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 309 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle horisontale plateskjøter skal ha spikerslag. |  |  | x | [16 empty] | x
| 310 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Hulrommene i lettvegger som skiller mellom oppholdsrom skal lydisoleres i hehold til krav. |  |  | x | [16 empty] | x
| 311 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | På utsatte partier som inngangspartier, korridorer, elevgarderober osv. benyttes brystningsfelt som er slagfast, ripefast og vaskbart. |  |  | x | [16 empty] | x
| 312 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Ved all bruk av kryssfiner på innvendige vegger skal det være avklart i forhold til byggets brannkonsept. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 313 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | kryssfineren skal ha en tetthet, antall lag og egenskap som gjør at den kan erstatte ett lag gips i brann og akustikkberegning for innervegger. |  | Skal dokumenteres til byggherren før montering. | x | [16 empty] | x
| 314 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | kryssfiner leveres lasert i opptil fire ulike fargenyanser og lakket som siste strøk. |  | Hovedbehandling er 2 x lakk med pussing mellom. | x | [16 empty] | x
| 315 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Overflaten på kryssfineren skal være lys. |  | Avklares med byggherren. | x | [16 empty] | x
| 316 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | kryssfineren skal ikke ha kvister |  |  | x | [16 empty] | x
| 317 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Skruene som anvendes til montering av kryssfineren skal senkes ned i platen og ikke stikke fremfor platens overflate. |  | Skruetype skal fremlegges for og godkjennes av byggherren før montasje. Prøve utføres. | x | [16 empty] | x
| 318 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 241 Bærende innervegger | 241 | Bærende innervegger av betong utføres med glatt forskaling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 319 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 241 Bærende innervegger | 241 | Alle synlige hjørner på vegger i betong skal avfases med trekantlekt. |  |  | x | [16 empty] | x
| 320 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 241 Bærende innervegger | 241 | Betongvegger skal som minimum støvbindes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 321 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 241 Bærende innervegger | 241 | I underordnede rom, for eksempel lager, renholdsrom, og teknisk rom skal betongvegger som minimum være støvbundet med hvitt pigment til fullt dekk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 322 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 242 Ikke-bærende innervegger | 242 | Lettklinkervegger utføres med puss på begge sider og i smyg som underlag for maling eller keramisk flis |  |  | x | [16 empty] | x
| 323 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 242 Ikke-bærende innervegger | 242 | Det skal ikke benyttes lettklinker med tykkelse mindre enn 150 mm. |  |  | x | [16 empty] | x
| 324 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 243 Systemvegger, glassfelt | 243 | Skoler og barnehager: I glassdører og glassfelt i arealer benyttet av elever/barnehagebarn skal alt glass være herdet og laminert (minimum 6 mm), klasse F1/P2A ifølge NS 3510. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x
| 325 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Brann og røyk klassifiserte dører skal ha anslag, terskel og tettelister på alle fire sider. Terskel skal tilpasses universell utforming. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 326 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Komplette dører skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og vinduskontroll. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 327 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Slagdørene skal leveres med minimum ett hengsel mer enn fabrikantens godkjenning. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 328 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dører skal monteres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad og i henhold til leverandørens monteringsanvisning. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 329 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Alle branndører skal leveres med mekanisk stolpe for elektrisk sluttstykke tilpasset dørautomatikk. | Slik at dette kan ettermonteres. |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 330 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Karmoverføring og gjennomføring skal leveres i 1-fløyet dør. For 2-fløyede dører skal det leveres karmoverføring og gjennomføring i begge dørfelt. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 331 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørautomatikker skal tilknyttes en sentralisert UPS løsning. |  | Dersom denne ikke eksisterer skal dørautomatikk ha integrert UPS. | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 332 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Stikkontakt for dørautomatikk skal plasseres over himling eller minimum 260cm over bakken. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 333 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Lengde på kabel skal være tilpasset avstanden mellom stikkontakt og DA, og skal tilpasses farge på vegg. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 334 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørautomatikk: Alternativ tilkoblingsfunksjon uten stikkontakt løsning kan leveres. |  | Hvor f.eks. PFXP kabel trekkes og tilkobles direkte i selve DA. Godkjent servicebryter eller tilsvarende skal da inngå. | x |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 335 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Integrerte funksjonsvelgere i dørautomatikk skal frakobles. Dette gjelder også strømbryter. |  | Det skal monteres imulsbryter på vegg for funksjonsvalg. Denne skal overstyres av brannsentral. | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 336 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | 2-fløyede dørfelt som krever full rømningsbredde skal leveres med panikkbeslag på sidefelt. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 337 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Det skal ikke leveres automatskåter. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 338 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dører som er adgangskontrollerte skal utstyres med dørmagnet på sidefelt og skal fristilles av utløst brannalarm og nødåpner. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 339 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørmagnet skal ikke fristilles på eventuell adgangskontroll. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 340 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Alle dører med «hold åpen funksjon» skal ha tydelig merket lokal bryter for fristilling av funksjonen. "åpen/lukket", bryter skal ikke ha firmareklame. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 341 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | På branndører skal brannsignal alltid overstyre bryter. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 343 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Automatiske dører må utformes slik at de ikke er til fare for slag- og klemfare. Dørene skal sikres i henhold til EN16005. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 344 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Klemsikring på dører skal fremlegges til godkjenning hos byggherre. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 345 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Valgte sikkerhetssensor skal ivareta klemsikring både på hengsel og anslagsside. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 346 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Massive dører med 400 mm høy sparkeplate i rustfritt børstet stål, skal benyttes i arealer med mye trafikk, for eksempel mellom fellesarealer. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 347 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Innvendige ståldører følger spesifikasjonen for stålytterdører. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 348 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | I våtrom skal det monteres dører av godkjent type for bruk i våtrom. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 349 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Øvrige dører skal være kompakte (formpressede) med høytrykkslaminat overflate. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 350 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dører til trapperom skal ha terskel. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 351 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Santærrom/stellerom skal ha glassflate (transparens) utforming. |  |  | x | [9 empty] | x | x | x
| 352 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørstoppere skal monteres på vegg der dette er mulig. |  | Inkl. gummiknott (limes til festet der disse er todelt), skrue og spikerslag. | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 353 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 354 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Det skal medtas dørstoppere til alle dører ferdig montert. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 355 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørstoppere/åpningsbegrenser monteres i skinne for dørlukker og IKKE på vegg, når dørlukker er montert. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 356 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørbeslag skal være langskilt i rustfritt stål i minimum kvalitet AISI 304. Produktserien benyttet på ytterdører skal også benyttes på innvendige dører. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 357 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 358 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dørvridere skal ha rullelager eller nålelager og være U-formet. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 359 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Det skal benyttes gjennomgående skruer på dørvridere på dører i stål eller aluminium. POP nagler for innfesting skal ikke benyttes. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 360 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Alle innvendige dører, porter, osv skal det leveres et nytt patentert mekanisk låssystem. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 361 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | På dører som i forbindelse med rømning er utstyrt med nødåpner, skal det leveres innvendig sylinder, ikke knappvrider. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 362 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Funksjonsplan/soneplan vil synliggjøre innerdørenes funksjon. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 363 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på fabrikk iht. dørenes funksjon. |  |  | x |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 364 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Rørene skal ha diameter minimum 16 mm og runde sveisede bend. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 365 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Alle rør skal leveres fra fabrikk med trekketråd/snor eller kabel/original kabel m/plugg. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 366 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | I tredører skal låskassen være modul/connect-standard lik LK565 eller tilsvarende. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 367 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Aluminiumsdører skal ha SIS-standard lik LK565 eller tilsvarende, og ikke smalprofil. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 368 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Ingen smekklåser til elektromekaniske dørmiljø skal ha oppstillingsnøkkel/oppstillingsknapp. |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 369 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Alle elektriske sluttstykker skal oppfylle et minimumskrav på bruddstyrke: 900kg og listetrykk: 40 kg. |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 370 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dører som er styrt eller overvåket av adgangskontroll skal ha elektrisk sluttstykker. |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 371 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Der det er rømningsdører som er låst hele døgnet (ikke bruksdører) skal det benyttes panikkbeslag i henhold til gjeldende regler og forskrifter. |  | Slike dører skal også leveres med magnetlås for å hindre misbruk av panikkbeslag, og være koblet mot nødåpner/brannsignal for korrekt rømning. | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 372 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | 2-fløyede dører skal leveres med panikkbeslag på sidefelt hvis rømningsbredden krever det og sidefelt avlåst med magnetlås. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 373 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Magnetlås skal ikke fristilles ved bruk av adgangskontrollen. Kun fristilling på brannsignal og nødåpner. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 374 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Nedfelte sluttstykker for skåter og panikkbeslag; Sluttstykker skal ikke være til hinder for ferdsel gjennom dør. Alle sluttstykker skal leveres for nedfelling i gulv. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 375 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Der det monteres dørautomatikk eller dørlukker, skal disse ikke kapsles inn utover produktets eget originale deksel. |  | Dette for å ivareta fremtidig service og vedlikehold av dørautomatikk og dørlukker uten å måtte demontere lister, beslag o.l for å komme til. | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 376 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Innvendig vrider for avlåsing skal være handicap tilpasset. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 377 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Ved antikvariske hensyn som hindrer de oppgitte krav kan andre løsninger vurderes |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 378 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Foldevegger: Rømning skal IKKE foregå igjennom foldevegger. |  | Kun igjennom faste dørfelt med slagdører dersom ikke annet er tydelig beskrevet. | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 379 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Foldevegger: Alle rømningsdører skal være slagdører dersom ikke annet er beskrevet. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 380 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Foldevegger: Dersom det er låsbare dører i foldevegger skal disse leveres på samme låssystem som resten av bygget. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 381 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Foldevegger: Skal være åpningsbare i hele veggens utstrekning og tilpasset himlingshøyde. |  |  | x | [5 empty] | x | [10 empty] | x
| 382 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Foldevegger: Fastfelt over himling skal gå helt opp til overliggende dekke og ivareta lyd- og brannkrav. |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 383 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 245 Skjørt | 245 | Takskjørt skal ikke benyttes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 384 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Innvendige overflater på vegger skal generelt ha behandling til full dekk fra gulv til tak/himling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 385 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Generelt : 3 strøk Acrylmaling - glans 20, til full dekk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 386 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Underordnede rom : 2 strøk Acrylmaling - glans 20. |  |  | x | [16 empty] | x
| 387 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom : Vann- og fuktbestandig Acrylmaling - glans 20, med soppdrepende tilsetting. |  |  | x | [16 empty] | x
| 388 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Brystninger : 3 strøk olje-/alkydmaling - glans 20, til full dekk. | [19 empty] | x
| 389 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Listverk/ utforinger: Generelt ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. For øvrig 3 strøk olje-/alkydmaling - glans 20, til full dekk. | [19 empty] | x
| 390 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Gipsvegger : Sparkles, strimles og males. |  |  | x | [16 empty] | x
| 391 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Betongvegger: Glatte vegger sandsparkles og males. For øvrig maling, minimum støvbinding. |  |  | x | [16 empty] | x
| 392 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Lettklinkervegger : Lettklinkerbetong skal seises og overflatebehandles (minimum støvbinding) |  |  | x | [16 empty] | x
| 393 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Pussede vegger : Vegger skal seises og overflatebehandles (minimum støvbinding) |  |  | x | [16 empty] | x
| 394 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Der det benyttes for eksempel brannhemmende lakk på kledning og overflater med brannkrav skal overflatene pusses etterpå for å gi jevn overfalte. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 395 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Alle farger skal godkjennes av byggherren. Det skal være farger i henhold til RAL eller NCS fargesystem. |  |  | x | [16 empty] | x
| 396 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Kledning og overflate med brannkrav/brannkonsept skal behandles med brannhemmende maling/lakk i henhold til leverandørens beskrivelse. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 397 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: På vegger som utsettes for direkte vannpåkjenning fra bruk og/eller rengjøring er fliser preakseptert løsning. |  |  | x | [16 empty] | x
| 398 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: Ved bruk av fliser skal disse være glasserte, keramiske fra standard sortiment. |  |  | x | [16 empty] | x
| 399 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: Flisene skal tilfredsstille NS EN 14411 Gruppe AI - våtpressede keramiske fliser, eller gruppe BI – tørrpressede fliser. |  |  | x | [16 empty] | x
| 400 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: På vegger med spesielt stor vannpåkjenning og rengjøring med sure vaskemidler, for eksempel i dusjrom, skal spesialfugemørtel for offentlige miljøer benyttes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 401 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: Våtsoner skal behandles med egnet membran. |  |  | x | [16 empty] | x
| 402 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: Gipsplater skal ikke benyttes på vegger i våtrom. |  |  | x | [16 empty] | x
| 403 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Over kjøkkenbenk, vaskerenner, vasker etc. skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser (hvite, glatte fra standard sortiment), stålplater, glass eller lignende. Det skal være silikonavslutning mot benk/beslag og i hjørner. |  |  | x | [16 empty] | x
| 404 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 250 Dekker, generelt | 250 | Alle gulv skal utføres i henhold til produsentens anvisning og relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [16 empty] | x
| 405 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 250 Dekker, generelt | 250 | Gulv med sluk: Krav til fall til sluk gjelder for rom eller deler av rom som må antas å bli utsatt for vann regelmessig. |  |  | x | [16 empty] | x
| 406 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 250 Dekker, generelt | 250 | Gulv med sluk: Fall skal utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [16 empty] | x
| 407 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 250 Dekker, generelt | 250 | Fuktinnhold i betong: Det skal tas hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg får tilstrekkelig uttørringstid. | Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. |  | x | [16 empty] | x
| 408 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 251 Frittbærende dekker | 251 | Frittbærende dekker utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [16 empty] | x
| 409 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | Gulv på grunn skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 521 |  |  | x | [16 empty] | x
| 410 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | Gulv på grunn skal ha minimum 100mm tykkelse gulvstøp |  |  | x | [16 empty] | x
| 411 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | Dampsperre skal legges som radonsperre |  |  | x | [16 empty] | x
| 412 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | Gulvstøp og isolasjon i gulv skal splittes ved lydvegg. |  |  | x | [16 empty] | x
| 413 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | For heisgruber under grunnvannstand skal det etableres mekanismer for håndtering av vanninntrenging. |  |  | x | [16 empty] | x
| 414 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | Radonmembran plasseres i henhold til bruksgruppe B eller C. Det aksepteres ikke at radonmembran avsluttes rett ved ytterveggen. Radonmebran skal føres over sokkel og klemmes under bunnsvill for å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og gulv. Vegger mot terreng bør utføres med radonsperre i form av lufttette materialer og løsninger/detaljer. For vegger mot terreng må radonmembranen avslutte tett inntil kjellervegg. Det bør ikke brukes radonmembran på innsiden av veggkonstruksjon mot terreng pga. fuktansamling. Man skal bruke både klemlister og butilmasse for å feste endene av radonmembranen slik at den holdes på plass og ikke siger ned. Man skal følge nøye leverandørens beskrivelser til festing. Det må sørges for at alle betongvegger under terreng er lufttette. Forskalingsstagshull skal tettes igjen med gasstette propper eller må lufttette forskalingspropper brukes, eller vantette formstag . Ved eksisterende bygg skal fuktsperre legges som radonsperre. Tiltak utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 520.706 Sikring mot radon ved nybygging og 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger. |  |  | x | [6 empty] | x | [9 empty] | x
| 415 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn | 252 | Det må gjøres tiltak for å unngå vannansamling over og på radonmembranen i byggeperioden. Eventuelt kan vann fjernes ved å lage dreneringshull i membranen, og deretter tette disse hullene så snart vannet er fjernet. Tettingen må skje med dokumentert tettemetode- og produkter iht. membranfabrikantens anvisning. |  |  | x | [6 empty] | x | [9 empty] | x
| 416 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 253 Oppfôret gulv, påstøp | 253 | Underlag for belegg skal utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. Det aksepteres ikke sprang i overkant belegg for gulvflater som flukter. |  |  | x | [16 empty] | x
| 417 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 253 Oppfôret gulv, påstøp | 253 | Det aksepteres ikke sprang i overkant belegg for gulvflater som flukter. |  |  | x | [16 empty] | x
| 418 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 253 Oppfôret gulv, påstøp | 253 | Støp og sparkel skal glattes i avslutning mot sluk, slik at ovekant sluk ligger lavere enn belegg og innvendige vegger i sluk (påstøp) skal være glattpusset slik at smuss ikke fester seg til kanten. |  |  | x | [16 empty] | x
| 419 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 254 Gulvsystemer | 254 | Ledelinjer: Skal sveises i belegg eller monteres i profil ved gulv etter veiledning fra leverandør. |  | Dette skal dokumenteres med plantegning som klart viser hvor det er montert. Det skal markeres hvor det er foretatt lysmålinger på ladelys og utladingsmålinger på ledelinjen. Verdiene skal dokumenteres og følge FDVU-dokumentasjonen. | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 420 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 254 Gulvsystemer | 254 | Ledelinjer for nødlys skal kombineres med ledelinjer for svaksynte der det er mulig (universell utforming). |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 421 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 254 Gulvsystemer | 254 | Ledelinjer og knotter i gulv: Primært skal det benyttes etterlysende ledelinjer i rømningsveier, innfelt i gulvbelegg. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 422 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 254 Gulvsystemer | 254 | Ledelinjer og knotter i gulv: Det skal benyttes gulvbelegg med knotter foran trapper og vendepunkter som ledende for svaksynte. |  |  | x | [16 empty] | x
| 423 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Alle gulv: Skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 541. |  |  | x | [16 empty] | x
| 424 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Alle gulv: Skal fuges i overgang gulv til vegg der løsninger ikke medfører tetthet mot fukt. |  |  | x | [16 empty] | x
| 425 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Alle gulv: Skal ved materialoverganger i underlaget, samt i utvendige og innvendige hjørner benytte en varig elastisk fugemasse med tilpasset farge. |  |  | x | [16 empty] | x
| 426 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Vinylgulv : Skal følge krav i til en hver tid gjeldende "Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav". Dette dokumentet finnes på samme sted som øvrige rettningslinjer og rakv publiseres på Bergen Kommune sine nettsider. |  |  | x | [16 empty] | x
| 427 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Vinylgulv skal leveres med overflatebeskyttelse iht. leverandørens drifts- og vedlikeholdsrutiner og tenkt bruk. Ved valg av vinyl skal denne være homogen. |  |  | x | [16 empty] | x
| 428 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvbelegg: Sveiselisse og skjøter skal være langsgående, og ikke i gangbanen. |  |  | x | [16 empty] | x
| 429 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvoverflater skal ha kvalitet og slitestyrke tilpasset aktivitetene i de ulike rom. |  |  | x | [16 empty] | x
| 430 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvbelegg: Skal være sklisikkert (klasse R9 eller R9A) i områder der det kan være sklifare, for eksempel dusjrom. |  | Der prosjektet ønsker å benytte R10 må det avklares med EBE TFG. | x | [16 empty] | x
| 431 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvbelegg: Det skal generelt benyttes miljøvennlig og lavemitterende gulvbelegg, hellimt med vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. |  |  | x | [16 empty] | x
| 432 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvbelegg: Overgang vegg/ gulv skal utføres med minimum 100 mm sokkelbelegg. |  | Sokkelbelegget skal avsluttes på innsiden av ytterste veggsjikt. Valg av løsning for oppbrett klareres med byggherren. | x | [16 empty] | x
| 433 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvbelegg: Fuktighet i betong gulv skal kontrollmåles og dokumenteres før legging av belegg. Referer Byggforsk detaljblad 474.533. |  |  | x | [16 empty] | x
| 434 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 541.304 |  |  | x | [16 empty] | x
| 435 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Det kan benyttes vinyl. Primært skal det benyttes eftalat /PVC frie vinylbelegg. | Bergen kommune er helt klar i sine krav når det gjelder valg av gulvmaterialer. Det skal ikke benyttes Linoleum, men |  | x | [16 empty] | x
| 436 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Det skal ikke benyttes gummibelegg | Høykvalitet PVC-fri vinyl m/Pur overflate. Minimum slitegruppe P ,sliteklasse 34/43. |  | x | [16 empty] | x
| 437 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Minimum 2 mm gjennomfarget banebelegg | Kravet er begrunnet både med mange års erfaring med bruk av Linoleum med, og uten Top Shield . Sett opp mot miljøet belegget legges i , sammen med utførelse av rengjøring og vedlikehold er vinylbelegget sikrere for oss å drifte. Valg av vinyl er derfor |  | x | [16 empty] | x
| 438 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Belegget skal ikke ha høyere fyllstoffinnhold en 33 % | for oss, den beste løsningen. Avvik fra dette vil ikke bli godkjent. |  | x | [16 empty] | x
| 439 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Belegget skal ikke ha DEHP myknere |  |  | x | [16 empty] | x
| 440 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Skal ha UV herdet PUR-overflate, uten polishbehandling |  |  | x | [16 empty] | x
| 441 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Alle skjøter sveises, og sveisetråd skal stå eksponert uten etterbehandling |  |  | x | [16 empty] | x
| 442 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Belegget skal som minimum tilfredsstille NS EN ISO 10581, slitasjegruppe P og bruksklasse 34/43 |  |  | x | [16 empty] | x
| 443 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Banebelegg føres 100 mm opp langs vegger |  |  | x | [16 empty] | x
| 444 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Banebelegg i våtrom og kjøkken føres 200 mm opp langs vegger og skal ha hulkil |  |  | x | [16 empty] | x
| 445 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Gulvlister skal normalt ikke benyttes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 446 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Gulvbelegg føres opp som sokkel langs vegger, og avsluttes på innsiden av ytterste sjikt. |  |  | x | [16 empty] | x
| 447 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Alle fuger i gulvstøp og fuger mellom gulvstøp og vegg skal fuges med egnet fugemasse. |  |  | x | [16 empty] | x
| 448 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv: Generelt skal fuges vanntett i overgang gulv til vegg, der hvor gulvbelegget ellers ikke medfører tetthet mot fukt. |  |  | x | [16 empty] | x
| 449 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: Alle fliser skal minimum tilfredsstille kravene i henhold til NS 3420 Del N. |  |  | x | [16 empty] | x
| 450 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: Fuger skal utformes slik at de er mest mulig i plan med flisoverflaten. |  |  | x | [16 empty] | x
| 451 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: Fuger skal impregneres for best mulig egenskaper i forhold til renhold. |  |  | x | [16 empty] | x
| 452 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: ved overgang gulv/vegg skal det monteres minimum 100 mm sokkelflis av samme materiale som gulvflis/naturstein også der det ikke er flis på vegg. |  | Tilsvarende gjelder for betong, terrasso, stein etc. | x | [16 empty] | x
| 453 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: Overgang veggflis og gulv-flis skal fuges med elastisk fugemasse med skråkant. |  | Tilsvarende gjelder for betong, terrasso, stein etc. | x | [16 empty] | x
| 454 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: Kappkant på flis skal være ned mot gulv. |  | Tilsvarende gjelder for betong, terrasso, stein etc. | x | [16 empty] | x
| 455 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein: I områder med spesielt krevende renhold, skal det brukes epoxy fuger. |  | for eksempel toaletter ol. | x | [16 empty] | x
| 456 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Fugefrie belegg: Det kan benyttes epoxy slurry belegg eller tilsvarende. |  |  | x | [16 empty] | x
| 457 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Fugefrie belegg: Utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 541.314. |  |  | x | [16 empty] | x
| 458 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Fugefrie belegg: Belegget føres 100 mm opp langs vegger, utføres med hulkil. |  |  | x | [16 empty] | x
| 459 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Parkett: I enkelte rom kan det legges treparkett. |  | Plassering og type parkett skal på forhånd avtales med byggherre. | x | [16 empty] | x
| 460 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Parkett: Parkett skal ha lakket overflate. |  | Hard voks olje kan aksepteres etter avtale med byggherre. | x | [16 empty] | x
| 461 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Parkett: Utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 541.505. |  |  | x | [16 empty] | x
| 462 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Parkett: I rom med parkett skal det brukes gulvlist av heltre. |  |  | x | [16 empty] | x
| 463 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Malt gulv: Der gulv er malt, skal det være fuget overgang mellom gulv og vegg. |  |  | x | [16 empty] | x
| 464 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvlist: Skal ikke benyttes på annet enn parkett. |  |  | x | [16 empty] | x
| 465 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvlist: Skal være tett mot gulv, utføres i massivt tre. |  |  | x | [16 empty] | x
| 466 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulvlist: Spikerhoder skal ikke være utstikkende. |  |  | x | [16 empty] | x
| 467 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Våtrom i offentlige/felles arealer: Det skal benyttes 2 mm sklisikker homogen vinylbanebelegg på gulv i alle våtrom unntatt dusjrom. |  |  | x | [16 empty] | x
| 468 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Våtrom i offentlige/felles arealer: Belegg skal føres opp på støpt sokkel rundt rør- og strømføringer i gulv. På toaletter skal det dreneres ut på gulv ved en eventuell lekkasje fra sisterne. |  |  | x | [16 empty] | x
| 469 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Våtrom i offentlige/felles arealer: I dusjrom skal det legges sklisikre fliser (maks 100x100 mm). |  | Alternativt kan helsveiset vinyl benyttes. | x | [16 empty] | x
| 470 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Våtrom i offentlige/felles arealer: I garderober skal det legges vinyl. |  |  | x | [16 empty] | x
| 471 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Våtrom i offentlige/felles arealer: I garderober tilknyttet våtrom skal det legges vinyl på gulv med oppbrett der belegg føres minimum 100 mm opp på vegg, samt være sklisikkert R10. |  |  | x | [16 empty] | x
| 472 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Våtrom i offentlige/felles arealer: Gulvbelegg i våtrom skal legges i henhold til Byggforsk detaljblad 541.805. For øvrig skal Våtromsnormen legges til grunn. |  |  | x | [16 empty] | x
| 473 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Kjøkken: Ved belegg på kjøkken skal det legges under kjøkkenbenken og med minimum 100 mm oppbrett på alle vegger. |  |  | x | [16 empty] | x
| 474 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Kjøkken: Ved åpen løsning skal det minimum være oppbrett bak og på siden av kjøkkeninnredning. |  |  | x | [16 empty] | x
| 475 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Underordnede rom: Der ikke annet er gitt av funksjonelle krav, utføres gulvet som stålglattet påstøp/betong epoksymalt, med et ekstra strøk i tekniske rom etter at utstyr er montert. |  |  | x | [16 empty] | x
| 476 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Underordnede rom: Der gulvet er malt, skal det være fuget overgang mellom gulv og vegg. |  |  | x | [16 empty] | x
| 477 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Underordnede rom: Ventilasjonsrom som ikke ligger i grunnetasjen skal ha vinylbelegg med oppbrett. |  |  | x | [16 empty] | x
| 478 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Hovedinngangspartier: skal ha svært slitesterke, vannbestandige og renholdsvennlige materialer som naturstein, fliser, slipt betong eller terrasso. | Skal følge krav i til en hver tid gjeldende "Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav". Dette dokumentet finnes på samme sted som øvrige rettningslinjer og rakv publiseres på Bergen Kommune sine nettsider. |  | x | [16 empty] | x
| 479 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Hovedinngangspartier: Innenfor ytterdør skal det tilrettelegges for fastmonterte renholdssoner. | Skal følge krav i til en hver tid gjeldende "Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav". Dette dokumentet finnes på samme sted som øvrige rettningslinjer og rakv publiseres på Bergen Kommune sine nettsider. |  | x | [16 empty] | x
| 480 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Undervisningsrom, kommunikasjonsareal og personalrom: Det benyttes banebelegg av vinyl i klasserom/undervisningsrom. | Skal følge krav i til en hver tid gjeldende "Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav". Dette dokumentet finnes på samme sted som øvrige rettningslinjer og rakv publiseres på Bergen Kommune sine nettsider. |  | x | [16 empty] | x
| 481 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gymnastikksal, idrettshall o.l.: Det benyttes parkett eller annet sportsgulv. |  | Valg av løsning avklares med EBE teknisk faggruppe på forhånd. Det henvises til veileder for prosjektering og bygging av idrettshaller utgitt av Kulturdepartementet. | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 482 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Pasientrom og beboerrom: Det benyttes banebelegg av vinyl. |  |  | x | [11 empty] | x
| 483 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Utvendig himling: Skal være av en type som er brannsikker, tåler støt, er værbestandige, samt enkle å rengjøre og etterbehandle. |  |  | x | [16 empty] | x
| 484 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Utvendig himling: De skal være utformet slik at tekniske installasjoner er enkle å vedlikeholde. |  |  | x | [16 empty] | x
| 485 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: skal utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [16 empty] | x
| 486 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Himlingene skal være av type som tåler støt. |  |  | x | [16 empty] | x
| 487 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Himlingene skal ikke avgi fibre ved slitasje. |  |  | x | [16 empty] | x
| 488 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Taklister skal ikke benyttes, kun der historisk utforming (stil) tilsier bruk av slike. |  |  | x | [15 empty] | x
| 489 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Det skal være fuget overgang til fast himling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 490 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: For tekniske installasjoner skal det ilegges forsterkning. | Slik at nedbøying av himling unngås. |  | x | [16 empty] | x
| 491 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for egenvekt og innvendig vindsug, samt tilleggslaster fra armatur, ventiler etc. |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | x
| 492 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Åpne himlinger skal ikke benyttes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 493 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Himling i dusjrom/toaletter skal være fast. |  |  | x | x | [15 empty] | x
| 494 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Himling i garderober skal utføres som fast himling i robust utførelse, som f.eks. trespile eller robust gips. |  |  | x | [16 empty] | x
| 495 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Alle innvendige ikke-eksponerte flater i betong og mur skal støvbindes med et strøk hvit PVA-maling. |  |  | x | [16 empty] | x
| 496 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: I hulrom over fast himling må alle overflater tilfredsstille branntekniske krav. |  |  | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 497 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Teknisk utstyr som ventiler, sprinklerhoder, lysarmaturer, følere etc. skal plasseres symmetrisk i himlingene. |  |  | x | [16 empty] | x
| 498 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Idrettshaller og gymsaler: Kan være uten nedsenket himling med synlige bærekonstruksjoner og tekniske installasjoner. |  |  | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 499 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Idrettshaller og gymsaler: De bygningsmessige og tekniske installasjonene må være robuste og slik at de tåler treff av baller. |  |  | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 500 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Idrettshaller og gymsaler: Må være utformet slik at baller eller annet benyttet utstyr ikke setter seg fast eller bli liggende. |  | Hvis dette ikke kan tilfredsstilles må det monteres nett eller annen beskyttelse. | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 501 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Gipsplater skal ikke benyttes i rom hvor den relative luftfuktigheten vil ligge på over 80 %. |  |  | x | [16 empty] | x
| 502 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Innvendige himlinger: Alle tekniske føringsveier med nedsenket himling skal ha inspeksjonsmulighet. Inspeksjonsluker skal være låsbare. |  |  | x | [16 empty] | x
| 503 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | T-profilhimlinger med plater av mineralullfibre skal være kantforseglet fra fabrikk og alle kuttflater på byggeplass skal forsegles før montasje. |  |  | x | [16 empty] | x
| 504 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | Himlingssystemer skal tilfredsstille produktstandard NS EN 13964 og være testet iht. NT Build 347 med resultat – «lav fiberavgivelse» (Nordtest). |  |  | x | [16 empty] | x
| 505 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | Det skal benyttes himlingsplater med A kant. |  |  | x | [16 empty] | x
| 506 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | Teknisk utstyr som ventiler, sprinklerhoder, lysarmaturer, følere etc. skal plasseres symmetrisk i himlingene. |  |  | x | [16 empty] | x
| 507 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | I arealer med himlingshøyde under 2,70 m skal det monteres fast himling. |  |  | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 508 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | Skole: Ved systemhimling skal platene i T profilhimlinger klipses. |  |  | x | [9 empty] | x
| 509 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 260 Yttertak, generelt | 260 | Ved teknisk installasjon som f. eks. solcelleanlegg på taket, skal ubrennbar og ikke ledende materialler benyttes for tekking og isolasjon på taket. |  |  | x | [16 empty] | x
| 510 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 260 Yttertak, generelt | 260 | Taksluk: Plassering av renner og taksluk må hensyntas ved prosjektering og plassering av teknisk instalasjon som for eksempel Solceller. |  |  | x | x | x | [14 empty] | x
| 511 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Yttertak og tak over rom under terreng utføres i henhold til Byggforsk detaljblad gruppe 525. |  |  | x | [16 empty] | x
| 512 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Prinsippene for takkonstruksjon skal følge byggdetaljblad 525.002. |  |  | x | [16 empty] | x
| 513 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Ved takhøyde lavere enn 3 m over terreng skal det settes opp sikring som hindrer uønsket adkomst. |  |  | x | [16 empty] | x
| 514 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Det skal være innvendig tilkomst til flate tak, via fast trapp. |  |  | x | [16 empty] | x
| 515 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Adkomst til installasjoner på tak for service- og driftspersonell må tilrettelegges slik at skader og lekkasjer på tak unngås. | Personsikkerheten skal ivaretas og risiko for materialeskader unngås. | Dette kan sikres ved egnede gangsoner, gangbaner, ramper ol. | x | [16 empty] | x
| 516 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Tak skal være kaldluftet med minimum 15 graders helning, og ha utvendige nedløp. |  |  | x | [16 empty] | x
| 517 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Tak skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad A 525.101, 525.102, 525.106 og 525.107. |  |  | x | [16 empty] | x
| 522 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Flate tak: Det skal være gangbaner på flate tak for å beskytte membranen. Denne skal fravike fra det øvrige takets farge. |  |  | x | [16 empty] | x
| 523 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Flate tak: Parapet skal ha minimum 15 graders fall inn mot tak. |  |  | x | [16 empty] | x
| 524 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Flate tak: Med mindre det benyttes godkjente fabrikk fremstilte takelementer, skal kompakte tak ikke inneholde organisk materiale i isolasjonsjiktet utenfor dampsperren. |  |  | x | [16 empty] | x
| 525 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Flate tak: For rehabiliteringsprosjekter med eksisterende flate tak tillates dette videreført. |  |  | x | [15 empty] | x
| 526 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | Takbelegg/taktekking skal utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad gruppe 544. |  |  | x | [16 empty] | x
| 527 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | Båndtekking er ikke tillatt på flate tak eller på flate partier på taket. |  |  | x | [16 empty] | x
| 528 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | Dersom ettlags tekking benyttes, skal det forsterkes med ett ekstra lag ved renner og sluk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 529 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | I spesielle tilfeller kan det benyttes tekking av metall (kobber, sink, aluminium). |  |  | x | [16 empty] | x
| 530 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | Båndtekking av homogent materiale kan benyttes med stående falser. |  |  | x | [16 empty] | x
| 531 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | Takbelegg/taktekking skal leveres med minimum 25 års produktgaranti på taktekkingen til byggherren. |  |  | x | [16 empty] | x
| 532 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | Røykluker skal aktivt brukes som en del av klimastyringen. Statussignaler som f.eks. posisjon skal overføres til SD-anlegg. |  | I prosjekter der dette vurderes til lite hensiktsmessig, kan prosjektet avvike fra dette punktet. Må avklares med og godkejnnes av EBE Teknisk Faggruppe. | x | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 533 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | Røykluker skal ha mulighet for manuell overstyring via betjeningspanel for aktuell sone/rom. |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 537 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | Løsning for røykventilering i fasade/på tak må gjennomgås med Teknisk faggruppe Brann i tidlig fase før prosjektering. | Avklaring for utforming og spesielt med hensyn til funksjon, tilkomst og vedlikehold i driftsfase. | Avklares med og godkejnnes av EBE Teknisk Faggruppe Brann. | x | [16 empty] | x
| 538 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | Røykluker skal testes og kontrolleres før overlevering/fullskaltest for bygget utføres. |  | Avklares med og godkejnnes av EBE Teknisk Faggruppe Brann. | x | [16 empty] | x
| 539 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | Dokumentasjon av test/kontroll skal leverandørens dokumentasjon listes på eget regneark skjema og skal være en del av FDV som overleveres. |  | Leverandør skal utarbeide Excel skjemaet. | x | [16 empty] | x
| 540 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | På signal fra værstasjon skal lukene stenge ved nedbør og/eller sterk vind, selv om innetemperatur tilsier at luker skal stå åpne. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 541 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Alle takbeslag, takrenner og nedløpsrør skal utføres i brennlakkert varmforsinket stål, eventuelt sink. |  |  | x | [16 empty] | x
| 542 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Beslag mot nedbør utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 520.415. |  |  | x | [16 empty] | x
| 544 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Nederste 2,0 m av nedløp utføres i robust, bestandig materiale (ikke plast) som forankres forsvarlig til vegg, og påmonteres avviserbøyle der det er fare for påkjørsel. |  |  | x | [16 empty] | x
| 545 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Lynavleder må monteres i forbindelse med takrennenedløp. |  |  | x | [16 empty] | x
| 546 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | For gesimser skal fasadematerialet føres opp til topp av gesimsoppkant |  |  | x | [16 empty] | x
| 547 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | På innsiden monteres vannfast kryssfiner som underlag for oppkant av taktekking som føres over topp til utside gesimskant. |  |  | x | [16 empty] | x
| 549 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Gesimsbeslag skal utføres med doble stående stangfalser og skjult innfesting. |  |  | x | [16 empty] | x
| 550 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Snøfanger: Snøfangere dimensjoneres, utføres og festes i henhold til Byggforsk detaljblad 525.931. |  |  | x | [16 empty] | x
| 551 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Taksluk: Tilpasses den valgte taktekning. |  |  | x | [16 empty] | x
| 552 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Taksluk: Dersom sluket i en sone går tett, skal vann føres til nærliggende sone med sluk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 553 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Taksluk: Alle sluk skal være minimum 5 tommer med rist som skrus fast, og utføres med varme og sensor for slukvakt som føres til byggets SD anlegg. |  |  | x |  | x | x | [13 empty] | x
| 554 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Taksluk: Krav til størrelse på sluk gjelder ikke hvis det benyttes UV sluk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 555 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Taksluk: Overløp skal plasseres lavere enn parapetkant, overvannsløpet skal kunne sees fra bakkenivå. |  |  | x | [16 empty] | x
| 556 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Taksluk: Taksluk utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [16 empty] | x
| 557 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer | 268 | Sikring på tak: På tak skal nødvendig utstyr/festesystem for fast sikring monteres for inspeksjon og vedlikeholdsarbeider. |  |  | x | [16 empty] | x
| 558 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Benkeplate: Skal være minimum fukt-, varme og ripebestandig høytrykkslaminat med rett kant og endelaminering ferdig tilpasset fra fabrikk. Laminaten skal gå minimum 10 mm under platen. |  |  | x | [16 empty] | x
| 559 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Det skal ikke monteres hvite benkeplater |  |  | x | [16 empty] | x
| 560 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Ved benkeskap under oppvaskkum skal hull rundt avløpsrør tettes. |  |  | x | [16 empty] | x
| 561 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Kjøkkeninnredningen skal festes til vegg og gå til tak |  | Eventuelt benyttes foring mellom overkant skap og himling. | x | [16 empty] | x
| 562 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Kjøkkeninnredning leveres med solide og selvlukkende hengsler, skuffer i stål med demping, stillbare ben og løse sokler for inspeksjon og underlimt vask i benkeplate. |  |  | x | [16 empty] | x
| 563 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Skrogene skal leveres ferdig montert, det vil si tappet og limt på fabrikk. |  |  | x | [16 empty] | x
| 564 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Leveres med RAL farge. Skapdører skal være høytrykkslaminat med hardvedkanter og solide håndtak. |  |  | x | [16 empty] | x
| 565 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Der det monteres kombidamper skal denne plasseres på eget stålunderstell og ikke integreres i kjøkkeninnredning. |  |  | x | [16 empty] | x
| 566 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Avløp/sluk for kombidamper skal plasseres i umiddelbar nærhet til utstyret og være lett tilgjengelig for ettersyn. |  |  | x | [16 empty] | x
| 567 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom | 275 | Skap og reoler: Ved montasje på yttervegg må klaring/lufting ivaretas. |  |  | x | [16 empty] | x
| 568 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom | 275 | Skap og reoler: Skap skal være vegghengte og skal gå til tak. | Dette av hensyn til renhold. |  | x | [16 empty] | x
| 569 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom | 275 | Skap og reoler: Det skal fores i overkant skap til himling, eller foring med skrå overkant. | Dette av hensyn til renhold. |  | x | [16 empty] | x
| 570 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom | 275 | Skap og reoler: Høyskap og benkeskap må enten ha sokkel eller ben med høyde minimum 150 mm. |  |  | x | [16 empty] | x
| 571 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom | 275 | Skap og reoler: Skap og reoler i rømningsvei skal være av ubrennbart materiale, og være fastmontert mot vegg der dette er mulig. |  |  | x | [16 empty] | x
| 572 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 278 Skilt og tavler | 278 | Skilt og tavler: Der det er bruksbegrensninger på antall personer per rom, skal dette skiltes i det enkelte areal. |  | Typisk er gymnastikksaler hvor persontall kan øke betydelig ved ulike typer arrangement. | x | [8 empty] | x | [7 empty] | x
| 573 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 280 Trapper, balkonge, m.m., generelt | 280 | Trapper utføres generelt i henhold til Byggforsk detaljblad serie 532. |  |  | x | [16 empty] | x
| 574 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 281 Innvendige trapper | 281 | Innvendige hovedtrapper utføres i betong med rette løp, tette trinn, hvileplan, vaskekant, sklisikring og 100 mm sokkel. | Betong er valgt på grunn av støydempende effekt, mens tette opptrinn letter rengjøringen |  | x | [16 empty] | x
| 575 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 281 Innvendige trapper | 281 | Bitrapper utføres primært i betong med banebelegg med trappeneser samt 100 mm vaskekant. |  |  | x | [16 empty] | x
| 576 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 282 Utvendige trapper | 282 | Utvendige trapper utføres i betong i inngangspartier og galvanisert gittertrapp (strekkmetall) i separate rømningsveier. |  |  | x | [16 empty] | x
| 577 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 282 Utvendige trapper | 282 | Tilkomst til tak hvor det er plassert utstyr/anlegg som skal driftes eller vedlikeholdes, skal gjøres tilgjengelig ved trapperomsløsning til tak. |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 578 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 284 Balkonger og verandaer | 284 | Balkonger utføres med betong med sklisikker overflate. |  |  | x | [16 empty] | x
| 579 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | 287 | Rekkverk skal ha høyde minimum 1200 mm. |  |  | x | [16 empty] | x
| 580 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | 287 | Trapperekkverk skal ha håndløpere i 2 høyder. |  |  | x | [16 empty] | x
| 581 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | 287 | Utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 536.112. |  |  | x | [16 empty] | x
| 582 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30 Generelt Ved prosjektering og utførelse av de VVS-tekniske installasjonene gjelder retningslinjene gitt i Prenøk serien, Ventøk serien, og Varmenormen (Skarland press, 2017), i tillegg til det som er definert i denne kravspesifikasjonen. Dette kapittelet må også ses i sammenheng med krav i 56 - Automatisering kapittelet, som inneholder en rekke krav som er relevante for VVS-installasjoner. For merking av VVS installasjoner og levering av sluttdokumentasjon henvises til Merkemanual og krav til FDV dokumentasjon. Det skal benyttes utstyr som er robust. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 583 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.1 Tetthetsprøving av kanalnett Entreprenør skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Alle anleggskomponenter med krav til tetthet, skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3420 Del V. Måleprotokoll fra tetthetsprøving/trykkprøving skal leveres. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 584 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.2 Vannkvalitet og renhet i lukkede rørsystemer Både nye og rehabiliterte lukkede rørsystemer skal ha vannbehandling for å unngå luft, korrosjon, avleiringer og mikrobiologisk forurensning i anleggene. For lavtemperaturanlegg må også mikrobiologisk vekst holdes i sjakk. Dersom en eller flere av vannbehandlingsmetodene mangler i et eksisterende anlegg, bør anlegget oppgraderes. Sirkulasjonsvannet må oppfylle følgende kriterier: 1. pH: mellom 9 og 10,5 2. Fe: < 0,1 mg/l (filtrert metode) 3. Cu: < 0,1 mg/l (filtrert metode) 4. Turbiditeten (partikkelinnhold) < 4 FNU 5. Kimtall: < 1000 CFU/ml (analyse er nødvendig ved alle lavtemperaturanlegg, samt ved andre anlegg hvor mikrobiologisk vekst mistenkes) Dette skal dokumenteres etter tre måneders drift, og ved endt prøvedrift. Krav til prøvetaking og analyser er gitt under Vannanalyser. Dersom prøvedriftsperioden er mer enn ett år, skal vannkvaliteten kontrolleres årlig iht. krav under Vannanalyser. I. Utlufting Anlegget skal utstyres med vakuumutlufter for fjerning av luft. Systemet skal installeres på delstrøm og skal kunne etterfylles med vann automatisk. Påfyllingsanlegget skal være tilknyttet SD-anlegget for alarm og avlesning av påfylt vannvolum. Systemet skal plasseres lett tilgjengelig for service og vedlikehold. II. Korrosjonssikring En av følgende løsninger for korrosjonssikring skal benyttes: • Tilsetning av korrosjonsinhibitor • Offeranode • Oksygenfjerning III. Filtrering Det skal installeres et filtersystem på delstrøm, som kan fjerne korrosjonsprodukter (hovedsakelig magnetitt) og smuss med en filtreringsgrad mellom 5-10 µm. Anlegget skal kontinuerlig filtreres. En av følgende løsninger bør benyttes: • Posefilter med magnetstav • Patronfilter med magnetstav • Sandfilter i kombinasjon med magnetstav IV. Service og kontroll Alle vannbehandlingsanlegg skal ha serviceavtale. Kontroll og service skal gjennomføres årlig. Besøket skal gjøres i løpet av driftssesongen, fortrinnsvis i januar. Besøket bør gjøres med lokalt driftspersonell til stede for å sikre best mulig informasjonsoverføring. Alle komponenter i vannbehandlingsprogrammet, inkl. utluftingssystem, korrosjonssikring og filtersystem skal kontrolleres og gjennomgå service. Kontroll skal inkludere nødvendig funksjonstesting iht. leverandørens spesifikasjoner og vannanalyser iht. beskrivelsen under. Service skal omfatte alt nødvendig vedlikehold iht. leverandørens spesifikasjoner og skal sikre stabil og sikker drift frem til neste årlige kontroll/service. V. Vannanalyser Vannanalyser skal gi grunnlag for å vurdere om vannbehandlingsprogrammet fungerer og gir en tilfredsstillende beskyttelse mot luft, korrosjon, sedimentering og ev. problematikk knyttet til mikrobiologisk vekst. Metode for vannprøvetaking: • Vannprøven skal tas fra teknisk rom, fra en av de tilgjengelige stengeventiler. • Tapp i 10 sekunder før vannprøve tas. • Vannprøven skal tas i en flaske for kjemiske vannanalyser fra leverandør/laboratorium. • Ev. vannprøve for kimtall (generell bakterievekst) må tas av egen flaske egnet for mikrobiologiske vannprøver, levert fra leverandør/laboratorium. Følg laboratoriets anvisning for prøvetaking. • Vannanalyser må utføres av et akkreditert laboratorium. Vannprøver er ferskvare og må leveres laboratorium innen de tidsfrister som gis av laboratoriet, for å oppnå akkrediterte analyser. En rapport skal leveres oppdragsgiver elektronisk etter alle kontroll- og servicebesøk. Rapporten skal minimum inneholde følgende: • Gjennomførte kontrollpunkter • Resultater og tolkning/forklaring av vannanalyser • Gjennomført service/vedlikehold • Funn av avvik og reparasjonsbehov, inkludert liste over anbefalte tiltak. • Resultat av vannanalyser i form av en rapport fra et akkreditert laboratorium • Tolkning av analyseresultatene, vurdering av årsaken til eventuelle avvik og forslag til tiltak for lukking av avvik Mal for servicerapport skal være en del av FDV-dokumentasjonen. For øvrig skal krav og retningslinjer i l NS-EN 12828:2012+A1:2014 Vannbehandling i lukkede energianlegg tilfredstilles. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 585 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.3 Tetthetsprøving av rørnett Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves/trykkprøves i henhold til NS 3420 Del U, gjeldende NS EN 1610 og NS EN 805, samt VA/Miljøblad nr. 25. For varmeanlegg gjennomføres tetthetsprøvingen etter anvisninger i Varmenormen. Måleprotokoll fra trykkprøving leveres. |  |  |  | x | [15 empty] | x |  | x
| 586 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.4 Innregulering av væskemengder i rørnett Det skal være måleuttak i anlegget som muliggjør enkel etterkontroll av vannmengder alle deler av anlegget. Innreguleringsprotokoll leveres som del av FDV-dokumentasjonen, i forkant av integrerte tester. Driftstrykk på pumper ved dimensjonerende forhold skal dokumenteres i innreguleringsprotokollen. Toleransekravet er ±10 % i forhold til prosjektert vannmengde, inkludert målefeil. Ventiler skal låses etter innregulering. |  |  |  | x | [15 empty] | x |  | x
| 587 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.5 Pumper Alle pumper som leveres, skal minimum tilfredsstille Energiklasse A. Alle pumper skal være regulerbare. Sirkulasjonspumper (over 5kW) skal utføres med tørre, helkapslede motorer. Hovedpumper for varme- og kjølekurs skal leveres med 2 pumper i parallell (på hvert sitt rør). Begge pumpene skal dimensjoneres for full vannmengde og utstyres for justerbar tidsstyrt omkopling, slik at driftstiden for pumpene blir lik. Det skal være automatisk omkobling ved driftsfeil på en av pumpene. Pumper for varmekurser skal mosjonskjøres utenfor fyringssesong. Dette gjelder også andre pumper som er kritiske for normal drift av bygget, som f.eks. svømmebasseng. Pumpen skal kables til SD anlegg. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 588 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.6 Sluttkontroll Det skal foretas separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og automatikksystemer. Entreprenøren skal dokumentere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til ytelseskrav og funksjonsbeskrivelser gjennom egenkontroll, systemtester og integrerte systemtester. Gjennomførte tester og kontroller av funksjoner dokumenteres med utfylte sjekklister og testprotokoller. Testprotokoller og dokumentasjon av alle innstilte verdier skal inngå som del av FDVdokumentasjon. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 589 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | 30.2 Innregulering av ventilasjonsanlegg Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav 0 til +10 % i forhold til beregnet verdi, inkludert målefeil. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkludert målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert, skal alle reguleringsspjeld låses. Alle målepunkt skal nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunkt anvises på tegninger og angis i måleprotokoll. Måleprotokoll fra innregulering leveres i FDV. For innregulering av DCV anlegg skal det følge relevante byggforsk seriens datablad, (522.323-522.326). |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x |  | x
| 590 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Valg av brannteknisk løsning og detaljløsninger (brann) ved ventilasjonsanlegget må dokumenteres. Steng inne prinsippet skal velges. Dette må også fremkomme på tegninger for oversikt over løsninger som er valgt. De branntekniske løsninger skal testes, dokumenteres og være funnet i orden før overlevering (fullskalatest for løsning som er valgt). |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 591 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Det skal bestilles styring av fjernvarme settpunkt. Data fra fjernvarmemåler skal hentes inn i sd-anlegget, som viser tur- og returtemperatur på både primær og sekundærsiden til veksleren. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 592 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Det skal installeres minimum en temperaturgiver for hver akkumulatortank/varmtvannsbereder. Temperaturavlesning vises i SD-anlegg/toppsystem |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 593 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Settpunkt for temperatur av vann i akkumulatortank/varmetvannsbereder skal være justerbar i fra toppsystem/SD-anlegg. Det skal legges beregnsing på høyeste og laveste justerbare temperatur for normal bruker. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 594 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | 31 Sanitær Alle installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» (Kommunenes Sentralforbund) og stedlige bestemmelser «Sanitærreglement for Bergen kommune» (Bergen kommune, VA, u.d.) gjelder. Byggebransjens Våtromsnorm fra Byggforsk legges til grunn. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 595 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Alle varmevannsberedere som er utstyrt med elektrisk varmeelement skal ha trinvis pådragsindikering i SD-anlegg/toppsystem. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 596 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Settpunkt for varmt tappevannstemperatur skal være justerbar fra toppsystem/SD-anlegg, og gi alarm i toppsystem/SD-anlegg ved overskridelse. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 597 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Ved aktivering av hetvannsspyling for hindring av legionellavekst skal det gis alarm i toppsystem/SD-anlegg dersom returtemperatur på varmtvannssirkulasjonen ikke overskrider 60 °C. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 598 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Automatisert vannbehandlingsanlegg skal integreres i SD-anlegget, med minimum drifts- og feilsignal. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 599 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Alle sensorer og aktuatorer i sanitæranlegget, skal vises i sd-anlegget |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 600 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Sirkulasjonspumper skal overføre drift-, feil-, og pådragssignal til SD-anlegg/toppsystem. Dersom dette ikke anses som hensiktsmessig av prosjektet, skal funksjonen avklares med EBE i hver tilfelle. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 601 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Fjernvarmeanlegg - Krav til utstyr: • Tappevann som forsynes av fjernvarmeanlegg skal utstyres med rørnett og komponenter som tåler temperaturer opp til 120 °C frem til og med blandeventil. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 602 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Hovedvannmengdemåler kommuniserer via W-Mbus. Målerdata overføres og trendlogges i sd-anlegg. i SD-anlegg/toppsystem. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 603 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | SD-anlegget skal gi alarm dersom turtemperaturen på fjernvarmen blir for høy eller lav. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 604 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | 311.1 Generelt Ved totalrehabilitering og tilbygg (tilknyttet infrastrukturen til gamle bygg), samt sanitærtiltak, skal avløpsrør og overvann (bunnledninger) kontrolleres for mangler fram til påkobling til det offentlige nettet. Rørinspeksjonen skal utføres ved bruk av TV inspeksjonskamera og dokumenteres. |  |  |  | x | [9 empty] | x | x | x | x |  | x
| 605 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | I forkant av støping skal bunnledninger kontrolleres og dokumenteres med bilder og egenkontrollskjema. Etter gjennfylling av grøfter men i god tid før påstøp, skal bunnledninger videofilmes og kontroleres på nytt. Dokumentasjonen skal være en del av overlevert sluttdokumentasjon for bygget. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 606 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | 311.2 Vanninnlegg Sentral for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninntak utstyres i henhold til Bergen kommunes gjeldende "Norm for vannmålerinstallasjoner" og avklares med VA-etaten. Vanninntaket skal kommunisere med SD-anlegg som beskrevet i 56x - Automatiserings kapittels krav. For eventuelt sprinkleranlegg legges eget vanninnlegg. Brannslanger skal ha egen vanntilførsel uavhengig av forbruksvann. Denne skal være godt merket ved hovedinntak. Vanninnlegg for sprinkler og brannslanger skal være overvåket, og gi varsel/b-alarm til brannalarmsentral og SD-anlegg ved bortfall av tilførselsvann og stengt ventil. Det skal monteres egen tilbakeslagsventil og reduksjonsventil på kurs til brannslanger. |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 607 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | SD-anlegg/toppsystem skal minimum hente følgende signal fra pumpekum spillvann: • Generell feil-/driftssignal på pumper. Denne skal defineres som A-alarm og overføres til vaktsentral ved fare for skade på bygning • Spenningsovervåking på kurs til pumpeskap • Analog nivågiver skal indikere spillvannivå i pumpekum. Signalene skal brukes til å styre pumper og gi alarm til SD-anlegg ved full pumpekum. • Analog nivågiver i selvfallskum skal gi alarm til SD-anlegg ved full selvfallskum Dersom prosjektet ikke inkluderer arbeid på pumpekummer, kan avvik fra dette aksepteres. Dette skal avklares skriftlig i slike prosjekter, enten med oppgavebeskrivelse eller korrespondanse med prosjektleder. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 608 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | Radonsystemet skal tegnes inn på bunnledningsplanen. Dimensjonerte luftmengder (m3/h) og rørdimensjoner for radonbrønner noteres på hver av oppstikkene. Oppstikk og rørene som er synlige og tilhører radonbrønner skal nummereres og merkes (f.eks."RADON 1", "RADON 2" osv.) på bunnledningsplaner og deretter fysisk på bygget. Rør må føres frem til punkt hvor det er hensiktsmressig for takgjennomføring. For bygg med flere etasjer må det føres gjennom sjakter til overnevnte punkt. Det må medtaes strømfremlegg til fremtidig vifte. |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | [9 empty] | x
| 609 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | 312.1 Spillvann Alt spillvann føres i selvfallsledninger til offentlig spillvannsnett. Spillvannsledninger skal utføres i rør av type MA eller med tilsvarende kvaliteter som tilfredstiller brann- og lydkrav. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 610 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | 312.2 Overvann Alle tak- og terrasseflater skal forsynes med overvannssluk. Tak- og terrasseflater skal løses med overløp, slik at det ikke kan oppstå vannskader selv om sluk og avløp tettes igjen. Alle takflater skal ha min. 2 taksluk. Dersom de klimatiske forhold tilsier det, skal takslukene utføres frostfritt med varme og automatikk-styring for å hindre isdannelse rundt slukene. Styringen skal være slik at energiforbruk blir lavest mulig. Innvendige overvannsledninger/taknedløp over gulv skal være utført i metall som MA rør eller rustfrie stålrør. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 611 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | 312.3 Kaldt og varmt forbruksvann Skjulte rørføringer for tappevann skal utføres basert på SINTEF teknisk godkjente rør-i-rør-systemer. Der hvor det legges åpent anlegg, skal det benyttes stive rør. Ledningsføring for varmt tappevann skal utformes som sirkulasjonsledning istedenfor selvregulerende varmekabel slik at temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på + 50 °C ± 5 °C etter en første maksimal tappetid på 10 sekunder. Enhver tappeinnretning innomhus skal ha en avløpsordning. Blindender med stillestående vann skal ikke forekomme. I bygg med svært lavt tappevannsbehov og store avstander mellom tappestedene, kan desentraliserte løsninger vurderes. Det skal ikke være synlige rør i rom og soner der brukere oppholder seg. Alle koblinger i et røranlegg skal være tilgjengelig for inspeksjon. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 612 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | 312.4 Legionella Anlegget skal løses slik at risiko for utvikling av legionella minimeres, og slik at legionelladesinfisering kan gjennomføres effektivt. Anbefalinger gitt i Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte skal følges. Det er viktig at det benyttes et rørsystem med koplinger og rørdeler som beholder fullt strømningstverrsnitt og at blindender med stillestående vann unngås. Av hensyn til energiforbruk og drift skal det legges til rette for legionelladesinfisering som ikke krever hettvannsspyling eller manuell desinfisering av sanitærutstyr. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 613 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | 312.5 Pumpekummer Pumpekummer utstyres med doble pumper og med eget styreskap. Den ene pumpen skal alltid være back up for den andre. Pumpene alterneres. Nivåvipper starter og stanser pumpene. Pumper og nivågiver skal kommunisere med sd-anlegg som beskrevet i «Automatisering og SD-anlegg» Pumpekummer for spillvann skal fortrinnsvis plasseres utenfor bygg og ha god tilkomst for drift og vedlikehold. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 614 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | 314 | 314.1 Generelt Det skal benyttes (dempede) mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår. Avstand fra samlestokk til tappepunkt for utstyr skal ikke være mer enn 10 m. Alle armaturer skal leveres med skoldesperre. Alle armaturer skal leveres med innebygd justerbar temperaturegulering. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 615 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | 314 | 314.2 Avstengningsventiler På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Kuleventil med gir benyttes fra DN25. Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. På rør større enn 40 mm skal stengeventiler ikke være hurtiglukkende. Utstyr skal kunne avstenges og skiftes ut ved fullt vanntrykk på anlegget. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 616 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | 314 | 314.3 Vannmengde- / temperaturmåler Det monteres termometer (avleses manuelt) og temperaturfølere på kaldt- og varmtvannsside av berederanlegg for oversikt i forbindelse med legionella. Se for øvrig krav gitt i Retningslinjer og krav: «Automatisering og SD-anlegg». |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 617 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.10 Urinal Urinal skal ikke benyttes. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 618 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.1 Generelt Det skal leveres hvite standardprodukter med mindre annet er spesifisert. Blandebatterier leveres med keramiske skiver. Sanitærutstyr i områder hvor elever kan oppholde seg skal være hærverksikkert, både når det gjelder utførelse og forankring i gulv/vegg. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 619 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.2 Gulvsluk Gulvsluk skal utføres i stål eller støpejern. Slukene skal ha luktsperre og skal ha utagbar vannlås. I rom med flytende gulv benyttes todelt sluk som bryter vibrasjonene. I kjøkken hvor det er definert krav til sluk i funksjonelle krav benyttes spesialsluk i rustfritt stål med oppløftbar silrist. For renholds sentral må krav i gjeldende " Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav" følges. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 620 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.3 Varmtvannsbereder Det skal være avtappingsmulighet på bereder for å kunne tappe den helt ned. Ved tilknytning til tappevannssystemet til varmeanlegget, skal elkjel ikke kunne levere varme til tappevannssytemet. Dersom bygget tilknyttes fjernvarmeanlegg, benyttes varmeveksler i stedet for bereder. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 621 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.4 Fettutskiller skal gi varsel i SD-anlegg ved behov for tømming. Vannutkaster med VV og KV uttak på vegg så nært som mulig til nedgravd fettutskiller. Fra fettutskiller føres tømmeledning (sugeledning) til fasade eller støttemur med kjøreadkomst. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 622 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.5 Drikkestasjoner/vanndispenser Røropplegg skal utføres med samme krav til kvalitet som for forbruksvann for øvrig. Lekkasjesikring må ivaretas. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 623 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.6 Servant/vaskerenner i fellesarealer Vann skal tidsbegrenses til 10 sekunder. Berøringsfrie armaturer skal ha automatisk avstengning etter en gitt tid ved blokkering av sensor. Armaturene skal leveres for tilkopling til strøm og ikke med batterier. Ved spenningsbortfall skal armaturene stenge. I rehabiliteringsprosjekter kan batteri aksepteres dersom det er uforholdsmessig dyrt å legge frem strøm. Vaskerenner skal utføres i rustfritt stål. Servanter og vaskerenner skal tåle en punktbelastning på 150 kg i ytterkant. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 624 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.7 Dusjanlegg Det leveres sentral termostatstyring av dusj. Tid for spyling/dusjing skal kunne stilles inn, maks vannforbruk 12 l/min. Dusjen skal leveres innfelt i et panel som fungerer som deksel for rørføringer opp til taket. Dusjhode skal være av en type som gir minimum med vanntåke/aerosol. I dusjanlegg eller i umiddelbar nærhet, skal det være låsbart blandebatteri med hurtigkobling for rengjøring med skumsprøyte. Vannforbruk i dusjanlegg skal begrenses ved å benytte tidsstyring eller bevegelsessensor. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 625 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.11 Utvendige slangekraner Det medtas utvendige slangekraner i frostsikker utførelse for utvendig vanning og spyling på alle utenomhus arealer. Avstand mellom uttak på fasaden skal være maks 40 m utrullet slange. Tilførselsdimensjon til slangekran skal være minimum 28 mm for vann til utvendig vedlikehold. For mindre bygg tilpasses dimensjonen til øvrig røropplegg. Innvendig avstengingsventil må medtas. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 626 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.12 Utstyr i teknisk rom Tekniske rom skal utstyres med rustfrie utslagsvasker, bøtterist (med plass til 10 l), blandebatterier, slangekraner m/spyleslange og slangeholder. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 627 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.8 Toaletter, skolebygninger Toaletter skal være veggmonterte med mulighet for å justere spylevolumet. Toaletter skal ha bæreevne på 400 kg. Armstøtter på HC toaletter skal ha støtteanordning i vegg eller innbygningsramme. |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x | x
| 628 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | 315.9 Toaletter, barnehager og sykehjem Toaletter skal være veggmonterte med innebygd sisterne med trykknapp kun for 1/1 spyling. Armstøtter skal ha støtteanordning i vegg eller innbygningsramme. Toaletter skal ha bæreevne på 400 kg. For Barnehage kan seteforhøyer vurderes. |  |  |  | x | [9 empty] | x | x |  |  | x | x
| 630 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Varmepumpe - integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: Som minimumm skal det innhentes. Dette avklares med EBE i hvert tilfelle. • Integrert automatikk i varmepumpe l skal integreres i SD-anlegg/toppsystem ved bruk av BACnet BTL eller Modbus. • Inn- og utkobling av varmepumpe skal kunne overstyres i SD-anlegg. • Generell alarm fra varmepumpe • Driftstid, driftsstatus og alarmer for hver kompressor. • Erverdi for alle fyiske IO som er tilkoblet den integrerte automatikken • Utløst høy- og lavtrykkspressostat for hver kompressor. • Kapasitetspådrag (oppgis 0-100 % for hver kompressor) • Utløst trykkvakt • Flow switch for kondensatorvann • Momentan Coefficient of Performance (COP) • Årsvarmefaktor (fra januar tom. desember måned) |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 631 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Dobbel hovedpumpe - Integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: • Pumpene skal kunne overstyres manuelt ved bruk av vender AV/AUTO/PÅ(JP001)/PÅ(JP002) i SD-anlegg/toppsystem. I AUTO styres pumpene iht. programert automatikk. • Start-/stoppsignaler og veksling av pumpedrift skal kunne overstyres fra SD-anlegg. • Drifts- og feilsignal fra pumper • Pådragssignal fra frekvensstyrte pumper • Informasjon om driftstid for hver pumpe, totalt antall timer hver pumpe har gått, pågående drift for aktiv pumpe samt siste kontinuerlige driftsperiode for motsatt pumpe skal sendes til SD-anlegg/toppsystem. • Settpunkt for driftstrykk skal kunne settes og endres fra SD-anlegg. • Pumpealternering skal være justerbart i SD-anlegg. Det skal være justerbar tidsintervall der begge pumpene går samtidig for å opprettholde trykket. • I auto skal pumpene stoppes dersom utetemperaturen er over justerbar grense, med justerbar hysterese. Dette gjelder bare i sommertid, i justerbar kalenderinnstilling. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 632 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Turtemperatur på hovedstokk skal være utekompensert med minimum 5 knekkpunkter. Kurven skal være justerbar fra SD-anlegg. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 633 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | 320 Generelt Ved tilkobling av flere bygg på eksisterende varmeanlegg forutsettes fordeling ved bruk av undersentral på hvert bygg. I undersentralen fordeles kurser til varme, ventilasjon og tappevann. 320.1 Regulering og dimensjonering Varmeanlegget skal være mengderegulert. Turtemperaturen skal reguleres etter behovet i bygget, f.eks. ved utetemperaturkompensering. Varmeanlegget skal være behovsstyrt med romstyring. Hver sone skal ha motorstyrt ventil som styres av romregulator. Anlegget skal seksjoneres i hensiktsmessige størrelser for å redusere energitap og lekkasje. Ventilasjon, varme og eventuell kjøling skal sekvensstyres på romnivå. Varmeanlegget skal ha dimensjonerende tur- og returtemperatur tilpasset energiforsyningen til bygget og valgt oppvarmingssystem. Dimensjonerende temperaturer skal sikre tilstrekkelige vannmengder for god regulerbarhet. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 634 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | SD-anlegget skal lese av temperatur og styre settpunkt for fjernvarme. Dette er et 0-10V signal, og funksjonen må bestilles hos Eviny. Måleren som er faktureringsgrunnlag for fjernvarme, skal leses av og logges med timesverdier. Fjernvarmeanlegg - Styring og regulering: • Regulering av temperatur på hovedstokk i varmeanlegg utføres av fjernvarmeleverandøren. • Utekompenseringskurve for turtemperatur bestemmes i samråd med fjernvarmeleverandør. • Fjernvarmeleverandørens krav til returtemperatur skal til enhver tid tilfredsstilles gjennom dimensjonering og automatisert drift av anlegget. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 635 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | 320.2 Blanding av vann/glykol, samt oppfylling. Frostsikring av varmegjenvinningskurser og gatevarmeanlegg skal gjøres med en ferdigblanding av glykol og vann tilpasset aktuelle anleggstemperaturer. Det skal benyttes glykol beregnet for industrielle kjøle- og varmeanlegg. Anlegget skal, i energisentral og ved påfyllingspunkt, tydelig merkes med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde. Frostsikrede kretser skal leveres med blandekar og pumpe for påfylling av vann/glykol. Påfyllingskar skal være lufttett. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 637 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Tilskuddskjel - Integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: • Integrert automatikk i tilskuddskjel skal integreres i SD-anlegg/toppsystem ved bruk av BACnet BTL eller Modbus. • Inn- og utkobling av tilskuddskjel skal kunne overstyres SD-anlegg. • Kapasitetspådrag • Driftssignal for kontaktor/varmeelement • Angivelse av effekten som ligger inne • Utløst intert eller ekstern effektbryter skal gi alarmsignal (fellesfeil) i SD-anlegg/toppsystem. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 638 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Sirkulasjonspumpe - Integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: • Pumpene skal kunne overstyres manuelt ved bruk av vender AV/PÅ/AUTO i SD-anlegg/toppsystem. I AUTO styres pumpene iht. programert automatikk. • Drifts- og feilsignal fra pumper • Pådragssignal fra frekvensstyrte pumper • Informasjon om driftstid for hver pumpe, totalt antall timer hver pumpe har gått og tidspunkt for start og stopp skal sendes til SD-anlegg/toppsystem. • Settpunkt for driftstrykk skal kunne settes og endres fra SD-anlegg. • I auto skal pumpene stoppes dersom utetemperaturen er over justerbar grense, med justerbar hysterese. Dette gjelder bare i sommertid, i justerbar kalenderinnstilling. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 639 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Temperaturgiver - Varmeanlegget skal minimum utstyres med temperaturgivere: • Før og etter varmekilder (varmepumpe, elektrokjel e.l) • I hver akkumulatortank • Før og etter motorventiler/shuntventiler • Tur og retur varmeveksler på primær- og sekundærside • Tur og retur hovedstokk og alle varmekurser (radiator, gulv-, ventlasjonsvarme e.l) |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 640 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Temperaturgiver - Integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem. • Temperaturavlesning i SD-anlegg/toppsystem • Over-/underskridelse av eventuell temperaturgrenseverdi skal vi alarm i SD-anlegg/toppsystem |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 641 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Systembilde i sd-anlegg for røranlegg: • Alle systembilder skal ha link til funksjonsbeskrivelsen for systemet. • Systemtrykk skal vises i bildet. • Komponent-tag skal være iht. Bergen kommune sin merkemanual, f.eks. temperaturgiver på tur RT401 trykkføler på retur RP501 osv. • Systembildene skal vise virkningsgrad/COP for kjølemaskiner og varmepumper. • Pådragsverdi for pumper, motorventiler ol. utstyr med pådragssignal skal indikeres i systembildet. • Pumper skal kunne overstyres av/på/auto fra systembilde. • Systembilde skal presentere settpunkt og er-verdi for aktuelle komponenter i røranleggene. Alle settpunkt skal kunne justeres fra systembilde. • Utekompenseringskurve skal være tilgjengelig i systembilde. • Notatfunksjon skal være tilgjengelig i systembilde. • Systembilde skal tegnes iht. gjedende versjon av systemskjema. Symbolene skal være i 2D uten bevegelige elementer. | [5 empty] | x | [13 empty] | x | nytt punkt 08.09.2022
| 642 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner | 321 | 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner Det skal være avstengningsventiler på innsiden der rørene passerer vegg. Ved større installasjoner og mellom bygg kan det være forgrening ute i bakken. Denne skal foretas i kum og det skal være avstengningsventiler på alle avgreninger og hovedrør. Det legges da preisolerte varmerør med signalledning mot lekkasje. For føringer innad i bygg skal det benyttes heltrukne preisolerterør. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 643 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner | 322 | 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner Alle rørføringerer i oppholdsarealer skal framføres skjult. Horisontale føringer mellom to radiatorer i samme rom kan tillates. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 644 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.1 Generelt Anlegget skal ha tilstrekkelige lufteanordninger iht. krav i Varmenormen. Inspeksjonsluker som er tilstrekkelig store og minimum 300x300 mm skal monteres, og gi direkte adkomst til armaturer. Overganger må utformes slik at pumpestørrelse og trykktap reduseres. På rørdimensjoner større enn DN32 skal det lages koniske overganger ved montering av armaturer med mindre dimensjon enn rørledningen. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 645 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.2 Følerlommer Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr skal tilpasses følerlengde/-dimensjon, strømningsforhold etc. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 646 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.3 Manometre Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk. Manometrene skal være glyserinfylte med hus med diameter minimum 100 mm og nøyaktighet klasse 1.0 eller bedre. Det skal være avstengningsventil til manometrene. Det skal også monteres manometre over varmevekslere, filter, og andre større enkeltkomponenter med større trykkfall. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 647 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.4 Termometre Det skal monteres termometre ved følgende utstyr og anleggsdeler: • Tur- og returledning på alle varmekurser • På alle 4 sider ved shuntgrupper og tilsvarende • Tur- og returledning for beredere, brønnpark, varme/kjølebatterier, vekslere, eventuelle kjeler med videre. Termometre skal ha måleområdet tilpasset temperaturer i varmeanlegget. Måleunøyaktighet maksimum ± 0,5 K. Termometre skal plasseres slik at de er enkle å lese av. Termometre skal være montert i lommer i rørnett. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 648 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.5 Kompensatorer Kompensatorer skal benyttes ved utstyr hvor det er fare for at vibrasjoner fra utstyret kan forplante seg i rørnettet, og i rørnettet der lengdeutvidelser ikke kan avledes naturlig i retningsendringer eller ekspansjonssløyfer. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 649 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.6 Strupeventiler og reguleringsventiler Anlegget skal utstyres med nødvendig antall innreguleringsventiler slik at enkel og riktig innregulering av anlegget kan foretas. Reguleringsventiler skal være utstyrt med måleuttak, men ikke ved radiatorer. Ved montering og prosjektering skal leverandørens krav til fri rørlengde før og etter ventil følges. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 650 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | 324.7 Stengeventiler Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift. Det skal installeres stengeventiler ved følgende anleggsdeler: • Før og etter alt utstyr (pumper, batterier, kjeler, beredere, radiatorer, varmevekslere, shuntgrupper, filtere etc.) • Avgrening til alle opplegg og vertikale føringer • Horisontale hovedavgreninger i hver etasje • Fylleledninger • Avtappingsledninger Det benyttes spjeldventiler med gjengede boltehull «full lugs»-ventiler for alle ventiler med dim. DN 65 og større. Kuleventiler for dim. DN 50 og mindre. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 651 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.2 Luft- og partikkelutskillere Anlegget skal ha luftutskiller og vannbehandling iht. 30.2 Vannkvalitet og renhet i lukkede rørsystemer. Ved montering av lokale luftepotter på høypunkt SKAL det installeres stengeventil foran disse. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 652 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.3 Ekspansjonsanordninger Det skal installeres et komplett, lukket ekspansjonskar i alle lukkede anlegg. Det skal monteres serviceventil på ekspansjonsledningen ved anslutningen til karet, slik at man har mulighet for avtapping på karsiden. Det skal monteres utlufter på toppen av ekspansjonsledningen. Ledningene til sluk skal avsluttes over sluket, slik at vann som renner ut fra sikkerhetsventilen lett kan oppdages. Ekspansjonsledningen skal utstyres med manometer, og karet skal være tydelig merket med riktig fortrykk. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 653 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.5 Radiator, rehabiliteringsprosjekt Radiatoren skal ta kulderas og skal ha en bredde som minimum dekker hele vinduets bredde. |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 654 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.6 Gulvvarme Der gulvvarme legges, skal det gjøres i henhold til produsentens anvisninger. Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk. Gulvvarmekurser skal utformes slik at det ikke medfører oppvarming av rom uten varmebehov. Det skal være maksimumsbegrensning på turvannstemperaturen slik at overflatetemperaturen på gulvet ikke blir for høy. Rør skal leveres i diffusjonstett utførelse. Ved nedstøping av rør skal disse plasseres så høyt som mulig og ha maksimum 30 mm overdekning. Fordelerskap skal være låsbare og vannskadesikre med komplett kursmerking. For øvrig skal Veiledning NS-EN 1264, del 1 til 5 Veiledning for vannbåren gulvvarme i boliger og næringsbygg følges. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 655 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.7 Elektrokjeler Hvis elektrokjeler brukes i kombinasjon med alternative energikilder skal disse kunne dekke hele byggets varmebehov (effektbehov). Elektrokjeler skal kunne reguleres i tilstrekkelig antall trinn for å oppnå energiøkonomisk samkjøring med grunnlastkilden(e) og kunne motta og avgi signal for pådrag, effektbegrensning og start/stopp. |  |  |  | x |  | x
| 656 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.8 Varmevekslere Varmevekslere skal dimensjoneres for faktiske driftstemperaturer og flow, og maksimalt trykkfall på 30 kPa på varm og kald side. Varmevekslere mellom energibrønner/tørrkjølere og isvannskretser skal dimensjoneres med en maksimal LMTD (Logarithmic Mean Temperature Difference) på 1,5 K. Varmevekslere mellom sekundær og primærside i varmeanlegg hvor primærsiden forsynes av en varmepumpe, skal dimensjoneres med en maksimal LMTD på 2 K. For andre typer vekslere er kravet maksimal LMTD på 5 K. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 658 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.10 Energibrønner For alle brønnparker skal det gjennomføres termisk responstest. Ved mindre anlegg kan dette avklares med EBE i hvert tilfelle. For alle brønnparker skal temperaturutvikling gjennom anleggets levetid simuleres og dokumenteres. Simuleringene skal være basert på mest mulig reelle beregninger for energi- og effektbelastning mot brønnpark. Varmebehovet skal som hovedregel være dimensjonerende. Brønnpumpe skal leveres med frekvensstyring, og skal stoppe når det ikke er behov for at brønnvæsken sirkulerer. Ved valg av etanol som brønnvæske, skal korrosjonsinhibitor benyttes. Horisontale rørstrekk i brønnkretsen skal legges i grøfter med minimum 60 cm dybde, og med omfylling som sikrer at rørene ikke påvirkes av telehiv, setninger, etc. På alle brønntopper skal det benyttes egnet beskyttelse. Det skal installeres manuelle lufteventiler på høyeste punkt i brønnkretsen og i samlekummer, med mulighet for påfylling. Automatiske lufteventiler kan kun benyttes i igangkjøringsfase. Anlegget leveres ferdig luftet og trykktestet. Anlegget skal tydelig merkes med type brønnvæske, fabrikat og mengde i energisentral og ved påfyllingspunkt. Påfyllingskar skal være lufttett. Samlekummer/-stokker skal bestykkes med stenge- og strupeventiler på hhv. tur og retur til/fra hver brønn. Samlekummer skal være tette mot inntrengning av grunnvann eller overflatevann. Alle pakninger, ventiltettinger, rør, komponenter etc. skal være tilpasset valgt brønnvæske. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 659 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.4 Radiator Radiator skal være vegghengt og festet slik at den tåler 100 kg i ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Det skal benyttes vandalsikre radiatorfester. Radiator monteres med underkant 150 mm over gulv og bakside 50 mm fra vegg av hensyn til rengjøring. Det benyttes renholdsvennlige og plane radiatorer. Alle radiatorer utstyres/leveres med radiatorventil med forinnstilling og stengeventiler. Det kan benyttes felles reguleringsventil for alle radiatorer på samme fasade i rommet. Reguleringsventil plasseres slik at fare for hærverk minimeres. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 660 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 326 Isolasjon av varmeinstallasjoner | 326 | 326 Isolasjon av varmeinstallasjoner Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres iht. NS 12828, klasse 4 eller bedre. Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge varmetap. I tekniske rom, eller der isolasjonen er synlig, skal isolasjonen mantles med plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult skal det benyttes rørskåler med aluminiumsfolie. Samtlige ventiler, shuntventiler, filtre og pumpehus etc. skal isoleres. Utstyr og rør skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at støy/vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør, kanaler og bygningskonstruksjoner. Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate, evt. stålplate, avhengig av nødvendig styrke. For isolering av annet utstyr, som ventiler, pumpehus og filtre, skal det brukes avtagbare, sydde isoleringskapper. Isolasjon skal utføres slik at indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber etc.). Isoleringen utføres i henhold til produsentens anvisninger. Synlige horisontale koblingsrør isoleres ikke. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 661 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Det skal ikke benyttes pulverapparat til brannslukking, grunnet stort skadeomfang ved bruk |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 662 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Alt slukkemateriell skal merkes tydelig og ha henvisningsskilt flere steder om nødvendig for å vise plassering og tilgjengelighet av slukkemateriellet for hele dekningsområdet. All merking skal være med etterlysende skilt. Endelig plassering av slukkeutstyr avklares og gjennomgås med TFG Brann. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 663 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Dokumentasjon av funksjonskontroll for slukkeutstyr skal foreligge for alle brannposter, med oversikt over plassering og type slukkeutstyr (viser til tomt kontrolliste/skjema utarbeidet av EBE). Alt slukkeutstyret skal være kontrollert og prøvet før bygget tas i bruk, og før overlevering av bygg. Dokumentasjon skal vedlegges som en del av FDV for slukkeutstyr. Alt manuelt slukkeutstyr skal tagges etter gjeldende merkesystem på hver enhet. Kontrolliste/skjema utarbeidet som mal av EBE, fylles ut og legges ved som en redigerbar Excel fil. Redigerbart skjema oversendes til leverandør ved å kontakte EBE- TFG-Brann. Trykk på hyperkobling i kommentar cellen for å følge linken. |  | trykk på hyperkobling i kommentar cellen for å følge link til aktuell tabell i ark "Skjema Håndslukkere Brannslange". |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 664 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | For alle branntekniske anlegg som brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, ledesystem, slukkemateriell, etc, skal det gjennomføres 3 partskontroll av anleggene av EBE sin rammeleverandør for kontroll og godkjenning før fullkalatest gjennomføres. Gjennomføring av 3 partskontroll krever at anlegg/utstyr er ferdigsstilt, at all FDV-dokumentasjon foreligger som "AS BUILDT" og at uavhengig kontroll er utført og dokumentert. |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 665 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Plassering av slukkemateriell skal være lett synlig, lett tilgjengelig og ha funksjonell bruk (lett å dra ut uten å kile seg fast) for hele dekningsområdet. Slukkemateriell skal ikke plasseres inne i rom som kan avlåses, i trapperom eller for dekning via seksjoneringsvegg. Plassering av slukkemateriell må forelegges EBE- teknisk faggruppe brann for kommentarer før detaljprosjektering. Montering av brannslangeskap i branncellebegrensende vegger skal dokumenteres særskilt. |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x | x
| 666 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Ved tørropplegg til stigeledning for brannvesenets brannslukkesystem skal rørføring være godt forankret/festet. Tilkomst samt tilkobling og utak i og rundt bygget skal være belyst med 5 lux nødlys. Disse skal være tydelig merket og inntegnes på branndokumentasjonstegningene inkl. situasjonsplan som skal ligge ved hovedangrepsvei for brannvesene i branndokumentasjonsskap. |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x | x | x
| 667 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | 330.0 Generelt Dersom slukkeanlegg blir benyttet som kompenserende tiltak for fravik i bygget (teknisk bytte), så skal RIBR særskilt vurdere løsninger som videreføres til detaljprosjektering og utførelsesfase. Løsningene skal etterkontrolleres ved leveranse, ved uavhengig kontroll og ved 3 partskontroll før overlevering av bygget. Valgt løsning skal avklares med TFG-Brann i forkant ved prosjektering. |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 668 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Ved innstallasjoner på tak (eks. solcelle/tekniske anlegg) hvor det kan oppstå brann, skal det være innstallert brannslange som dekker disse installasjoner/utstyr. Det skal i tillegg tilrettelegges for stigeledning til bruk for brannvesenet. Dette anlegg er ett tørranlegg hvor brannvesenet kan koble seg på ved hovedplan/angrepspunkt, samt kunne koble seg på for uttak på tak til brannvesenets brannslanger. Alle uttak skal tydelig merkes og belyses med nødlys (5 lux), og være inntegnet på situasjonsplaner/branndoktegninger for brannvesen. |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| 669 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Det skal foreligge definerte rutiner for ettersyn, kontroll og vedlikehold for alt brannteknisk anlegg og utstyr til driftsfasen. |  |  | x | x | x | X | X | X | x |  | X | x | [7 empty] | x |  | x
| 670 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | 330.0 Generelt Ved installasjon av solceller på tak eller i fasade, skal RIBR særskilt risikovurdere detektering og brannslokking/automatisk slokkeanlegg for disse arealer. Grunnlag for vurdering skal beskrives i brannkonseptet. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 671 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | 330.0 Generelt Ved valg av alternative slokkeanlegg i stedet for sprinkleranlegg, skal dette avklares med TFG Brann. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 672 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | 330.0 Generelt Prosjekteringsgrunnlag for slokkeanlegg skal registreres i FG-Kontroll database ved ansvarlig prosjekterende for anlegget. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 673 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | 330.0 Generelt Ved uavhengig kontroll av slokkeanlegg skal dette registreres som 1. gangskontoll i FG-kontroll database. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 674 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Nyinstallerte brannkummer og brannhydranter skal registreres hos VA-etaten, og meldes for kontroll av utførelse av installatør via nett. Dokumentasjon for bekreftet installasjon og kontroll skal være en del FDV før midlertidig brukstillatelse kan søkes om. Brannkum skal merkes av Bergen brannvesen i forbindelse av kontroll av utførelse. |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 675 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann Alle brannslangeskapene skal monteres iht. monteringsanvisning og skal felles inn i vegg om mulig. Slangeuttrekk skal måles slik at strålerøret fysisk når inn til alle arealer innenfor sitt dekningsområde, uavhengig av vannets kastelengde. Håndslukkeapparat er kun beregnet som suplering til brannslanger for dekning av spesielle type branner. Her kan det benyttes skum-, CO2-, F-Slukkeapparat/-anlegg (frityr), etc. Brannslokkingsutstyret skal plasseres lett tilgjengelig, og alle brannposter skal være tydelig merket med ensartede «plog»-skilt som skrues fast mekanisk (etterlysende skilt). De etterlysende skilt skal ha kvalitet og monteres iht. NS 3926. Alle brannposter skal være belyst med 5 LUX med nødbelysning som tenner med nettutfall (ledelys). |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 676 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Hele bygningen skal ha brannslange som dekningsgrad uavhengig risikoklasse. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 677 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Brannslange og strålerøret skal vende ut oppe på slangetrommel, slik at strålerøret er lett tilgengelig ved åpning av skapet og lett å trekke/rulle ut. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 678 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Tilførselslange inn til trommel skal være festet i skapet (ikke være løs). |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 679 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Brannslanger skal ha egen/separat godt merket vannledningskurs for tilførselvann, uavhengig av forbruksvann. Stengeventil skal overvåkes med varsel om stengt ventil til brannalarmanlegg som en B-alarm samt varsel til SD-anlegget. |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 680 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Dersom det velges andre løsninger enn sprinkler i bygget for enkeltrom, skal dette fremkomme i detaljprosjekteringen og FDV for slukkeanlegget. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 681 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Eventuelle unntak/fravik fra fulldekkende sprinkler må fremkomme som dokumentasjon i FDV for sprinkleranlegget. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 682 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.1 Generelt NS EN 12845 skal benyttes. Anlegget skal dekke alle arealer i bygning i henhold til brannkonsept. I fjernarkiv, hovedfordeling elkraft og hovedfordeling IKT kan alternativt slokkeanlegg benyttes. I rom hvor det kan forventes temperaturendringer i den daglige drift må det tilpasses til rett sprinklerhode/utløserampull som takler temperaturendringer som normalt kan forekomme. Eksempel i rom med bruk av keramikkovn, innebygde (glass) terrasser, innebygde lysgårder (glass), osv. Alle komponenter og utstyr skal være FG godkjent Prosjekterende og utførende skal være FG godkjent. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 683 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.2 Ledningsnett, sprinkleranlegg Røranlegget skal hydraulisk beregnes, og beregningene dokumenteres. Kapasiteter og eventuelle behov for trykkøkingsinstallasjoner skal avklares. Avløpsrør for test og kapasitetsmåling av sprinkleranlegget må ha tilstrekkelig kapasitet til utførelse av slik test og kontroll iht. prosjektering. Sprinkleranlegget skal ha eget vanninnlegg. Alle rør skal være sikret mot korrosjon. Det skal legges rør av drikkevanns kvalitet frem til tilbakeslagssikring (KAT 4 i henhold til NS/EN 1717). Pressfittings skal ikke benyttes. Alle ledninger legges med fall mot nedtappingsventiler. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 684 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.3 Sprinklerhoder I arealer uten himling skal hoder monteres høyest mulig mot dekke. I arealer med himling skal sprinklerhoder ha dekkskive slik at skive og himlingsplate kan demonteres uten at selve hodet må demonteres. På utsatte områder må sprinklerhoder beskyttes med Concealed løsning. Bruk av Concealed kan være hensiktsmessig i rom med himling under 2700 mm. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 685 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.4 Sprinklersentral Alarmering til brannalarmsentral skal skje ved bruk av to stk. pressostater og digitale alarmpanel i sprinklerrom/pumperom (ref. NS 12845) som er overvåket av brannalarmsentral. Digitale alarmpanel avklares med rammeleverandør. Alle stengeventiler med alarmfunksjon for vann skal tilkobles brannalarmsentral og lokal automatikk. Det skal installeres trykkfallsforsinkelse på anlegget. |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 686 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Sprinklersentral skal være tydelig merket fra brannvesenets hovedangrepsvei og helt frem til sprinklersentral med etterlysende skilt (med reflekskant). Retningsendringer og hindringer (eks. dør) skal tydelig merkes. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 687 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Alle dreneringspunkt for sprinkleranlegget skal merkes på tegning, i himling og på egen oversiktsliste for plassering i bygget. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| 688 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | TFG brann skal involveres for valg av sprinklerløsning for tekniske rom hvor alternative løsninger for slukkeanlegg vurderes. Eks. er ved hovedtavlerom eller andre tekniske rom hvor det vurderes andre løsninger for å forebygge unødig utløsning av anlegg eller alternativ slukkeanlegg enn vann som slukkemiddel. Løsning med installallasjon av MJC-ventil (Multiple Jet Control) over himling i korridor utenfor rommene skal vurderes. MJC-ventilen løser ut ved elektrisk aktivering fra brannalarmanlegget (dvs. fra detektorer i respektive rom), og dersom det skulle oppstå brann over himling der MJC-ventilen er montert. Vannet vil da strømme ut i rørnettet til sprinklerhodene i rommet. og når temperaturen i rommet rundt disse sprinklerhodene når 68 °C vil glassbulben i sprinklerhodene løse ut og vann strømmer ut fra sprinklerhodene. Hvis noen under arbeid eller ved et uhell skulle skade /knuse et av sprinklerhodene i rommene, vil det ikke strømme vann ut av sprinklerhodene. Sprinklerhode som er skadet/knust vil da kunne byttes uten at utstyret i rommene er skadet(tilført) vann. Dette er altså en dobbelsikring før sprinkleranlegget blir aktivisert i rommet. Både utløst brannalarm og utløsningstemperatur ved sprinklerhodene må være oppfylt før sprinkleranlegget løser ut |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 689 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.0 Generelt Tillegg A - Valg av fareklasser. Ved prosjektering av sprinkleranlegg ved skoler, idrettshaller eller andre bygg, skal aktuelle areal beregnet for flerbruk prosjekteres i fareklasse OH4. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x
| 690 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.0 Generelt Tillegg D skal benytte i inndeling av ulike soner i bygget. Viser også til tillegg F. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 691 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.0 Generelt Tillegg F skal benyttes på RKL5 bygg og større skoler (RKL 3), og i bygg hvor sprinkleranlegg kompenserer for fravik av seksjoneringsvegg. Tillegg F skal sikre anleggspålitelighet og for bedre sikring av drift ved vedlikehold av anlegget ved daglig drift. Løsning sikrer bevaring av bygget og forebygger påfyll av oksygenrikt vann i hele anlegget vedvedlikehold. Punktet om soneventiler i Tillegg F kan ikke fravikes. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 692 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.2 Ledningsnett, sprinkleranlegg Bruk av plastrør i ledningsnett må vises til godkjenning. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 693 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.4 Sprinklersentral Alle ventiler på sprinklersentral skal monteres slik at de lett kan håndtereres fra bakkenivå. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 694 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.3 Sprinklerhode Standard sprinklerhoder skal generelt benyttes. Ved bruk av spesialsprinklerhoder (EC) må det gjøres en særskilt vurdering av Prosjekterende VVS/RIBR. Slike sprinklerhoder er veldig sårbar for hindringer/obstruksjoner i himling, og kan ikke benyttes sammen med beskyttende nett/kurv som beskytter mot utilsiktet utløsning av slukkeanlegget. Vurdering av slik løsning må avklares med TFG Brann. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 695 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.4 Sprinklersentral Feilsignal for for lavt vanntrykk må gå som eget signal (B-signal) til brannalarmsentral (feilsignal), og SD-anlegg. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 696 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 330.0 Generelt Alle soneventiler, vedlikeholdsventiler, dreneringsventiler og glycolanlegg skal være merket på branndokumetnasjonstegninger for bygget. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 697 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.4 Sprinklersentral Plasering av glycolanlegg skal være lett tilgjengelig for service og vedlikehold. Glycolanlegg skal være merket på oversiktsplan ved sprinkersentral. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 698 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.0 generelt Glycolanlegg i bygget skal være lett tilgjengelig for drift og vedlikehold |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 699 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332. Ledningsnett sprinkleranlegg Tilstrekkelig kapasitet på avløp skal dimmensjoneres, grunnet ikke ønskelig med oppsamlingskar i bygget. |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 700 | 3 VVS-INSTALLASJONER | x | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | 332.4 Sprinklersentral Verktøy for sprinklerstopp skal leveres med sprinkleranlegget og være lett tilgjengelig for daglig drift. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 701 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Mindre rom (< 5 m2) skal også sprinkles. Dette er riskovurdert for å kunne sikre utvikling av branner fra små rom som er utsatt for påsatt brann i flere av våre formålsbygg (eks. WC på skoler/barnehager, idrettsbygg/kulturbygg). |  |  | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 702 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 333 Installasjon for brannslokking med vanntåke | 333 | 333 Installasjon for brannslokking med vanntåke Gjeldende utgave av NS14972 for vanntåkesystemer skal følges. Produsert mot manual. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 703 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg | 345 | 345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg Det benyttes luftkjølte kompressorer, med kjøletørke. Støykrav skal ivaretas. Varmen fra kompressorene må fjernes på en måte som ikke belaster innemiljøet med uønsket varme. For undervisningsrom hvor det benyttes trykkluft skal det vurderes å bruke mindre trykkluftkompressorer lokalt plassert, ikke større sentrale trykkluftanlegg. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 705 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 351 Kjøleromsystemer | 351 | For kjølerom medregnes komplett kjøleanlegg. Kjøleromtemperatur 4 °C ± 1 °C. Temperatur skal måles og sammen med feilalarm overføres SD-anlegget. Kapasiteten dimensjoneres i henhold til mengden innførte varer pr. døgn, størrelse på rom og dørbruk. Samlet kuldemediefylling skal være maksimalt 5 GWP-tonn. Gjenvinning av kondensatorvarmen skal vurderes iht. 14.3 Energiforsyning. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 706 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 352 Fryseromsystemer | 352 | For fryserom på kjøkken, medregnes komplett fryseanlegg. Fryseromtemperatur skal være lavere enn eller lik -18 °C, og skal kunne leses av i rommet. Temperatur skal måles og sammen med feilalarm overføres SD-anlegget. Kapasiteten dimensjoneres i henhold til mengden innførte varer pr. døgn, størrelse på rom og dørbruk. Samlet kuldemediefylling skal være maksimalt 5 GWP-tonn. Gjenvinning av kondensatorvarmen skal vurderes iht. 143 Energiforsyning. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 708 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Systembilde for ventilasjon i sd-anlegg: • Alle systembilder skal ha link til funksjonsbeskrivelsen for systemet. • Komponent-tag skal være iht. Bergen kommune sin merkemanual, f.eks. temperaturgiver på tur RT401 trykkføler på retur RP501 osv. • Systembildene skal vise pådragsverdi og virkningsgrad i prosent for gjenvinner. • Pådragsverdi for varmebatteri indikeres i systembildet • SFP-verdi presenteres i systembilde • Systembilde skal presentere settpunkt og er-verdi for trykk i tillufts- og avtrekkskanal. Settpunkt for trykk, og/eller min- og makstrykk skal kunne justeres fra systembilde. • Luftmengder skal presenteres i systembilde • Reguleringsprinsipp for tilluftstemperatur skal fremkomme, og det skal være mulig å endre i systembilde. • Systembilde skal tegnes iht. gjedende versjon av systemskjema. Symbolene skal være i 2D uten bevegelige elementer. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 709 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | 360.1 Ventilasjonsprinsipp Det skal benyttes behovsstyrt ventilasjon. Ventilasjonsanlegg skal være balanserte og levere til og fraluftsmengder iht. luftmengdetabell som skal utarbeides i prosjekt. Omluft skal ikke brukes. Ventilasjonssystemene skal bygges opp slik at soner med ulike brukstider og formål får separate systemer. F.eks. skal områder som brukes både dag og kveld kunne driftes separat fra områder som kun har drift på dagtid. Kanalanlegget skal legges opp slik at det er mulig å foreta pålitelige luftmengdemålinger under innregulering og funksjonskontroll. En rekke relevante krav ligger i dokumentet «Automatisering og SD anlegg». |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 710 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Reguleringsspjeld Det skal etableres en komplett liste med oversikt på alle reguleringsspjeld i SD-anlegget. Oversikten skal som minimum inkludere TFM, spjeldposisjon, luftmengde og min-/maksimum prosjektert luftmengde. Fra SD-anlegget skal det også være mulig og overstyre reguleringsspjeldene på systemnivå eller etasjenivå. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 711 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | 360.2 SFP (Specific Fan Power) Det skal benyttes utstyr som ivaretar energieffektiv viftedrift. SFP for hvert enkelt ventilasjonsanlegg skal beregnes og dokumenteres ved største og minste anleggsbelastning i henhold til Byggforskserien 552.324, tabell 343. Krav til SFP skal etterprøves og dokumenteres. Dokumentasjon skal også leveres som del av FDV-leveransen. SFP ved maksimale luftmengder skal ikke overstige 2,0 kW/m3/s. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 712 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | 360.3 Støy Alle tekniske installasjoner for luftbehandling som gir vibrasjoner, skal festes med vibrasjonsdempende oppheng. Aggregat skal vibrasjonsisoleres fra bærende konstruksjoner. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 713 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | 360.4 Tilluftstemperatur Tilluftstemperatur skal være utetemperaturkompensert. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 714 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Alle brannspjeld skal testes og kontrolleres før fullskalatest for bygget utføres. Dokumentasjon av test/kontroll skal listes på eget skjema fra leverandør, og skal være en del av FDV som overleveres. Opplistingen må vise type produkt, plassering, funksjon, testmetode, installasjonsår, etc. Alle brannspjeld skal kobles mot sentral som sikrer funksjon og dokumentasjon for selvtest (internkontroll av funksjon). Sentral for brannspjeld skal kunne teste brannspjeld separat ut i fra alarmorganisering og dekningsområdet. Brannspjeld skal også kunne fysisk testes manuelt. Plassering av brannspjeld skal være tydelig merket under himling. |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| 715 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Det må dokumenteres særskilt hvilken funksjon ventilasjonanlegg har opp mot spesialrom, og hvordan dette fungerer ved utløst brannalarm. Eks. forskningsrom, skoleskjøkken, storkjøkken, formingsrom/sløydrom, keramikkrom, etc. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 716 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Radonbrønn Ø100 dekker små eneboliger/ rekkehus, mens Ø125 dekker normale og store eneboliger. Ø160 og Ø200 er ment for større bygninger. Dimensjonering gjøres i henhold til SINTEFs byggdetaljblad 520.706 i Byggforskserien. |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | [9 empty] | x
| 717 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Det skal prosjekteres adskilt avtrekkssystem for radonbrønner i teknisk rom. Det må være mulig å tilkoble de fremtidige Radonviftene til SD-anlegg med start/stopp, drift og feil. Alarm må varsle at viften har stoppet å fungere. Et strømfremlegg må være tilgjengelig. Det må være lett å lage et hull i veggen til radonavkastet. Avkastet skal ikke være i nærheten av friskluftsinntak, overflater i glass og på framsiden av fasaden, da overflatene kan få rim om vinteren fra den fuktige luften fra bakken. |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | [9 empty] | x
| 718 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Alle radonrør over bakken skal kondensisoleres. I prosjekter der hvor det er planlagt å føre opp radonavkast på taket, bør rørene kondensisoleres i utbyggingsfasen. For å ikke få lekkasjer skal det settes opp et ventilasjonshus over oppstikkene. Husene skal merkes i forhold til det oppstikket det gjelder ( " RADON X"). |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x
| 719 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling | 361 | 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling Det skal benyttes kanalsystem som er spesielt utformet og tilpasset for dette. Det er ikke tillat med synlige plastkanaler inne i bygget. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 720 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.1 Generelt Kanalanlegg skal primært bygges opp av sirkulære eller rektangulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter med gummitettelister i sammenkoblingspunkter. Kanaler utføres i henhold til NS 3420-del V, NS-EN 1505, NS-EN 1506 og NS-EN 1507. Kanaler skal fortrinnsvis ikke legges utvendig på tak. Dersom kanaler bygges på tak skal de bygges inn, isoleres og hærverkssikres. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 721 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.2 Tetthet Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet i henhold til NS 3420 tetthetsklasse B. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 722 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.3 Skjøtemetoder Bruk av fleksible forbindelser skal ikke forekomme. For sirkulære kanaler med dimensjoner opp til diameter på 200 mm skal avgreninger utføres med T stykker, ikke påstikk. For større dimensjoner kan påstikk benyttes når forskjell mellom hovedkanal og avgrening er minst 3 størrelser. Ellers brukes T stykke. Dersom påstikk benyttes utover dette kan byggeier kreve arbeidet omgjort uten ekstra kostnad. Kanalskjøter for firkantkanaler skal utføres med geidskinne, geidstang og pakning. Hjørner skal påmonteres hjørneprofiler. Pakning skal være aldringsbestandig. Kanaltilknytning til kammer skal alltid utføres med avrundet innløp/utløp. Påstikk med rett kant blir ikke akseptert. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 723 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.4 Fester og oppheng Kanalopphenget skal være galvanisert og i henhold til Byggforskserien 550.401 og 520.346 og NS3420. Kanalopphengets styrke skal dokumenteres. Patentbånd godkjennes ikke. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 724 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.5 Renseluker/inspeksjonsluker Rense-/ inspeksjonsluker skal monteres ved komponenter og utstyr (som målepunktet i VAV- og CAV spjeld) for å muliggjøre rengjøring av anlegget. Inspeksjons- /renseluker skal ikke forstyrre luftstrømningen i forbindelse med målepunkter. Lukene skal utføres med samme krav til tetthet og isolasjon som kanalnettet forøvrig. Låsbare inspeksjonsluker monteres i forbindelse med åpne kanalnett som er utsatt for hærverk. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 725 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.6 Luftinntak For å oppnå best mulig kvalitet på den friskluften som tilføres bygningen, må luftinntaket plasseres på den siden av bygget hvor luften har lavest temperatur, fortrinnsvis mot nord, og vendt vekk fra gate, parkeringsplass eller andre forurensningskilder. Luftinntak skal plasseres minimum 3 m over bakkenivå, og for øvrig slik at det ikke lett kan bli utsatt for hærverk/sabotasje. Lufthastighet over inntaksristen skal dokumenteres ved flere målinger over ristens areal. Maksimal lufthastighet i hele profilet skal være mindre enn 1,5 m/s. Gjennomsnittsbetraktninger aksepteres ikke. Rist med syklonfunksjon må tilpasses anbefalt hastighet for dokumentert funksjon. Luftinntaket skal ha lys innvendig og dør slik at en lett kan komme til å inspisere og holde rent mellom inntaksrist og selve aggregatet. Luftinntakskamre skal være vanntette i bunnen, og ha fastmontert drenering i lavpunkt med brutt avløp til sluk eller tilkoblet overvannsledning. Risten skal ha en utforming som effektivt stopper vann og snø, og med minimal risiko for påfrysing. Behov for varmekabel skal vurderes. Evt. varmekabel skal styres energieffektivt. I forbindelse med plassering av friskluftinntak og avkast henvises for øvrig til Byggforsk detaljblad 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 726 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.7 Rektangulære kanaler Rektangulære kanaler skal utformes i henhold til NS-EN 1505. Maksimalt tillatte bredde-høyde forhold er 3:1. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 727 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | 362.8 Spjeld Det skal installeres et behovsstyrt ventilasjonsanlegg med trykkuavhengige DCV (VAV og CAV) spjeld, med tilbakemelding til SD-anlegget av aktuell luftmengde, pådrag og spjeldvinkel. Dersom DCV-spjeldet måler luftmengde vha. målestaver, skal spjeld leveres med minimum 2 stk. målestaver. DCV-spjeld skal monteres med minimum 5xDiameter rettstrekk før målepunkt, eller ifølge leverandørens krav. For DCV anlegg skal det følge relevante byggforsk seriens datablad, (522.323-522.326). Eventuelle innreguleringsspjeld skal være låsbare. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn og service. Alle motorstyrte spjeld, innreguleringsspjeld og brannspjeld skal tydelig visuelt indikere åpen/lukket posisjon Brannspjeld skal ikke utføres med smeltesikring. Motorstyrte brannspjeld tilknyttes egen sentral med reset og varsling ved lukket spjeld. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn og service. Motorstyrte spjeld, innjusteringsspjeld og brannspjeld skal tydelig indikere åpen/lukket posisjon. Spjeld over himling merkes fysisk og i tillegg på himlingsplate. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x | x | x
| 728 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.1 Generelt Det skal benyttes omrøringsventilasjon. I større rom med god takhøyde som auditorier, forsamlingslokaler, lesesaler, gymnastikksaler og lignende kan fortrengningsventilasjon benyttes. Ved kombinasjon av omrøringsventilasjon og fottrengningsventilasjons i samme system, skal behov for ettervarmebatterier vurderes. Sekundære rom som WC, renholdsrom, lager etc. ventileres med overstrømningsluft fra omkringliggende rom og utstyres med avtrekksventiler. Lufttilstrømningen skjer med spalter over/under dør eller ved overstrømningsventiler i dør/vegg. Dette gjelder innad i brancelle. Luftretning skal alltid være fra ren til uren sone. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 729 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.2 Tillufts- og avtrekksventiler Alle ventiler leveres i standard hvit utførelse, med mindre annet er spesifisert. Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses og demonteres for rengjøring. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 730 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.3 Ventiler for fortrengningsventilasjon Ved bruk av fortrengningsventilasjon skal det primært benyttes ventiler for innfelling i vegg. Eventuelle trykkutjevningsmatter skal enkelt kunne skiftes ut. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 731 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.4 Lydfeller Lydabsorberende elementer i lydfeller skal ikke avgi fiber i luftstrømmen. Lydfellene skal ha kapsling av forsinket stål, og lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat (inntak) skal være fuktsikre. Lydfellene skal være tilgjengelige for inspeksjon og rensing. Dimensjonering og plassering av lydfeller skal dokumenteres med lydberegninger. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 732 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.5 Kontrollventiler Kontrollventiler skal leveres med ramme og pakning og skal kunne låses. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 733 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.6 Avtrekkshette Avtrekkshette over komfyr skal være uten vifte. Avtrekkshetter for skolekjøkken skal startes og stoppes med en felles lokal bryter med timer-funksjon Avtrekkshetter utføres i rustfritt stål med profiler og undertak i samme materiale. Hetten skal leveres komplett med fettfilter (enkelt demonterbart og kan vaskes i oppvaskmaskin) og lysarmatur. Dimensjoner på hette må tilpasses komfyr- og oppvaskmaskinleveransen og regulering tilpasses ventilasjonsanlegg. Hettens montasjehøyde, utforming, plassering langs vegg eller over kjøkkenøy må samsvare med luftmengdebehov og produsentens anbefalinger for å få en tilfredsstillende oppfanging av damp og os fra stekeflate. Det skal leveres renholdsvennlige løsninger uten horisontale flater. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 734 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | 364.7 Avtrekkshetter i storkjøkken I storkjøkken/produksjonskjøkken skal alle avtrekkshetter leveres med belysningsarmaturer minimum IP 67, samt utstyres med styreluft (tilluft). Det medtas UV rensing samt internt slokkeanlegg i hetter over stekesoner. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 735 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | Overstrømningsventiler med smeltesikring skal IKKE benyttes i EBE sine bygg. Brannspjeld med røykdetektering kan benyttes. |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 737 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.2 Inspeksjonsdører Samtlige bevegelige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Aggregatdelene skal ha innvendig LED-belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks/bryter på utsiden av aggregatet. Det skal være se-glass i alle dører til bevegelige komponenter |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 738 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.3 Vifter Det skal benyttes motorer med permanente magneter, type EC-motorer eller PM-motor. Vifteturtall skal kunne reguleres trinnløst |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 739 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.4 Varmegjenvinner Roterende varmegjenvinnere skal utføres med vifteplassering og renblåsningsektor iht. Byggforskblad 552.340. De ulike typene gjenvinnere skal minimum ha følgende gjenvinningsgrad ved maks belastning. - Roterende ≥ 80 % - Plate, kryss ≥70 % - Batteri ≥70 % Valg av type gjenvinnere skal begrunnes. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 740 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.5 Filter Aggregatfilter skal være av kassettype med engangsmedium, lang filterpose. Monteres flere filtre i samme ramme skal tetningslist benyttes mellom kassettene. På tilluftside skal det monteres filterkvalitet minimum ePM1 60% iht. ISO 16890 og tilpasset luftkvaliteten ved inntaket. Ligger årsmiddelkonsentrasjonen for NO2 i området over 40 µg/m3 (grenseverdi trygg luft), skal det benyttes ePM1 60 % i kombinasjonsfilter med aktivt kull. For avtrekksside monteres filter minimum av kvalitet ePM1 50 %. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 741 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.6 Spjeld Aggregatet skal ha automatisk virkende stengespjeld (m/fjærtilbaketrekk) mot uteluft som stenger når anlegget ikke er i drift. Spjeld utføres i galvanisert stål, med motgående spjeldblad. Inntaks og avkastspjeld skal ha minimum tetthetsklasse 3. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 742 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.7 Batterier Aggregatene skal ha batterier for vannbåren varme og kjøling. Om kjølebatteri ikke inngår i leveransen skal aggregat leveres med avsatt plass for fremtidig ettermontasje av batteri med dryppanne. Før og mellom batterier skal det være blinddeler for montering av de beskrevne temperatur- og trykkfølere. Blinddeler skal ha inspeksjonsluke og mulighet for rengjøring av batteri. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 743 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.8 Shuntkoblinger Shuntkoblinger monteres ved aggregat. Shuntarrangement monteres slik at det ikke kommer i konflikt med inspeksjon og vedlikehold. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 744 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.9 Termometer og manometer Det skal monteres termometre, som kan avleses i teknisk rom, før og etter utstyr i aggregatet der det kan skje en temperaturforandring. Hvert aggregat utstyres med trykktapsindikering for filter på hhv. tillufts- og avtrekksside ved hjelp av en mekanisk trykkmåler eller manometer. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 745 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 366 | 366.1 Generelt Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke forekommer. Maksimalt tillatt temperaturheving/-senkning av luften fra aggregat til ventil er ± 1 °C. Ved underkjølt luft skal tilluftskanaler isoleres utvendig med mineralull festet i armert aluminiumsfolie. Inntakskanaler og avkastkanaler skal alltid isoleres utvendig med neoprencellegummi. Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av anlegget. Kanaler skal ikke isoleres innvendig. Unntatt er avkastkanaler for eventuell lyddemping. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 746 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 366 | 366.2 Utførelse Isolasjonen skal festes med spesiallim, plastskruer og sperreskiver (rektangulære kanaler) eller bindtråd (runde kanaler). Alle skjøter skal dekkes med strimler av aluminiumsfolie. Avslutninger skal utføres med beslag. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon avsluttes med plateprofiler eller tilsvarende. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 747 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 366 | 366.3 Brannisolering Ved brannisolering skal produsentens montasjeanvisning følges. Brannisolering skal være selvbærende. Ved synlig montasje foruten i teknisk rom skal isolasjonen mantles med rustfri utførelse. I teknisk rom skal det ikke være eksponerte mineralull fibre, dette skal være tildekket. |  |  |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| 749 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | TEK 17 § 11-10 - Annet ledd, punkt 1. EBE skal primært ha løsning 1C - bruk av kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 30 minutter (BKL 1) og 60 minutter (BKL 2/3). Annen løsning må avklares med TFG Brann. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 750 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | For merking av elkraft installasjoner og levering av sluttdokumentasjon henvises det til gjeldende norm, «Merkemanual» og krav til «FDV-dokumentasjon», i dokumentserien. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | x
| 751 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Det legges stor vekt på at både synlig og skjult installasjon holder høy faglig og estetisk kvalitet. Dette gjelder både sterkstrøm og svakstrøm. Bergen kommune bygger bygg som skal stå i svært mange år. Det må derfor påregnes en rekke fremtidige modifikasjoner på de tekniske anleggene, i tillegg til at installasjonen i sin heltet skal kunne byttes ut etter endt levetid. |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | [8 empty] | x
| 752 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Komponentmerking skal utføres i henhold til gjeldende merkemanual EBE. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x | x
| 753 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Ved flere installatører/aktører/importør skal underlagsdokumentasjon for delinstalasjon inkluderes i dokumentasjon som leveres med anlegget. Før installatør tilkobler delinstallasjon, skal dokumentasjon gjennomgåes og det skal utføres stikkprøver for å verifisere at dokumentajsonen er réell. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 754 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Det skal som hovedregel benyttes skjult anlegg. Åpent anlegg kan benyttes i tekniske rom. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 755 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Strips skal klippes slik at de ikke etterlater skarpe ender, og låsen skjules inni stigetrinn der det er mulig. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 756 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Bæresystemer skal forankres i faste bygningsdeler og ikke i demonterbare eller bevegelige installasjoner. Bæresystemer skal inkludere nødvendige braketter og innfestingsdetaljer og være sammenhengende gjennom hele anlegget, med standardiserte svinger, bend og justeringsenheter. Kabelbroer/kabelstiger skal være i samsvar med NEK EN 61537. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 757 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Det skal etableres kabelbroer i alle hovedføringsveier og korridorer etc. Hensikten er å ha klar føringsveier for fremtidige utvidelser av anlegget. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 758 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Kabler på kabelgater skal være tilgjengelig for inspeksjon og modifikasjon gjennom hele føringsveien. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 759 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Veggkanaler >99mm i områder som et tilgjengelige for barn/elever skal være av aluminium. Disse kanalene skal jordes. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
| 760 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Alle veggkanaler tilgjengelige for brukere i fellesareal og garderober skal være av aluminium. Disse kanalene skal jordes. |  |  |  |  | x | [10 empty] | x | x | x
| 761 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Kabelbroer skal ikke føres gjennom vegger, men avsluttes 0,2 m fra vegg av hensyn til branntetting og kontroll. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 762 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Utstyr og bokser montert på kabelbroer eller lignende, skal monterres på tilpassede montasjeplater. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 763 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Det skal ikke benyttes selvklebende fester for kabelføring. Eventuelle stripseputer skal festes med annen, holdbar lim. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 764 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Minikanaler skal festes med skruer i tillegg til eventuell selvklebende lim |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 765 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Kabelbroer skal avsluttes med beskyttelseshetter over vangene. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 766 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 412 Systemer for jording | 412 | Hovedjordingspunkt etableres i hovedtavlerommet, og skal være godt merket og lett tilgjengelig. Det skal henges opp laminert enlinjeskjema for jording, og hver tilkobling skal være merket. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 767 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 412 Systemer for jording | 412 | Det skal legges sammenhengende jordwire på alle hovedføringsveier. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 768 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak | 414 | I oppholdsrom og fellesarealer skal lavtbyggende stikkontakter benyttes ("1,5-boks"). Ved flere platelag skal det bukes utforingsringer. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 769 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak | 414 | Dersom det skal benyttes bokser eller strømuttak nedfelt i gulv, skal løsningen godkjennes av renholdsansvarlig. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 770 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak | 414 | Av hensyn til vandalisme skal nedførings/grenstaver kun benyttes på kontorer |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | x | x
| 771 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak | 414 | Veggkanaler >99mm i pasientrom eller fellesareal skal være av aluminium. |  |  |  |  | x | [9 empty] | x
| 772 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt | 430 | Alle automatsikringer skal i utgangspunktet være jordfeilautomat, også for tekniske systemer. Systemer med særskilte krav til sikker strømforsyning vurderes nærmere i prosjekt. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 773 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Overspenningsvern skal ha varsling til SD-anlegg |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 774 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Alle avganger skal ha energimåler som kommuniserer med SD-anlegget |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 775 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Utstyr for å låse av alle vern og avganger skal være tilgjengelig i hovedtavlerommet |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 776 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Det skal monteres nettanalysator som kommuniserer med SD-anlegget. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 777 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Tavlefelt med utstyr som kan tilkobles pc for konfigurering, skal ha servicestikk på egen kurs. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 778 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Selektivitet og Febdok beregninger skal dokumenteres og leveres som FDV |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 779 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | I dør til hovedfordelingen/tavlerommet skal det monteres BLH låssystem, med 3 stk. nøkler. |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x
| 780 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Utløste vern i hovedfordeling skal ha varsling til SD-anlegg |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 781 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Alle utgående hovedstrømkabler til og med 16 mm², og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen, skal tilkobles via rekkeklemmer eller egnet plugg/terminering. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 782 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | I alle felles/offentlige arealer skal det minimum være 1 stikk pr. 10 meter. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 783 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Underfordelinger skal ha låsbar inntaksbryter |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 784 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Fordelingene leveres med BLU-låssystem, med 3 stk. nøkler. |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x
| 785 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Pluggbare kabelføringer til for eksempel lys skal forlegges ryddig og ikke være til hinder for fremtidig arbeid over himling. Kabler skal ikke legges over rister eller lignende, slik at de er synlige nedenifra. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 786 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Alt utstyr opp til 2,5m høyde i arealer tilgjengelig for barn og ungdom, skal merkes med graverte skilter, og festes med sterk lim. Selvklebende merker kan ikke brukes her. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  | x
| 787 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Kabler skal ha egne føringsveier og festeanordninger, og skal ikke festes til ventilasjonskanaler/røranlegg eller lignende. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 788 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Stikkontakter i trapp/tribune i auditorier skal være helt innfelt slik at de flukter med veggen, eller ha skråstilt mekanisk beskyttelse over komponenten. Disse blir tråkket på, og samler svært mye skitt. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 789 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Det skal velges stikkontakter som samler minst mulig støv, og deksler bør ha skråstilt overflate. For eksempel samler Elko-Plus utstyr med flat topp veldig mye støv, mens RS-serien ikke har dette problemet. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 790 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Utløst overspenningsvern skal ha varsling til SD-anlegg |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 791 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Kurser for stikkontakter skal være 16A |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 792 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Tavlefelt med utstyr som kan tilkobles pc for konfigurering, skal ha servicestikk på egen kurs. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 793 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 434 | Alle tekniske systemer, som SD-anlegg, brannsentral, nød- og ledesystemer, adgangskontroll etc. skal ha egen separat kursframlegg. | Feil eller vedlikehold på et system skal ikke føre til utkobling av andre systemer |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 794 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 434 | Prosjektet må sikre at frekvensomformere kables og monteres riktig iht. EMC krav og monteringsanvisning. Erfaringsmessig blir dette ofte ikke utført riktig. | Montører besitter ikke alltid tilstrekkelig kunnskap om EMC, og støyskjerming utføres på feil måte. |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 795 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 434 | Utløst vern for tekniske systemer der det kan gå lang tid før en feil oppdages, skal ha varsling til SD-anlegg. Eksempelvis snøsmelting/varmekabler, og pumper |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 796 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 434 | Tavlefelt med utstyr som kan tilkobles pc for konfigurering, skal ha servicestikk på egen kurs. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 797 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 435 Elkraftfordeling til virksomhet | 435 | Ladestasjoner for elbil skal være 32A. Det skal kun settes opp ladestasjoner beregnet for lading av EBE drift sine biler.Ladepunktene skal leveres med RFID-kortleser. Øvrige ladestasjoner skal ha egen tilførsel og strømavtale med nettleverandør, slik at forbruket ikke belastes bygget. Denne koordineres med bymiljøetaten. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 798 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Alle elektrotavler skal ha tilstrekkelig belysning, enten med tavlemontert lyskilde, eller hensiktsmessig plassert rombelysning. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 799 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Status for tilstedeværelse overføres til sd-anlegg, og visualiseres der denne er tilgjengelig. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 800 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Belysning skal prosjekteres slik at armaturene er tilgjengelig for vedlikehold. | Erfaringsmessig monteres armaturer i taket og dekkes av ventilasjonskanaler |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 801 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Lysstyring skal være basert på tilstedeværelse, med elektronisk regulering type DALI eller tilsvarende. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 802 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | RGB lys skal ha bryter eller brukervennlig styrepanel med predefinerte scenarier. Dette må sjekkes før bestilling av utstyret. Dersom deler av rommet kun belyses av RGB-lys, skal det enkelt kunne velges scenario for vanlig hvit beslysning. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 803 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Det skal velges belysningsutstyr med minst mulig støvflate. Armaturer som er innfeldt eller ligger helt opptil taket, skal ikke ha støvflater. | Inneklima, ekstra renhold, estetisk. |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 804 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | I rom med sporadisk tilstedeværelse og faste luftmengder, som toaletter, bøttekott etc.,Fortrinsvis brukt i rom uten dagslys. kan det benyttes direktevirkende bevegelsesdetektor (PIR) for lysstyring. Lyset skal også aktiveres ved bevegelse i toalettbåser, og styringen skal ha justerbar tid. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 805 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Det skal etableres lys i alle rom. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 806 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Tekniske rom skal lys styrt av bryter, og ikke tilstedeværelse. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 807 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Der det benyttes nedhengt belysning, skal denne ha minst mulig horisontal overflate, og være tilgjenglig for renhold uten behov for lift/stillas | Vanskelig å rengjøre nedhengte armaturer. Disse samler mye støv, som er godt synlig i rom med høy takhøyde. |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 808 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Ved utløst brannalarm skal all normalbelysning tennes 100 %. Anlegget skal ha overføring av feilalarm til lokal automatikk. |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 809 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Belysningsanlegget skal prosjekteres og styres slik at det ivaretar krav til opplading av etterlysende ledesystem, samt skilter for slukkeutstyr og andre brannteknisk utstyr. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 810 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Det skal foreligge FDV-dokumentasjon for ledesystemene før bygget tas i bruk. Viser til NS-3926-1 punkt 10 |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 811 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Ledesystem skal prosjekteres slik at plassering av markingslys/-skilt blir lett synlig for det arealet som den dekke. Høytsittende ledesystem (som markeringslys/skilt) skal ikke plasseres høyt opp mot tak. Plassering skal skje i kort avstand over dørmiljø/utganger, slik at de er lett synlige og ikke bortgjemt oppe i tak, men ikke så lavt at de blir utsatt for hærverk. Leseavstand skal hensyntas for utforming av størrelse på markeringslys/skilt. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 812 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Arbeidsmiljølovens bestemmelser for nødlys/ledelys for spesielle risikoforhold på arbeidplasser og over maskiner/redskaper som kan medvirke til fare ved strømbrudd må være dekket (eks. redskaper ved forming/sløyd og keramikk rom). Likeledes for arbeidplasser som tekniske rom, hovedtavlerom og rom med viktige installasjoner som må belyses ved strømbrudd (minimum 5 lux). Arbeidstilsynets krav for nødbelysning skal dokumenteres ved hvert bygg. Risikovurderes og opplistes hvor dette er behov/krav. Alle slike installasjoner må fremkomme i FDV for ledesystemet. Oversiktsliste for ledesystem må beskrive spesielle krav for installasjon (nødlys). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 813 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Ved inndeling av areal som gymsal eller åpne saler som kan deles opp, skal det være merket rømning for alle løsninger for fluktveier til dette arealet (åpen/lukket sal osv.). Dette gjelder også for retningsforandringer som må tydeliggjøres. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 814 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Ledesystem (elektrisk og etterlysende) skal testes, kontrolleres og dokumenteres før overlevering/fullskalatest gjennomføres for bygget. Dokumentasjon av test/kontroll skal i tillegg til leverandørens dokumentasjon listes på eget skjema er utarbeidet av Bergen kommune, og skal være en del av FDV som overleveres. Listen finnes som egen fane ved navn "Nødlys rapport" i bunnen av dette regnearket. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 815 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Det skal primært prosjekteres for elektrisk basert ledesystem i alle bygg. Dersom det vurderes etterlysende systemer eller kombinasjon med elektrisk/etterlysende ledesystem, så skal dette avklares med TFG Brann tidlig i prosjektet for godkjenning/fravik. Det skal prosjekteres elektrisk ledesystem i garasjer, tekniske rom, trapperom og andre områder med bevegelsesbasert lysstyring som normalt ikke er belyst, samt områder i et bygg som benyttes på kveldstid, eller gjøres tilgjengelig for utleie. Det skal installeres elektrisk basert ledesystem for rømning/belysning på tak (fluktvei fra ventilasjonsrom, tilgang til solcelleanlegg, etc). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 816 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Trapperom skal merkes med retningsendringer og bevegelsesretning i trapp for hver etasje, samt etasjemerking på hvert plan. Likeledes skal trappetrinn merkes. Dersom det er flere trapperom i bygget skal det enkelte trapperom merkes med trapperom A, B, C, etc. All denne merking skal være etterlysende. | Rømning trenger ikke alltid ha utgang til det fri i plan 1. Noen ganger rømmes det opp og noen ganger rømmes det ned. Dette må være tydelig merket. |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 817 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | De som som prosjekterer ledesystem, må sikre at belysning til opplading blir ivaretatt. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 818 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Brannposter skal være belyst med ledelys for å sikre tilstrekkelig belysning ved strømbrudd (minimum 5 LUX), og for å sikre tilgjengelig belysning for betjening. Brannposter som brannalarmanlegg, slukkeutstyr, sprinklersentral, hovedtavle, tavleskap/fordelingsskap, talevarsling, røykventilering, gassslukkeutstyr, alt av brannteknisk sikkerhets utstyr, etc. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 819 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Fluktveier skal merkes tydelig med markeringsskilt/markeringslys og som også ivaretar retningsendringer i branncelle. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 820 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | 3 partskontroll av ledesystemet skal utføres av EBE sin rammeavtaleleverandør når anlegget er bekreftet ferdig fra installatør (montering, testing dokumentasjon/FDV). |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 821 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Antipanikkbelysning skal plasseres slik at enhet for batteri er lett tilgjengelig for kontroll og vedlikehold. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 822 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Ved områder hvor drift krever mørklegging av rom, må ledesystem tilpasses aktuell bruk som sikrer belysning for rømningsveier ved utløst brannalarm. Eks. Blackbox (kultur). |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 823 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 449 Andre deler for installasjoner til lys | 449 | Konfigurasjonsfiler for KNX og eventuelle andre systemer skal overleveres som dokumentasjon. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 824 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt | 450 | Forbruk til elektrisk romoppvarming skal summeres som en egen måler i sd-anlegget. Målingen kan være basert på teoretiske laster x pådrag, eller sum av fysiske målere. Dersom det benyttes teoretiske laster, skal det være mulig å endre disse i sd-anlegget. | Forbruk til elektrisk oppvarming skal kunne analyseres |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 825 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt | 450 | På bygg med vannbåren oppvarming, skal all bruk av elektriske varmekilder godkjennes av EBE | Energibruk |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 826 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt | 450 | Hvis det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk etc, skal disse ha selvregulerende varmekabler som kan overstyres fra sd-anlegg. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 827 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt | 450 | Elvarme skal ha egne kurser. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 828 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 452 Varmeovner | 452 | Elektriske varmekilder skal som hovedregel styres av sd-anlegg. Unntak gis i utgangspunktet kun for små laster, mindre rom som sjakter etc. | Overvåkning er viktig for å ha oversikt over alle varmekilder. En ovn som ikke er styrt av sd kan påvirke andre varmekilder som er styrt av sd. |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 829 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 452 Varmeovner | 452 | Varmeovner som styres av sd-anlegg, skal ikke ha mulighet for lokal justering. | Lokal overstyring gir feil i sd-styring |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 830 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 453 Varmeelementer for innbygging | 453 | Varmekabler i gulv skal ha både gulv- og romføler,det skal ikke ha mulighet for lokal justering. | Lokal overstyring gir feil i sd-styring |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 831 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 453 Varmeelementer for innbygging | 453 | Utstrakt bruk av varmekabler skal unngås på alle bygg. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 832 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 453 Varmeelementer for innbygging | 453 | Oppvarming i gulv skal fortrinnsvis benyttes vannbåren varme. Varmekabler kan benyttes der dette ikke er tilgjengelig, eller for mindre enkeltområder hvor installasjonskostnaden for vannbåren varme blir uforholdsmessig høy. |  |  |  | x | x | [14 empty] | x
| 833 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 460 Reservekraft, generelt | 460 | Det må avklares om sykehjem skal kunne tilkobles kommunens mobile reservekraftaggregat. Disse er på hhv 200kW og 800kW. Reservestrømsaggregat er montert på tilhenger som har følgende utvendige mål: Lengde 5790mm, bredde 2056mm. Kabellengde er 20m. Dersom disse skal kobles til bygget, benyttes det plugg type Powerlock A1 C 660A. Ansvarlig hos EBE er Frode Tangedal. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  | x
| 834 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 462 Avbruddsfri kraftforsyning | 462 | Stikkontakter som forsynes fra UPS skal ha særskilt merking, for å hindre tilkobling av uønskede forbrukere. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 835 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solstrålingsmåler skal monteres på samme vinkel og plassering av solcellepaneler og knyttet til SD-anlegg for kontrol av strømproduksjon. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 836 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Strømproduksjon skal knyttes til SD-anlegg og feil signal fra vekselrettere skal også varsles til SD-anlegg. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 837 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Installasjon av solcelleanlegg skal være iht. NEK 400:2022. Brannsikring av solcelleanlegg skal være iht. ASTM E2908:12(2018). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 838 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Ved utløst brannalarm skal solcelleanlegg slås av automatisk. Solcelleanlegg skal settes til normal drift automatisk når brannalarm blir tilbakestilt. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 839 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solcelleanlegg skal være innmeldt til brannvesenet fra leverandør/installatør. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 840 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solcelleanlegg skal være tydelig merket med skilt fra hovedinngang (ved brannalarmsentral) til tak eller andre fasader hvor solcelleanlegg plasseres, slik at utrykningspersonell raskt skal kunne bli veiledet til anlegget. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 841 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Plassering av solcelleanlegg på tak eller andre fasader skal hensynta tilkomst for drift, vedlikehold og kontroll/ettersyn. Solcellepaneler skal være minst 2 meter fra røykluker og andre installasjoner for å gi nødvendig arbeidsareal. Nødvendig areal for vedlikehold mellom paneler må beholdes. Solcelleinstallasjonen skal ikke bidra til spredning av brann og bør ikke hindre bekjempelse av brann i bygningen. Plasserings av solcelle paneler skal fremlegges til TFG i prosjekteringsfase for avklaringer om brannsikkerhet, herav også for brannvesenets innsatsmuligheter (herav også muligheter for tilrettelegging av fraluft/røykluke fra underliggende areal). | Nødvendig areal for vedlikehold mellom paneler må beholdes. Takflater dekkes med solcellepaneler, og det tas lite hensyn til arbeidsplass for vedlikehold til driftspersonell. Likeledes avstander til fallkanter på tak. Viktig at mellomrom mellom solcellepanel hvor det skal være tilgang er så stor at det lar seg passere mellom uten fare for fall eller at anlegget blir utsatt for skader. |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 842 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Sikkerhetsbryter for å skru av strømmen på solcellepanelene skal være montert ved hovedinngang med skilt (ved siden av brannalarmsentral), slik at anlegget kan slås av (valg fra brannvesenet ved utrykning). Sikkerhetsbryter må være skjermet for allmenheten, og være lett synlig samt være tydelig merket. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 843 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Det skal foreligge situasjonskart for Solcelleanlegg som viser omfang og plassering av solcelleanlegg. Situasjonskartet skal vise brannvesenet de utfordringer som er viktig å hensynta ved ett branntilløp (plassering av viktige komponenter som solcellepaneler, sikkerhetsbrytere og vekselrettere, evt. batterier tilknyttet til anlegget, tavle/underfordeling, hvilket spenningsnivå som kan forventes, tilgang/tilkomst, hvor det er innfestingspunkter for fallsikring eller annen viktig informasjon om installasjoner). Situasjonkartet skal være laminert, ha FLIK merket "Solcelleanlegg" og være plassert i brannskap ved hovedinngang. |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 844 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Samsvarserklæring for prosjektering og utførelse av hele solcelleanlegget samt utstyrsdokumentasjon skal foreligge i FDV for byggesaken. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x |  | x
| 845 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Ved flere installatører skal underlagsdokumentasjon for delinstalasjon inkluderes i dokumentasjon som leveres med anlegget. Før installatør tilkobler delinstallasjon, skal dokumentasjon gjennomgåes og det skal utføres stikkprøver for å verifisere at dokumentajsonen er réell. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 846 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Det skal benyttes standardiserte festepunkter og koblinger for solcellepanel, som sikrer enhetlig og effektive muligheter for innsats til brannvesen. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 847 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Det skal ikke være forskellige fabrikat av MC4 plugger. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 848 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 50 Tele- og automatisering, generelt | 500 Tele- og automatisering, generelt | 500 | Retningslinjer IKT-infrastruktur i bygg er skilt ut i et eget dokument. Dokumentet "Retningslinjer for IKT-infrastruktur i bygg" finnes på EBE sine nettsider for Standardkrav til leverandører i byggeprosjekter. Tekniske krav til kabling og øvrig IKT infrastruktur er overført til dette kravdokumentet. Det er likevel viktig at den som prosjekterer leser gjennom hele kravdokumentet for IKT infrastruktur. | Krav eies av SDI, fra "Retningslinjer for IKT-infrastruktur i bygg ". Revideres årlig fra SDI . |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 849 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Lydanlegg inkludert smartboard skal dempes ved utløst brannalarm, slik at man er sikker på at alarmen blir hørt. Dette kan gjøres med I/O eller ved at stikk gjøres strømløs. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 850 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Brannsentral og manuelle meldere skal merkes med "Varsler brannvesenet" eller "Varlser ikke brannvesenet" avhengig om anlegget er direktekoblet til brannvesenets 110-sentral. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 851 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved EL-installasjoner på tak eller andre fasader (eks. solcelleanlegg) må brannslangedekning og røyk-/flammedeteksjon være ivaretatt på tak. Ved solcellepanel plassert i fasade skal fasadesprinkling etableres. |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 852 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Utvendig deteksjon på tak og fasader skal etableres der det er risiko for at en brann kan oppstå. Detektering skal være en del av byggets brannvarslingsanlegg, og det skal det monteres varme-/røykdetekterende kamera på tak/fasade. Eksempelvis gjelder dette installasjoner som ventilasjonsagregat, kjøleaggregat, solcelleanlegg og diverse elektriske installasjoner. Ved aktuell installasjon avklares dette med TFG Brann. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 853 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved installasjon av aspirasjonsanlegg skal rørføringer for vedlikehold føres ned i høyder som gir lett tilgang for gjennomføring av kontroll/vedlikehold av anlegget. Dette gjelder også for tilgang til enderør. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 854 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Lydtester for brannalarm/klokke/talevarsling skal dokumenteres og listes opp for byggets ulike areal/rom før fullskalatest utføres. Lydnivå i henhold til krav i NS 3960. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 855 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved etablering av BB-safe/nøkkkelboks skal EBE TFG-Brann kontaktes for etablering av skriftlige avtalen mellom Brannvesenet og EBE som eier. Installasjonen skal utføres i henhold til montasjeanvisning og følge Bergen brannvesen sitt 3TT-låssystem og EBEs nøkkelnummer for BB-safer (K2000). Det skal i denne sammenheng monteres testbryter for test/kontroll av BB-safen. Montering og utførelse med etterlysende/reflekterende skilt samt beskyttelse for vær og vind (værdeksel merket "BB" med etterlysende skrift - Rødt skilt med etterlysende bakgrunn), må også tas med ved slik etablering. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 856 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentral brann, må det fremkomme i brannsentralen hvilke instillinger som er lagt til grunn for forsinkelse av direktekobling på dagtid (klokkeslett og evt dager). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x | x
| 857 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Alle anlegg/utstyr som skal ha funksjon ved utløst brannalarm, skal være opplistet og beskrevet for aktuell funksjon som skal ivaretas. Ved krav til UPS/batteribackup må dette også fremkomme i opplistet dokumentasjon og FDV for kontroll, egenkontroll og vedlikehold til utstyret. |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [7 empty] | x |  | x
| 858 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Dersom brannalarm og skoleringing utføres som kombinert anlegg, må det sikres at krav til brannvarsling og batteribackup ivaretas og dokumenteres. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
| 859 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Teknisk faggruppe brann skal delta i valg av branndeteksjonsløsning i idretts- og svømmehaller for å sikre varige løsninger med hensyn til drift (situasjonsbestemte løsninger for ulike bygg). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x
| 860 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved detaljprosjektering av brannalarmanlegg må antall brannmannspanel samsvare med bruken av bygget på dag og kveldstid (flerbruk og avgrensninger for bruk - tilganger til panel). For sykehjem skal hver avdeling ha lett tilgang til brannmannspanel i etasjen. Antall brannmannspanel for det enkelte bygg avklares med Teknisk faggruppe brann EBE. Fullverdig branndokumentasjon skal foreligge ved alle brannmannspanel i bygget (viser til merkemanual for innhold i branndokumentasjonsskap). |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 861 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | 3 partskontroll av brannalarmanlegg skal utføres av EBE sin rammeleverandør når anlegget er bekreftet ferdig fra installatør (montering, testing dokumentasjon/FDV). Funn ved 3 partskontroll (avvik/kommentarer) skal være en del av KUT brann sin dokumentasjon. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 862 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Slukkeanlegg for brann skal kobles mot brannalarmanlegg for utløst anlegg og feilmelding på sentral (B-alarm). |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 863 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Branntekniske installasjoner som brannalarmanlegg, talevarslingsanlegg, røykventilasjon, eller lignende som krever betjening i akuttfase ved utløst brannalarm, skal ha en lettfattelig instruks laminert for bruk som er hengt opp lett synlig ved anlegget. Instruksen skal både beskrive betjening ved utløst brannalarm, og for tilbakestilling av anleggene før brannalarmanlegget settes tilbake i normalfunksjon. Alle installasjoner/utstyr som skal tilbakestilles/resettes etter utløst brannalarm,skal være opplistet og lett synlig ved brannalarmsentral. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 864 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Manuell meldere skal ikke plasseres sammen med øvrige komponenter i dørmiljøet. Dette for å hindre misbruk. Ref "BG kommune dørmiljø" |  | Trykk på link i krav cellen for å komme til kopi av pdf dokumentet. | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 865 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Konfigurasjonsfil til brannalarmanlegget (siste versjon) skal være tilgjengelig for EBE (eier) i hele brannalarmanleggets levetid for å kunne ivareta daglig drift og oppfølging av anlegget. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  | x
| 866 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved talevarsling må varsling skje både på norsk og engelsk. Andre nødvendige språk vurderes i hvert enkelt prosjekt med TFG Brann. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 867 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Detektering av rom hvor damp eller ekstraordinær varme kan forekomme (eks. dusjrom/garderober/kjøkken/keramikkrom, etc), må spesielt vurderes ved prosjektering for å kunne forebygge unødige utløste brannalarmer. TFG Brann involveres ved valg av løsning. |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 868 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Dersom det velges talevarslingsanlegg, skal anlegget være av samme leverandør som brannalarmanlegget. Dette begrunnes med at talevarslingsanlegget skal kunne organiseres og overvåkes i samspill med brannalarmanlegget. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 869 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved oppdatering av brannalarmanlegg i eldre bygg, skal slike brannalarmanlegg utvides til adresserbart heldekkende (kat 2) anlegg. Dersom det er andre deler av bygget som er detektert med et eldre anlegg (over 15år), må det vurderes en samlet total oppgradering av brannalarmanlegg for hele det sammenhengende bygg. Ved slike tilfeller skal samme type brannalarmanlegg benyttes. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 870 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Brannsløyfer skal dimensjoneres slik at det er nok tilgjengelig kapasitet for utvidelse av med nye elementer på sløyfen. For eksempel ved ombygging som deler opp rom. Krav til 20 % reservekapasitet. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 871 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Prosedyre for direktevarsling til brannvesenet via AddSecure må følges ved bestilling av alarmsender. Ta kontakt med TFG Brann ved bestilling. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 872 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Plassering og antall brannmannspanel som monteres i bygget må hensyntas i forhold til byggets forventet bruk til utleie, tilgang for avdelinger/grupper (spesielt helsebygg), begrenset tilgang ift. adgangskontroll, angrepsvei for brannvesenet og andre forhold som må vurderes med tilgang til brannmannspanel. Særmøte med TFG brann for avklaring ved hvert enkelt bygg. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 873 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Alle alarmorganer som er styrt av hovedbrannalarmanlegget skal kunne organiseres hver for seg for å kunne deferansiere alarmorganisering for evakuering i ulike soner, i samspill med organisering av detektorer for ulike soner/hele bygget. Som f. eks. talevarsling, brannklokker/summere, flash, etc. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 874 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Det skal installeres paralellamper (blinkende røde lysdioder) for alle brannalarmdetektorer som er skjult og ikke lettsynlig eller tilgjengelig som i sjakter, på loft, i hulrom, i taket på heisrom med mer. Disse skal merkes i henhold til merkemanual. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 875 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Brannsentral/hovedsentral, Brannmannspanel, Branntablå, Betjeningspanel og alle skjermer som skal presentere brannalarmer og feil i brannsikkerhetssystemene skal speile informasjonen fra hovedbrannsentralen. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 876 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Dokumentasjon av test/kontroll for brannalarmanlegget skal i tillegg til leverandørens dokumentasjon listes på eget skjema som er utarbeidet av EBE Bergen kommune, og skal være en del av FDV som overleveres. Link til skjema eller kopi av skjema legges ved i dokumentene som en Excel/PDF fil, og redigerbar orginale oversendes til den aktuelle leverandør om skal retunere dette Excel dokumentet til EBE før overlevering av bygget/oppdraget. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 877 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Mindre rom (< 5 m2) skal også detekteres. Dette er riskovurdert for å kunne sikre tidlig detektering i små rom som er utsatt for påsatt brann i flere av våre formålsbygg (eks. WC på skoler/barnehager, idrettsbygg/kulturbygg). |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [7 empty] | x
| 878 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Bygg skal ha adgangskontrollanlegg (AKK) og innbruddsalarmanlegg (AIA), hvor alarmområder skal styres fra kortlesere. Forvarsel og sirene skal inngå. AIA systemet skal leveres med kvalitet som for et FG godkjent anlegg. Adgangskontrollen som tilbys skal integreres i Bergen kommunes toppsystem. Tilbudte system skal ha integrasjon mot offline-løsninger og installeres på sentralisert server. Bergen kommune benytter tre forskjellige adgangssystemer; ARX, SALTO og Remsdaq |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 879 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Plan for sikkerhet og soneinndeling AAK og AIA Planer for sikkerhet og sonedeling av bygget skal utarbeides. Det skal i hvert prosjekt utarbeides en funksjonsplan/soneplan som synliggjør omfanget av den totale sikkerhetsleveransen. Dette skal utarbeides i forkant av konkurransegrunnlaget. Funksjonsplan/soneplan skal som minimum inneholde lås og beslag (L&B), adgangskontroll (AAK), alarm (AIA), og kameraovervåking (ITV) for å vise helheten. Eventuelle andre sikkerhetssystemer skal og inkluderes ved byggherres behov. Planene skal ivareta person- og verdisikkerhet. Endelig avklaring av behov utover funksjonsplan/soneplan skal gjøres i samarbeid med bestiller, etat for bygg og eiendom (EBE) og sluttbruker av bygget for helhetlige funksjoner og løsninger. Tilbydere som har grensesnitt til sikkerhet og soneinndeling må sette seg inn i kommunens retningslinjer og krav for de ulike leveransene, slik at prosjektets kvalitet og mål blir ivaretatt. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 880 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Det skal prises og leveres et komplett adgangssystem som skal være basert på nåtidens og fremtidige løsninger og funksjonaliteter. Løsningen i byggets skallsikring skal bestå av On-line kortleser dørmiljøer- vegglesere m/tastatur, det vil også være utvalgte dørmiljøer som skal ha tidsstyrt løsning (ON-line dørmiljø uten kortleser på vegg). Nødvendige værhus for kortlesere skal medtas. Innvendig skal det benyttes dørbladlesere m/tastatur og sylinder med mulighet for mekanisk opplåsing. AAK systemet skal kunne integreres i AIA systemet, slik at bl.a alarmområder kan betjenes via adgangskort, kjøp alarmtid mm. Plan for sikkerhet og soneinndeling viser hvor det skal etableres kortlesere i bygget. Nødvendige strømforsyninger for hele sikringsanlegget skal inngå, herunder også de elektromekaniske dørmiljøene. Batteribackup (UPS) skal være minimum 4 timer, og feilsignal som batterifeil, spenningsfeil o.l. fra strømforsyninger skal varsles 24/7 til aksjonsapparat. Strømforsyninger skal være alarmgodkjent. Komponentene som inngår i systemet skal være CE godkjent. Anlegget skal tilfredsstille Datatilsynets krav og GDPR krav. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 881 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Sikkerhetsleverandør skal i prosjekteringsfasen selv utarbeide liste for merking av sine komponenter sammen med en komplett trekkeliste som skal være i henhold til siste og gjeldende versjon av Bergen Kommunes merkemanual. Komponenter skal også fysisk merkes iht listen. AAK systemet skal prises inn som et komplett system ferdig testet og klar til overlevering til byggherren iht godkjent plan for soneinndelinger, herunder også av programmering av brukerdata og opplæring. Det bemerkes at byggherrens IKT avdeling selv leverer nødvendig server, PC-er og svitsjer for hele sikringsanlegget. Sikkerhetsleverandør skal koordinere denne leveransen sammen med byggherren, herunder også sine egne systemkrav til dette utstyret. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x | x
| 882 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Kvalitet og leveranse Kortteknologi skal være minimum Mifare Desfire EV2 med Bergen kommunes krypteringsnøkkel. Alle utvendige On-line kortlesere og annet utstyr montert utvendig må være egnet for det miljøet det monteres i, og skal skjermes mot vær og ytre påkjenninger. Øvrige systemleveranser knyttet til AAK leveransen som tilbys skal ha mulighet for kommunikasjon til/fra AAK systemet. For eksempel feilsignal 230V/24VDC. Nødvendig programvare /lisenser for et komplett sikkerhetssystem skal være inkludert. Service for AAK leveransen skal inngå i garantitiden. Det skal medtas opsjonspris på en standard serviceavtale for AAK-systemet for byggherren. Detaljer rundt avtalen og avtalens omfang skal avklares mellom byggherren og valgt sikkerhetsleverandør. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 883 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Sentralutstyr Sentralutstyr for sikringsanlegget plasseres som vist på plan for sikkerhet og soneinndeling. Dersom dette ikke er synligjort er tekniske rom, IKT-rom alternative løsninger for dette. Det vil bli en hovedlokasjon for hovedkomponenter av sikkerhetssystemet i bygget. Det skal medtas nødvendig rack eller egent utstyr for plassering av undersentraler, strømforsyninger og koblingsskap. Et eget lukket kabelnett for sikringsanlegget skal etableres. AAK systemet skal leveres med muligheter for inntil 4 stk klient PC-er. Hovedsentraler og undersentraler skal være autonome, og fungere selv om kommunikasjonen er nede. Sentralutstyr for sikringsanlegg skal plasseres i adgangskontrollerte rom. Byggherren ønsker at sikkerhetsleverandør bestykker sentraler slik at det kan utvides med 2 online kortlesere på vegg pr. etasje uten at det må investeres i nye sentraler, strømforsyninger eller lisenser. Alle signalkabler og øvrige kabler til sentralutstyr skal fortrinnsvis termineres på LSA plinter eller tilsvarende. Sikkerhetsleverandøren leverer, monterer og kobler hovedsentralutstyr, undersentraler, strømforsyninger m/batteri back-up og øvrig utstyr som er nødvendig for et komplett beskrevet AAK-system. AAK-systemet skal sikres med brannmur og komplett etablering av sikkerheten på nettverket skal leveres av sikkerhetsleverandør i samarbeid med byggherrens IKT avdeling. Som del av leveransen skal det leveres et topologiskjema (prinsipp) for tilbudt AAK systemløsning. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 884 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Elektromekanisk dørmiljøer Det er sikkerhetsleverandøren sitt ansvar å synligjøre hvordan kabelstrukturen skal utføres. Sikkerhetsleverandøren skal utarbeide et topologiskjema som viser denne kablingen i detalj, inkludert merking og TAG av kabler iht siste og gjeldende versjon av Bergen Kommunes merkemanual. All kabling til de elektromekaniske dørmiljøene skal inngå i AAK-systemets kabelstruktur, herunder også føringer mellom dører og sentralutstyr. Sikkerhetsleverandør leverer og monterer alle kabler mellom undersentraler og dørmiljø, samt øvrig nødvendig kabler for adgangskontrollsystemet. Sikkerhetsleverandør skal i prosjekteringsfasen selv utarbeide liste for merking av sine komponenter sammen med en komplett trekkeliste som skal være i henhold til komponenter skal også fysisk merkes iht listen. Alle elektromekaniske dørløsninger skal ha 24VDC strømforsyninger levert via AAK-systemet. Ref "BG kommune dørmiljø" |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 885 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Dørmiljø Nødvendige koblingsbokser (KB), lokalsentraler (LS) eller lokalfordelinger (LF) for AAK-systemet skal inngå i sikkerhetsleverandøren sin leveranse. Boksene skal være sabotasjesikret og alarm skal overføres 24/7 til aksjonsapparat. Det bemerkes at sikkerhetsleverandør og L&B-leverandør i felleskap, etter at disse er valgt, må avgjøre om det skal brukes to grensesnitt bokser eller en felles. Plassering av grensesnitt/koblingsboks og AAK-koblingsboks skal også avklares tidlig i prosjektet. Spesielt viktig i glass/alu fasader. Sikkerhetsleverandør leverer, monterer og kobler alle kortlesere, dørbladlesere, AAK-koblingsbokser v/dørmiljøene og utpasseringsbrytere. Ref "BG kommune dørmiljø" |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 886 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | On-line trådløse kortleserløsninger Sikkerhetsleverandøren leverer alle On-line dørbladlesere og/eller sylinder lesere. Dørbladlesere skal utstyres med tastatur og sylinder på system. Selve den mekaniske systemsylinderen skal inngå i L&B-leveransen. Sikkerhetsleverandøren er også ansvarlig for bestykning av antall HUB/Gateway-er i forhold til plassering og antall trådløse ON-line lesere. Plan for sikkerhet og soneinndeling skal vise et forslag på HUB/Gateway plassering. Sikkerhetsleverandøren skal avklare med andre aktører for trådløse løsninger i bygget – hva angår frekvensvalg/kanalvalg og mulig påvirkninger mellom systemene |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 887 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Brann og rømning Via brannalarmsentraler i bygget, skal AAK-systemet motta et brannsignal som åpner ved brannalarm utløst. Sikkerhetsleverandør kobler brannalarmsignal til sentralutstyr i AAK-systemet i bygget. Signalet skal fordeles ut i anlegget for å åpne de elektromekaniske dørene i rømningsveier. For dører uten tilknytning til AAK systemet skal det etableres I/O ved hver dør slik at døren tilfredsstiller sin funksjon ved utløst brannalarm. F.eks dører som står åpne på elektronisk holdefunksjon skal lukke ved brannalarm og ha fallehold, men fremdeles være ulåst. Rømningsdører som har tilbakerømningskrav, må kobles/programmeres slik at utløst nødåpner eller utløst brannalarm, eller bruk av innvendig dørvrider (dørbladlesere) gir mulighet for dette. Dører med dørbladlesere skal programmeres slik at ved bruk av kort settes døren låst/ulåst. Alle dørbladlesere skal ha smekklåser med sperrefalle. For AAK-styrte dører med dørautomatikk (DA) eller rømningsdør med DA, nevnes spesielt at når brannalarm/nødåpner er utløst, og kun da, skal albuebryter på usikret side virke direkte. Dette for å ivareta tilbake rømningskravet. Rømningsdører med DA og albuekontakt som er låst 24/7 og ikke har kortleserstyring, skal kobles slik at albuekontakter kun virker når nødåpner eller brannalarm er utløst. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 888 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Øvrig kommunikasjon Det skal opprettes kommunikasjon mellom AAK system og SD anlegget, som f.eks av/på- slag av alarmområder gir styring av varme/lys av/på i samme område/rom. Følgende potensialfrie signaler overføres fra sikkerhetssystemet til SD-anlegget, og skal klargjøres for tilkobling av signalkabel i AAK-sentralen på rekkeklemmer. • feil på 24VDC-strømforsyninger • feil batterispenning • manglende 230V • felles feilsignal "Feil i AAK/AIA systemet - watch dog" eller tilsvarende • feilsignal fra dørautomatikkenes UPS/eller sentralisert UPS • Valgfri 1 • Valgfri 2 • Valgfri 3 |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 889 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | 543.2 – Innbruddsalarm (AIA) Generelt Som et overordnet kvalitetskrav skal innbruddsalarmanlegget være utført i overensstemmelse med FG's gjeldende regler for automatiske innbruddsalarmanlegg, og det skal kun benyttes FG-godkjent utstyr. Minimum Grad 2 er gjeldende. Aksjonsapparat og detaljer vedr. rutiner knyttet til utløst alarm, skal avklares med byggherren i prosjekteringsfasen. Alarmområdene skal fortrinnsvis sikres med antimask passive infrarøde detektorer (her kalt PIR). Sirene og forvarsel kan være en og samme enhet. Tilkoblede signaler til AIA sentral, skal ha egne unike adresser (innganger/soner) med logisk stedsangivelse. Følgende øvrige komponenter i sikkerhetssystemet skal overvåkes mot AIA med unike alarmadresser og med logisk stedsangivelse: • Alle adgangskontrollerte og overvåkede dører og porter skal gi lukket/låst (L/L) signal. • Alle nødåpnere (KAC) • Sabotasjealarmer fra koblingsbokser eller lokale dørsentraler/dørnoder. Alarmområder (soner) i bygget skal avklares i samarbeid med leietaker og byggherre. Alle gåtest-indikatorer skal være avstilt etter at anlegget er inn justert og satt i drift. Nødvendige koblingsbokser skal sabotasjesikres, og alltid monteres i sikret område. Service for AIA leveransen skal inngå i garantitiden. Det skal medtas opsjonspris på en standard serviceavtale iht. til FG sine krav for AIA systemet. Detaljer rundt avtalen og avtalens omfang skal avklares mellom byggherren og valgt sikkerhetsleverandør. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 890 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Kvalitet og leveranse Sikkerhetsleverandøren leverer, monterer og kobler AIA sentralutstyr, alarmsensorer, alarmoverføringsenhet, programvare og øvrig utstyr som er nødvendig for en komplett AIA system iht. beskrevet løsning. Nødvendig betjeningstablå for AIA skal ha LCD display, kodetastatur og norsk tekst Programmering, idriftsettelse og opplæring inngår for AIA systemet. Det skal sørges for at detektor (PIR) monteres på vibrasjonsfritt underlag. Ved plassering av detektorer skal det tas hensyn til mulig uønsket påvirkning av detektorer, slik at falske alarmer unngås. Sikkerhetsleverandøren skal i prosjekteringsfasen avklarer med byggherren om hvor og hvordan aksjonsapparetet/alarmoverføringen skal opprettes. F.eks. hvilken FG godkjent alarmstasjon/vektertjeneste osv. Alarmoverførings enhet/teknologi skal være en IP sender med GSM løsning som backup. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 891 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Krav til montasje: Det legges meget stor vekt på at alt blir skjult anlegg med rørsetting og bokser i betong, mur, lettvegger og profiler. All kabling ut til innbrudds detektorer samt alarmorganer skal forlegges på sikker side innenfor den sonen den skal betjene. Kablingen legges på kabelbro eller i rør over himling, hvis mulig. Dersom kablingen må legges åpen, skal den legges på faglig og estetisk forsvarlig måte. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 892 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Sentralutstyr: Sentralutstyr (SA) for AIA systemet skal fortrinnsvis plasseres sammen med sentralutstyr for AAK systemet. Tekniske rom, IKT-rom, EL-skap blir alternative løsninger for dette. Et eget lukket kabelnett for AIA anlegget skal etableres/eller det kan være som en del av AAK systemets kabelnett. Byggherren ønsker at sikkerhetsleverandør bestykker sentraler slik at det kan utvides med 2-3 alarmpunkt pr. etasje/bygg uten at det må investeres i nye AIA undersentraler, strømforsyninger eller lisenser. I tilbudt løsning skal leverandør av AIA systemet levere med et topologiskjema som synliggjør byggets sikkerhetsløsningen og kabelstruktur (prinsipp). |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 893 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | AAK og AIA ; Kontroll, kvalitetssikring og FDV Sikkerhetsleverandøren har ansvar for fullt dokumentert funksjonstest av egen leveranse. Ved ferdigstillelse av sikkerhetsleveransen skal sikkerhetsleverandøren overlevere en ferdig utfylt sjekkliste over hele adgangskontrollsystemets funksjoner. Denne sjekklisten skal danne grunnlag for endelig tverrfaglig funksjonstest med alle installasjoner knyttet til adgangskontrollsystemet. Sikkerhetsleverandøren er ansvarlig for sammenstilling og rapportering fra egne kontroller samt alle tverrfaglige funksjonstester og -kontroller iht. beskrivelse og funksjon. Rapporter skal leveres byggherre med et ryddig oppsett i tillegg til komplett FDV som skal minimum inneholde: - Plan for sikkerhet og soneinndeling, as-built. - Funksjonsbeskrivelser på alle system + brukerveiledninger. - Topologiskjema, as-built. - Dørkategoriskjema. |  |  |  |  | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
| 894 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 554 Lyddistribusjonsanlegg | 554 | Lyddistribusjonsanlegg: I skoler og barnehager skal det av beredskapsmessige hensyn etableres en intercomløsning for 2-veis varsling i tilfelle en kritisk situasjon skulle oppstå på skolen eller i barnehagen. Anlegget skal være trådbundet og dekke hele barnehagen eller skolen inklusive skolegård. Varslingsanlegget styres fra minst en enhet plassert på rektors kontor og/eller på et egnet sted i administrasjonen. Følgende funksjonskrav stilles: • varsling til hele skolen • varsling til grupper • varsling til ett og ett rom • varsling til alle unntatt ett rom • 2-veis kommunikasjon • brukervennlighet Intercom terminaler plasseres i aller rom hvor elever og/eller ansatte oppholder seg over lengre tid. Foruten klasserom, grupperom, kontorer og arbeidsrom gjelder det også gymsal og garderober til gymsal, kantine, bibliotek, auditorium, minglerom og skolens uteområder. På skoler med spesielle linjevalg vil det også gjelde øvingsrom, sløydsal, skolekjøkken osv. Kablingsbehovet for intercom til den type rom som er nevnt ovenfor skal ivaretas i planlegging og gjennomføring av bygget. Intercomanlegget benytter samme type kabling som datanettverket. Det vurderes i hvert enkelt prosjekt hvordan løsningen kan integreres med eller fungere sammen med telefonløsning, brannvarslingsanlegg, lydanlegg, skoleklokke ol, og evt. prosesskrav til leveransen. I andre bygg må det vurderes i hvert tilfelle. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
| 895 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 555 Lydanlegg | 555 | Tilrettelegging for hørselshemmede på skoler: Det skal installeres teleslyngeanlegg basert på halsslynger. Dvs. at lærer og elev skal kunne utstyres med nødvendig mobilt utstyr. AV utstyr og lydanlegg montert i skolearealene skal tilrettelegges slik at halsslyngen kan tilkobles ved IR, FM, blåtann etc. Teleslyngeanlegget skal settes opp i auditorium, forsamlingsrom og ett klasserom per trinn. Skoler som skal være særskilt tilrettelagt for hørselshemmede skal utstyres med teleslynger i henhold til definert behov i det enkelte prosjekt. I andre bygg må det avklares i hvert enkelt tilfelle. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
| 896 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 556 Bilde- og AV-systemer | 556 | Bilde og AV-systemer: Det skal leveres et komplett AV-system i allrom/auditorium. AV systemet må dimensjoneres for størrelsen på forsamlingslokalet, i samråd med leietaker. Utstyret skal være integrert og forsterkerutstyr etc. skal være integrert i vandalsikkert låsbart skap festet i gulvet, med plass til løst AV utstyr. Dersom rommet kan deles opp med systemvegger, må AV anlegget kunne deles opp tilsvarende. Det aksepteres at det benyttes manuell vender for denne funksjon. Hvilke rom som skal forberedes for interaktiv tavle/projektor utrededes i prosjekt. Det skal etableres 50 mm rør fra uttak på AV vegg til over himling. I tak må det etableres stikk for videoprojektor. Stikk for projektor og stikk ved AV vegg for lydanlegg må ha separate kurser som gjøres strømløse ved brannalarm. Det skal også gjøres byggetekniske forberedelser med underlag for festing slik at projektoren kan monteres uten store inngrep i struktur, ventilasjonsanlegg, himling etc. Det skal monteres styringspanel på vegg i tilknytning til AV-skapet og ved talerstol eller tilsvarende. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
| 897 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alarmsignaler skal kobles slik at det også detekteres alarm ved bortfall av strøm eller kabelbrudd. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 898 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Frekvensomformere skal være spenningsatt selv om motoren ikke skal gå. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 899 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentraler skal ha avbruddsfri strømforsyning og generere alarm for strømbrudd. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 900 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle anlegg skal starte opp automatisk etter strømbrudd og etter avstilt brannalarm. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 902 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Komponenter som styres av automatikken skal ha tavlevender med posisjoner Av/Auto/På. Utstyr som består av flere komponenter med felles styring, slik som feks tvillingpumper og luftbehandlingsanlegg, skal ha felles tavlevender med tilhørende posisjoner. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 904 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Energimålere sine interne dataord for total energi skal ikke "rulle over" i byggets levetid. 16 bit integer aksepteres ikke. Undersentralen må støtte størrelsen på dataordet. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 905 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Energimålere skal måle energi med minimum kWh nøyaktighet. MWh med én desimal aksepteres ikke. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 906 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle tilgjengelige variabler skal integreres fra termiske energimålere |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 909 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle verdier skal skaleres internt i undersentralen, verdiene skal presenteres ubehandlet i SD og operatørpanel/display. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 910 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle signaler skal ha offline trending i minimum 1 uke. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 911 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Når tavlevender eller SD-vender byttes fra manuell til auto på en komponent med pådrag, skal regulatoren starte med det pådraget den hadde i manuell. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 912 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Komponenter med driftstilbakemelding skal ha alarm for signalfeil ved uoverensstemmelse på utgang fra undersentral og tilbakemelding fra komponenten i justerbart antall sekunder. Alarmen skal stoppe komponenten og alarmen må resettes manuelt før den kan startes. | BACnet objekter har dette automatisk |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 913 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | I tilfeller der erverdi for en regulator faller ut skal regulatoren deaktiveres og komponenten gå til normalverdi. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 914 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Når undersentraler kommuniserer med hverandre, skal det genereres alarm for kommunikasjonsfeil mellom disse. Alarmene skal ha justerbar tidsforsinkelse. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 915 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt utstyr som kommuniserer via buss/bacnet skal ha alarm for kommunikasjonsfeil. Alarmene skal ha justerbar tidsforsinkelse. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 916 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt som styres eller driftsovervåkes av automatikken skal logge driftstider. Det er tilbakemeldingen som skal brukes for å logge driftstiden, ikke utgangen. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 917 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal i tidlig fase, sammen med EBE, utarbeides hvordan startbildet til sd-anleget skal se ut. Her er det ønskelig å hente inn presentere utetemperatur, lux, relevante grafer, tilstander, alarmer og annen informasjon fra anlegget, samt statisk informasjon om bygget som byggnummer, varmekilde(r), bilde av bygget, adresse og areal. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 919 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Teknisk nettverk: • Teknisk nettverk for oppkobling av automatikk skal som hovedregel benytte switcher levert av Bergen kommune. Avvik fra dette skal klareres med Bergen kommune. • Den lokal nettverkskommunikasjon skal være basert på TCP/IP-teknologi. • RITB er sammen med TUE ansvarlig for å oppgi behov for antall datapunkt. BK bistår med å tildele IP-adresser. Alle IP-adresser for teknisk utstyr skal bygges opp med 10.192.xxx.xxx. IP-adresser tildeles av Ansattservice • BACnet-enheter skal tildeles en unik BACnet ID basert på tildelt IP-adresse. Dette tildeles av Ansattservice. • Åpning av brannmur skal først avtales med automasjonsansvarlig, og bestilles hos Ansattservice. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 920 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Toppsystem: Alt utstyr som skal kommunisere direkte mot BK sitt toppsystem skal benytte BACnet/IP – BTL-godkjent B-BC sertifisert kontroller/gateway/undersentral. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 921 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Undersentral: • Skal støtte BIBB profilen for B-BC og dokumenteres med BACnet PICS og sertifikat som viser konformitet til gjeldene BIBB-er. • Det skal benyttes native BACnet/IP på alle undrsentraler, det vil si at det ikke tillates konvertering fra andre kommunikasjonsprotokoller. • Skal kommunisere mot andre undersentraler og IoT gateway via BACnet/IP. • Skal lagre all nødvendig programvare for styring og regulering og skal kunne omprogrammeres via fjernoppkobling uten driftsstans av prosessen. • Skal være autonome og opprettholde drift ved bortfall av kommunikasjon med SD-anlegg/toppsystemet. • Skal ha tilstrekkelig lagringskapasitet for alle funksjoner den skal ivareta. • US skal være skalerbare og moduloppbygget med separat CPU og utbyggbare digitale og analoge I/O-moduler, samt kommunikasjonsmoduler for alle typer BUS-systemer som inngår i prosjektet. • Undersentral skal kunne utvides ved behov for flere I/O. • Etter bortfall av strøm, inkludert batteristrøm, skal undersentraler starte opp automatisk selv, uten kontakt med SD-anlegg/toppsystem. Når spenning kommer tilbake skal undersentralene fortsette i den tilstand den var i ved spenningsbortfall, med nødvendig sikring. • Alle undersentraler skal merkes med IP-adresse, bacnet id og TFM-kode. Tavlemonterte undersentraler kan ha IP20, men må ha minimum IP44 hvis de er fritt montert. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 922 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Tabell for loggeintervall |  | trykk på hyperkobling i kravs cellen for å følge link til aktuell tabell i ark "Tabeller". |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 923 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Systemer med integrert automatikk: • Alle systemer/enheter med integrert automatikk skal integreres mot SD-anlegg/toppsystem via BACnet-kommunikasjon. • Leverandør skal levere dokumentasjon på grensesnittet mot automatikk til automatikkleverandøren. • Leverandør har funksjonsansvar for egen leveranse samt ansvar for idriftsettelse, testing og FDV-dokumentasjon. • Leverandør og automatikkleverandøren skal sammen utføre IO-test for å bekrefte at signaler leses/skrives korrekt. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 924 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Ip adresser for byggautomasjon utstyr: Kontakt ansattservice tlf 55569999 for tildeling av ip-adresser i teknisk nett (vlan-50). Det må ALDRI settes ip-adresser manuelt på teknisk nett (vlan-50), uten at man har fått tildelt en range fra ansattservice. Nettverket har DHCP server som tildeler adresser automatisk dersom den ikke settes manuelt. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 925 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bacnet ID bestemmes etter følgende regel, basert på ip-adresse: «0» + «[segment 3], 3 siffer» + «{segment 4}, 3 siffer». Ip 10.192.[156].{13} får altså Bacnet ID 0[156]{013}. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 927 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle tekniske systemer som er tilkoblet sd-anlegget skal tegnes i eget systembilde. Det mulig å samle flere små systemer som hører naturlig sammen, i et bilde. Teknisk faggruppe automasjon skal involveres tidlig i prosjektet for å avklare dette. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 928 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle bildene i sd-anlegget skal baseres på felles, omforent mal, og ha gjennomgående likt design, med konsistente farger, grafiske elementer, overskrifter, rammer og navigasjon. Mal for bildene må gjennomgås med EBE så tidlig som mulig, slik at brukertilpasninger blir avklart. Leverandørens standardbilder skal tilpasses slik at fargevalg og informasjon tilpasses BK krav. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 929 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Toppsystem for sd-anlegg skal kunne betjenes over kommunens tekniske nett (vlan50), uten at det er nødvendig å gå gjennom leverandørens skyløsninger. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 930 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune er eier av hele sd-anlegget som blir levert, og skal fritt kunne benytte andre leverandører til å gjøre endringer i grafikk og programmering på topptystem og automasjonsnivå. Nyeste versjon av program/config-filer skal være tilgjengelig på tilhørende sd-server, og det skal være mulig å gå online. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 931 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Server for sd-anlegg skal ha kapasitet til å lagre alle logger beksrevet i dette dokumentet med høyt detaljnivå i minst ett år, og timesverdier i minst 3 år. Systemet skal automatisk tilpasse databasen etter tilgjengelig kapasitet. Tekniske systemer kan ha egne krav til lagring av historikk, for å kunne se endring i ytelse over tid. Server skal plasseres på egnet sted i avlåst rom, og brukes ikke til normal betjening. Vedlikeholdstekniker benytter egen pc for å betjene anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 932 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Toppsystem for sd-anlegg skal være web-basert, og all betjening inkludert brukeradministrasjon skal skje gjennom nettleser. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 933 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle datatag skal baseres på TFM, og inkludere eiendomsnummer, 4 siffer [nnnn], systemnummer [sss_ss] og komponentnummer [kkkk]. Byggnummer [nnnn01] skal ikke med. Suffiks [dd] for datatag skal angis ihht "Statsbyggs PA5601 vedlegg BACnet merkemanual" (linket) og beskrivelsesteksten for hvert element skal legges inn. Underscore benyttes istedenfor =, +, -. Tagstreng får da formatet nnnn_sss_ss_kkkk_dd. Eiendomsnummer skal oppgis av bestiller. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 934 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafikk plantegning og romregulering: • På plantegning skal alle rom utstyrt med temperaturgiver indikere temperaturen i rommet basert på en fargegradient i forhold til ønsket temperatursettpunkt. • Tegningsunderlag for plantegninger - Hele plan per bilde, tegnes så rent som mulig med vegger, dører og trapper. Med kompass og omriss av hvilken del av hele bygget bildet viser. TFG automasjon skal involveres. • Navigering mellom plantegninger og presentasjon - Det skal være tilgjengelig link til de andre delene av bygget. • Global overstyring av settpunkt for romstyring skal kunne gjøre fra SD-anlegg, f.eks. temperatur- eller CO2-settpunkt. I tillegg skal man kunne overstyre alle VAV-spjeld til 100% pådrag. • Fra SD-anlegget skal men kunne justere settpunkter for alle rom med reguleringsmuligheter. Det skal også være mulig å legge inn fremtidig hendelse for et bestemt rom via kalenderfunksjon. • Rommene skal som et minimum ha tre ulike driftsmoduser (dag, natt og ferie) med individuelt settpunkt ha settpunkt for varme- og kjølepådrag ¦ Ta høyde for komfort / pre komfort | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 935 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være listevisning av alle VAV-spjeldene. Denne skal inneholde prosjekterte minimum og maksimum luftmengder, reelle luftmengder og spjeldvinkel. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 936 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Fra SD-anlegget skal man enkelt kunne legge inn faste og årlige fridager via en feriekalender-funksjon. Feriekalenderen skal overstyre settpunkter for romregulering, ventilajonsaggregat ol. Behov for systemer og settpunkt som skal ha mulighet for overstyring via feriekalender avklares i prosjektet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 937 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alt brukergrensesnitt i SD-anlegg skal være på norsk, uten enkelete engelske låneord. Klokken skal være i 24 timers format. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 938 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-leverandør tillates å sette inn logo på startsiden til SD-anlegget. Eventuell bruk av logo som del av firmamal skal holdes til et minimum. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 939 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal defineres ulike brukergrupper med ulike tilganger i SD-anlegget. Administrator skal ha alle tilganger og ha mulighet til å opprette nye brukere og brukergrupper. Driftsbruker skal ikke kunne endre innregulerte verdier. TFG automasjon involveres for å sette opp standard brukere. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 940 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafiske elementer skal automatisk skaleres og menyer tilpasses skjermstørrelse. Det skal være mulig å zoome uavhengig av menyelementene i alle systembilder. Det skal ikke forekomme pikselering ved zooming av bilder. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 941 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune har vedtatt at alle interne IT systemer skal oppfylle krav for Universell utforming (WCAG2,1). Leverandøren skal legge fram dokumentasjon på at systemet oppfyller disse kravene, og hvordan dette blir ivaretatt. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 942 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle komponenter som styres av automatikken skal ha SD-vender med posisjoner Av/Auto/På. Utstyr som består av flere komponenter med felles styring skal ha felles SD-vender med tilhørende posisjoner. Når en komponent har pådrag skal dette også være manuelt justerbart når SD-vender står i manuell. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 943 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alarm for lav spenning på internt batteri i undersentral, samt trådløst utstyr. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 944 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle undersentraler skal ha alarm for kommunikasjonsfeil | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 945 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Trendlogg: Det skal være mulig å manuelt velge en valgfri mengde signaler i samme kurve. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 946 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Når kommunikasjonen til anlegg har vært nede, skal SD-anlegget automatisk hente inn offline trender fra undersentralene. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 947 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SMS-varsling/e-post skal kunne konfigureres via adminbruker på SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 948 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Nyeste versjon av program/config-filer skal være tilgjengelig på tilhørende sd-server, og det skal være mulig å gå online. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 949 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 574 Instrumentering for måling av temperatur | 574 | Utetemperaturføler skal monteres på egnet sted, fritt for solpåvirkning, og være tilgjengelig for vedlikehold uten bruk av lift. Avlest verdi skal være synlig i alle systembilder, og skal linke til plantegning hvor målerens plassering er tegnet inn. SD-anlegget skal gi feilalarm dersom målingen er lavere enn -30C eller høyere enn +40C |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 952 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | 621.3 Dimensjoner Heis med kupestørrelse 1,1 x 2,1 m (båreheis) må være sentralt plassert og betjene alle etasjer i bygget. Høyde døråpning skal minimum være 2,0 m. Lasteevnen må minimum være 1.000 kg/13 personer (krav for båreheis). Kortleser for adgangskontroll skal monteres på utsiden av heis i hver etasje. | [6 empty] | x | [12 empty] | x
| 953 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | 621.1 Generelt Alle nybygde heissjakter skal utformes slik at en båreheis med kupedybde 2,1 m kan monteres. Heisen skal oppfylle krav til tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede ( NS EN 81-70). Hastigheten skal være 1,0 m/s opp til 7 etasjer og 1,6 m/s over 7 etasjer. Det leveres omsluttende karm eller hel front, løsning avklares med tiltakshaver. Døråpner og dørlukkerknapper i heiskupé. Tale for heisalarm, for angivelse av etasje og annen informasjon integreres i høyttaler i kupètablå. Det skal være taktil merking av alle heistablå. Betjeningspanel i heisstol skal være forberedt for kortleser. Lydsignal integreres i trykknapper. Heldekkende fotocelle med mulighet for også å kunne registrere bevegelser i en sone foran døren for å unngå påkjørsel. Det skal være utvendig etasjeviser integrert i tablå i alle etasjer utenfor heiser. For gruppeheiser leveres etasjeviser over dører. Utstyr for GSM-overføring og toveis kommunikasjon. Utstyr for alarmoverføring og toveis talekommunikasjon i henhold til NS EN 81 28 med mulighet for overføring til 110 sentralen. Teknisk feil skal gi alarm til automatiseringsanlegget/SD anlegget, eller til annet angitt mottakssted. Alternativt skal det forberedes for slik overføring. Feilmeldinger skal kunne sendes til mottaker internt i bygget, til byggeier og til 110 sentralen. Nøyaktige mottakspunkter avklares i det enkelte prosjekt. Valg av utstyr avklares med foretakets til enhver tid gjeldende rammeavtaleleverandør av alarmoverføring. Fullkollektiv styring med frekvensregulering. Frekvensregulering av heismaskin. Det skal ikke være behov for innkorting av wirer eller belter. Automatiske dører skal leveres frekvenseregulerte av god kvalitet og dørtrinser skal ha kulelager og diameter minimum 50 mm. Hvorvidt teknisk feil skal gi alarm til automatiseringsanlegget/SD anlegget, eller til annet angitt mottakssted, eller om det kun skal forberedes for slik overføring avklares i det enkelte prosjekt. Krav til midlere ventetid beregnes i hvert enkelt prosjekt og kravet presiseres. |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | x
| 954 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | 621.2 Heismaskin Heismaskinene skal være dimensjonert slik at de normalt maksimalt belastes 80 %. Skrueheis skal ikke benyttes. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 955 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | 621.4 Utforming Alle heiser skal utformes i henhold til gjeldene TEK (Direktoratet for byggkvalitet, 2017) uavhengig av etasjeantall og heisantall. |  |  |  |  | x | [14 empty] | x
| 956 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | 621.5 Heisdører Heisdørene skal være teleskopåpnende. Trykknappene/tablåene skal være vandalsikre. Det skal være 2 knapps fullkollektiv styring for heiser over 6 stopp, og for heiser i gruppe. Dørblader leveres i rustfritt stål med ståltykkelse minimum 1,5 mm. Heisdører skal forberedes for oppkobling mot SD anlegg. Akustisk signal fra heiskupè ved betjent alarmknapp. Det skal ikke monteres hydrauliske heiser. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 957 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | Heis skal funksjonstestes ved fullskalatest for funksjon ved utløst brannalarmanlegg (med strøm og ved strømbrudd). Test inkluderer også test av nødtelefon til vaktsentral. Alle heisers funksjon ved brann skal være opplistet på egen liste fra installatør inklusiv hvilken vaktsentral som anleggene er knyttet mot. |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 958 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | Heisen skal automatisk gå til utgangsetasje (etasje med rømningsvei til det fri) når brannalarm blir utløst, og skal bli stående der til brannalarmanlegget er tilbakestilt. Heisen skal automatisk gå tilbake til normaldrift etter at brannvarslingsanlegget er "tilbakestilt til normalfunksjon". |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 959 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | Heisen skal automatisk gå til nærmeste etasje ved nettutfall. Heisen skal automatisk gå tilbake til normaldrift etter strømbrudd. |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 960 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | Heissjakt skal dekke alle brannkrav. Eks. til detektering, ventilering, branncelleinndeling etc. |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
| 961 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 624 Løftebord | 624 | 624 Løftebord Dersom løftebord skal benyttes skal maksimum løftehøyde være 1 etasje. |  |  | x | [16 empty] | x
| 962 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 627 Fasade- og takvask | 627 | 627 Fasade- og takvask Det skal tilrettelegges for å benytte lift ved fasadevask. Ved vanskelig tilkomst og bygg over 4 etasjer vurderes utvendig gondol for fasadevask. |  |  | x | [16 empty] | x
| 963 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt | 640 | 64.2 Belysningsanlegg for scener Alt utstyr skal monteres forskriftsmessig og det skal leveres samsvarserklæring for utførelse. Det bør vurderes mekanisk heving og senkning av lysskinne avhengig av høyde under tak. Det skal være tilrettelagt for styring av lys fra kontrollpanel for sceneutstyr. |  |  | x |  | x | [14 empty] | x
| 964 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt | 640 | 64.3 Scenetepper og inndekninger Det skal monteres oppheng for sceneteppe. Alt utstyr skal monteres forskriftsmessig og det skal leveres samsvarserklæring for utførelse Sceneteppet skal styres elektrisk fra kontrollpanel for sceneutstyr. Det skal monteres oppheng og styring for blendingsgardiner (der solavskjerming ikke dekker behovet) som skal styres elektrisk fra kontrollpanel for sceneutstyr. |  |  | x |  | x | [14 empty] | x
| 965 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | 651 | 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall Det skal legges til rette for kildesortering i virksomheten. Det skal være avfallsstasjoner plassert hensiktsmessig rundt i bygget, med aktuell kildesortering. Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i avfallsrom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha vann og avløp, slik at det kan spyles rent. Overflater må tåle høytrykksvask. Avfallsbeholdere er normalt rullecontainere, 400 eller 600 liter, som trilles ut ved avhenting av renovasjonsbil. Avfallsrommet skal ha leddheiseport. Fraksjoner for kildesortering i avfallsrom: • restavfall • papp/papir • plast • EE-bur (elektronisk avfall) • farlig avfall • matavfall • glass/metall Installering av komprimator for restavfall og/eller papir skal vurderes. Avfallsrom med kildesortert matavfall skal ha eget kjølerom. Mulige alternative løsninger, eksempelvis nedgravde avfallsbrønner/beholdere/containere med nedkastsøyler, kan vurderes om det ligger til rette for det. Alle mulige alternativer skal være vedlikeholds- og brukervennlige løsninger. Velges utendørs løsninger med nedkastsøyler, nedgravde containere etc., skal løsningen være tilrettelagt for hensiktsmessig bruk for renholdspersonell ved regn, snø og frost. |  |  | x | [16 empty] | x
| 966 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 652 Sentralstøvsuger | 652 | 652 Sentralstøvsuger Det skal ikke installeres sentralstøvsuger. |  |  | x | x | x | [14 empty] | x
| 967 | 7 UTENDØRS | 70 Utendørs, generelt | 700 Utendørs, generelt | 700 | 70 Generelt Utendørsarealer skal være universelt utformet og følge NS 11001 og NS 11005. Ved prosjektering av teknisk infrastruktur skal plasseringen av kummer og tanker (rør, ledninger, kabler, trekkerør etc.) skje på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med viktige elementer i uteområdet eller nedbygging av verneverdig natur, f.eks. biologisk mangfold. Prosjekteringen av utearealet må også ta hensyn til eventuell vannproblematikk, i forhold til drenering. Utomhusanlegg skal prosjekteres av landskapsarkitekter MNLA eller personer med tilsvarende kompetanse. Erfaringsbasert plantekunnskap er påkrevet. Ved prydplanting velges arter med god dekkevne og hurtig etablering. Det skal være tatt høyde for at plantevernmidler ikke kan brukes i barns lekemiljø og at manuell ugrasbekjempelse er tidkrevende. Skråninger med fall over 1:3 bør løses med terrengmurer eller plantes til med busker og lignende. Løsninger som gir enkelt vedlikehold skal tilstrebes, det vil si grasslått bør kunne gjøres med gressklipper. Trimmerslått bør begrenses mest mulig. Det skal stilles krav til at anleggsgartnere skal utføre de deler av anlegget som naturlig hører inn under hans arbeidsområde. Støpte trapper og murer etc. kan med fordel medtas under grunn- og betongarbeid. Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud, både med hensyn til sport, lek og forskjellige arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming samtidig som helheten må ivaretas på en god måte. Innenfor det areal en har til rådighet så må arealet ha en planløsning og størrelse til at en kan utføre aktuelle aktiviteter. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 968 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 710 Bearbeidet terreng, generelt | 710 | 710 Generelt Ved bonitering med tungt utstyr skal hensyn til bevaring av vegetasjon vurderes spesielt, og lettere boniteringsmetode beskrives om nødvendig. Terrengbehandling skal utføres på en slik måte at terrenget kan driftes med tungt utstyr/maskiner (f.eks. kranbil eller lift). Bratte skråninger, brå overganger og smale passasjer skal unngås. Fyllingsskråninger rundes av i topp og bunn og gis et flatere parti i overgang til andre konstruksjoner. Eksisterende terreng og vegetasjon bevares så langt som mulig. Ved graving i trærs rotsone skal røtter til trær og busker som skal bevares, kappes eller skjæres av. Røtter skal ikke rives av med maskinredskap. Røtter som avdekkes skal beskyttes med jord eller torv mot uttørking. Eventuell nødvendig rotbeskjæring skal utføres av fagpersoner innen trepleiefaget. Graving i trærs rotsone bør unngås så langt som mulig. Er det likevel påkrevet, skal en sertifisert trepleier (ETW) skriftlig vurdere skadepotensialet med hensyn til treets helse og sikkerhet. Graving med andre redskap enn gravemaskin må vurderes. Busker og trær som skal bevares skal merkes i god tid før oppstart av arbeider. Stammen til trær som skal bevares skal besiktes mot mekaniske skader. Masser, bygningsmateriale mm skal ikke lagres i kronens dryppsone. Her skal det heller ikke være trafikk av biler eller maskiner. Dryppsone bør inngjerdes. Fjellskjæringen bores og sprenges slik at fjellet blir stående uten skjemmende sår. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 969 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 711 Grovplanert terreng | 711 | 711 Grovplanert terreng Det henvises til relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 970 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 712 Drenering | 712 | 712 Drenering Terrenget skal ha fall bort fra byggeliv, min 1:50. Det skal prosjekteres tilstrekkelig antall sluk for å ta unna overvann uten dannelse av stillestående vann eller skader i terreng. Uteområdene bør utformes i størst mulig grad etter prinsipper om lokal overvannshåndtering, i henhold til Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune (Bergen kommune, 2005) og Byggforsk detaljblad 514.114. • Støttemurer skal dreneres i henhold til Byggforsk detaljblad 517.342 og 517.341. • Terrenget skal arronderes for naturlig avrenning. • Dersom det planlegges åpne vannrenner skal disse være grunne og ikke hindre ferdsel. • Det skal ikke være stillestående vann. • Overvannsplan for alle faste/harde flater skal utarbeides med koter og fallretninger. • Dreneringsplan for terreng utarbeides. Bruksarealet skal oppbygges med drenerende masser og godt dimensjonert avløp for overflate- og drensvann. Løsningen skal dokumenteres, vist på teknisk utomhusplan. Overvann skal håndteres lokalt innenfor tiltakets grenser og skal ikke påføre tredjepart/naboeiendommer ulemper eller endringer som følge av avrenning fra overflater innenfor tiltaket. Det skal ikke på noe sted forekomme oppsamling av vann, for eksempel ved bygning eller på utearealer som hindrer alminnelig bruk. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 971 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 713 Forsterket grunn | 713 | 713 Forsterket grunn Det skal tilstrebes en terrengforming som ikke medfører behov for forsterket grunn. Det henvises for øvrig til relevante Byggforsk detaljblad. Alle planeringsarbeider skal planlegges med sikte på å unngå erosjonsskader. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 972 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner | 714 | 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Grøfter skal prosjekteres slik at disse ikke kommer i konflikt med uteområdene, eller med fundamenter for bygninger og konstruksjoner. |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 974 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 720 Utendørs konstruksjoner, generelt | 720 | 720 Generelt Fundamenter for lekeutstyr o.l. skal utføres i armert betong. Overkant av fundamenter for lekeutstyr skal ligge min. 30 cm under bakkenivå. Betongkonstruksjoner på terreng skal isoleres/dreneres mot telehiv. Utvendig rekkverk skal beskrives med minimum varmgalvanisert utførelse. Plassering av konstruksjoner må tilpasses slik at det blir minst mulig inngrep i rotsone på trær som skal bevares. Alle utendørs konstruksjoner og installasjoner skal ha de egenskaper, funksjonaliteter og robusthet som er nødvendig for å imøtekomme krav til minimum vedlikehold, være tilrettelagt for god og enkel tilkomst, ikke være utformet slik at installasjonen utgjør en sikkerhetsrisiko for bruker og at hensynet til mulig hærverk og utilsiktet bruk er ivaretatt. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 977 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer | 725 | 725.1 Gjerder generelt Gjerder skal utføres som flettverksgjerde. Portstolper skal ha solid forankring og sammenkobles under bakken. Gjerder i henhold til krav i regelverk skal følge terrenget slik at det ikke oppstår store åpninger i underkant, maks 9 cm. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 978 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer | 725 | 725.3 Bommer Behov for bommer vurderes i forhold til nærliggende trafikk og andre forhold som er av betydning for barnas sikkerhet samt forhindre utilsiktet parkering. |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 979 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer | 725 | 725.2 Gjerder, Skoler og barnehage Gjerder skal ha stolper av 50 mm T-jern galvanisert, og med 1” rør oppe og nede som den plastbelagte gjerdenettingen blir sydd på. Ikke lenger enn 1,5 m mellom stolpene. Flatsiden av T-en på gjerder vendes inn. Høyde: min 1,2 m. Porter i barnehage skal ha barnesikker låseanordning. Kjøreport medtas for vedlikehold utomhus og dimensjoneres med tanke på tilkomst med lastebil. | Slitasje |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 980 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | 726 | 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner Konstruksjoner som blir skjult under terrenget skal beskrives innmålt og koordinatfestet før overdekking. |  |  | x | x | [6 empty] | x | [8 empty] | x
| 981 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner | 727 | 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner Åpne overvannsrenner, rister og kumlokk skal fortrinnsvis plasseres utenfor gangsoner og sikkerhetssone for lekeapparater. Der dette ikke er mulig, skal rister og kumlokk legges i plan med overflatedekke og ha en utforming som hindrer at hjul setter seg fast, og som ikke hindrer ferdsel og fremkommelighet. Kumlokk skal være tette, ha lokk med pinnesikre spetthull og tilfredsstille NS EN 124. Kumlokk og rammer skal ha d = 650. Ristlokk unngås, men om det er nødvendig skal de plasseres lengst mulig vekk fra oppholdsområde. Lokk i vei/gangvei skal være kjøresterkt. Sandfangkummer utstyres med slukrist. I terreng kan hjelpesluk ha kuppelrist. Konstruksjoner som blir skjult under terrenget skal beskrives innmålt og koordinatfestet før overdekking. |  |  |  | x | [6 empty] | x | [8 empty] | x
| 982 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 729 Andre utendørs konstruksjoner | 729 | 729 Andre utendørs konstruksjoner: Tribuner og amfier For utendørs amfi er det krav til 0,6 m inntrinn og 0,4 m opptrinn. Amfiet skal bestå av vedlikeholdsfritt materiale, eksempelvis granitt. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 983 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 730 Utendørs VVS, generelt | 730 | 730 Generelt Utendørs VA anlegg utføres i overensstemmelse med VA-norm for Bergen kommune (Bergen kommune, u.d.). |  |  |  | x | [6 empty] | x | [8 empty] | x
| 984 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 731 Utendørs VA | 731 | 731 Utendørs VA Terrengplanlegging og plassering av overvannsavløp skal koordineres slik at overvann ikke på noe sted kan renne inn i bygninger. Det henvises for øvrig til Byggforsk detaljblad 514.114. Bruk av fordrøyning som prinsipp er foretrukket løsning. Overvannet ledes til et magasin/basseng eller et vegetasjonsfelt hvor vannet holdes tilbake før det tilføres grunnen, avløpsnettet eller en lokal resipient. Overvannskum må ikke ligge nærmere enn 15 m fra sandbasseng. Dersom fordrøyningsmagasin skal etableres, utformes det primært som steinfylling. Det skal etableres sandfangskum med diameter på minimum 1,2 m i forkant av fordrøyningsmagasinet for å redusere vedlikehold og igjenfylling av steinfylling. Der det benyttes rørmagasin, basseng eller plastkassetter skal det etableres muligheter for inspeksjon og spyling/rengjøring. Utvendige taknedløp som skal føres til grunnen for infiltrasjon eller til fordrøyning, føres via sandfangskum med dykket utløp. Alle utendørs vann- og avløpsinstallasjoner med kummer og rørledninger, skal måles inn og koordinatfestes. Sandfangsdybde skal være minimum 0,7 m. Kummen skal ha innvendig diameter minimum 1 000 mm. Der hvor taknedløp føres ut over terreng skal terrenget forsterkes for å unngå utgraving. Taknedløp skal ikke ledes ut på veier og plasser. Sandfangskum og infiltrasjonskum skal være separate kummer. For barnehager skal det etableres utvendig spyleanordning med tilhørende avløp ved alle innganger til grovgarderobe. For rengjøring av plasser, veier, vanning av grøntanlegg med videre, skal det være frostfri vannutkaster med nøkkel, montert på bygning. Det skal benyttes vannutkaster som er selvdrenerende med tilbakeslagsventil. Tilførselsledning for vannutkastere skal minimum være nominelt 25 mm. Det skal være en utekran per 40 m fasadelengde. |  |  |  | x | [6 empty] | x | [8 empty] | x
| 985 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 732 Utendørs varme | 732 | 471 Konstruksjoner skal utføres slik at vannbårent avisingsanlegg ikke er nødvendig. Dersom det likevel er nødvendig, skal det avtales spesielt med oppdragsgiver. Slike anlegg skal utføres med automatikk for styring og regulering og tilkobles SD-anlegget. |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | x
| 986 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 733 Utendørs brannslokking | 733 | 733 Utendørs brannslokking Myndighetenes/brannrådgivers krav til brannvern (kummer, hydranter, sprinkling etc.) må klarlegges på et tidlig stadium i prosjekteringen. Bergen brannvesen sin veileder "Tilrettelegging for innsats/Brannredningsarealer og atkomstveier" benyttes for tilrettelegging for en så rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats som mulig. For å oppnå dette må både atkomstveier og brannredningsarealer være tilrettelagt og dimensjonert for brannvesenets behov. |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 987 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning | 743 | Utvendig kabelanlegg skal utføres som røranlegg i grøft. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 988 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning | 743 | Kabler i grøft skal merkes på tegning, og avbildes før overdekking. Bilder leveres som FDV. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x |  | x
| 989 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning | 743 | Utvendige stikkontakter skal leveres med lokk og lås. Utvendige stikkontakter monteres ved utvendige spyleuttak. Kursfremlegget utstyres med innvendig bryter. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 990 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Pullerter er svært utsatt for slitasje og vandalisme, og disse skal i utagangspunktet ikke benyttes. Eventuell bruk av pullerter forutsetter svært kraftig fundamentering som tåler at det klatres på utstyret, uten at de løsner eller kommer ut av posisjon. All bruk skal godkjennes av EBE. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 991 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Ved prosjektering av utendørs belysning, må det tas stilling til om belysningen skal hindre uønsket opphold av personer rundt byggene. Dette kan for eksempel løses med egne bevegelsesdetektorer i utsatte områder, eller krav til minimumsbelysning. Mørke områder nær bygning bør ha bevegelsesaktivert lys som gir en avskrekkende effekt. Her kan det for eksempel benyttes lyskastere med integrert bevegelsesføler. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 992 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Utendørs belysning skal styres fra sd-anlegget, basert på luxmåler og kalender. Astrour skal ikke benyttes, da publikum vil kunne oppfatte det som at lyset står på unødvendig. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | x
| 993 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Elforbruk for utelys tilhører bygget. Men der bygget også forsyner belysning av parkområder eller gangveier, skal dette skilles ut på egen måler slik at det ikke beregnes sammen med byggets energiforbruk. Kravet fravikes ved neglisjerbare laster. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 994 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Det skal benyttes solid utstyr. Utstyret skal ikke oppfordre til hærverk ved for eksempel å ha utstikkende deler som klatres på. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 995 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Av hensyn til hærverk, trafikk, lek etc. skal markbelysning unngås på skoler og barnehager. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 996 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Led armaturer skal prosjekteres slik at de ikke blender naboer. Lysmaster bør ha en inntrukket lyskilde. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 997 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Det skal utarbeides en utvendig belysningsplan for bygget med beregnede lux verdier. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x |  | x
| 998 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 745 Utendørs elvarme | 745 | 745 Utendørs elvarme Konstruksjoner skal fortrinnsvis utføres slik at avisingsanlegg ikke er nødvendig. Elektriske anlegg for snøsmelting/avising kan medtas, om nødvendig, etter særskilt godkjent fravik: • Foran de mest trafikkerte dører og porter, blant annet av hensyn til redusert renholdsbehov og fastfrysing. • I betongtrapper som fører til innganger. • I bratte deler av trafikkerte arealer. • I massive ramper for bevegelseshemmede. • Takrenne nedløp. Når utendørs snøsmelte anlegg anlegges, skal det tas hensyn til universell utforming og spesielle behov for å kunne ivareta rømningsvei/fluktvei fra bygget. Automatikk/ styring. Det forutsettes at snøsmelte anlegget utføres med automatikk for styring med temperatur- og fuktighetsdetektor i øvre overflatebelegg. Anlegget skal styres etter værprognoser fra et meteorologisk institutt. Følgende utstyr for snøsmelte anlegg skal monteres lokalt i styreskap ute på anlegget: • Retningsbestemt jordfeilvarsler. • Solid State-relé for styring av varmeelementene • Undersentral med digitale og analoge I/O for overvåking og styring. • Alarm med jordfeilvern utløst Hvis det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, taksluk, generelle sluk, etc. skal disse ha varmekabler som styres av elektroniske maks/min termostat og tilkobles SD anlegget. Varmeanleggene skal inngå i en prioriteringsliste og skal kunne automatisk kobles ut av maksimalvokteranlegget. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 999 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt | 760 | 760 Generelt Ved valg av dekker skal egnethet i forhold til bruk og vedlikehold vurderes. Utvendige veier og plasser skal dimensjoneres etter "Vegnormalene" (Statens vegvesen, 2014), relevante Byggforsk detaljblad samt Bergen kommunes egen «Veileder: arbeid og graving i kommunal veg- og gategrunn» (Bergen kommune, 2015). Det skal være fastdekke inn mot inngangsparti, på skoleplasser, gangveier, adkomstveier og parkeringsplasser. Som kantstein nyttes primært betong plasstøpt med maskin. Alternativt nyttes granitt satt i betong, eller betongstein av godkjent kvalitet. Det skal ikke nyttes limt kantstein. Belegg nær innganger skal tåle høytrykksspyling. Gangveier skal ikke legges så nær bygning at takras eller snø fra takrydding faller ned på veien. Gressarealer skal ikke avsluttes mot grus, jord etc. Gressareal skal alltid begrenses av tette materialer som asfalt, betong, kantstein eller lignende. Alle kjøreveier, parkeringsplasser og øvrige plasser skal ha fast dekke som kan tåle vanlige arbeidsmaskiner utstyrt med kjettinger. Bruk av forskjellige materialer og farger i underlaget kan virke som ledelinjer og gjøre det lettere å orientere seg. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1000 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt | 760 | Inngangsparti skal være terskelfrie. Terskelfrie utgangsdører skal ha fri vandring uten risiko for at fremmedlegemer kan skile seg fast under dører (grus/steiner som setter seg fast i rister). |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | [7 empty] | x
| 1001 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt | 760 | 760 Generelt Siste oppdaterte versjon av «Veiledning for tilrettelegging for innsats for rednings- og slokkemannskaper" (funksjonskrav fra Bergen brannvesen sin nettside) skal følges. | [10 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 1002 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 761 Veger | 761 | 761 Veger Gang- og biltrafikk skal holdes mest mulig atskilt. Kjørevei for parkering, avstiging, varelevering og søppeltømming skal forsøkes skjermet fra gangsoner og elevenes oppholdsplasser. Det skal være opparbeidede gangveier som mest mulig bør følge naturlige ferdselslinjer og på enkel måte forbinde de ulike avdelingene/sonene i anlegget. På vinterstid skal alle gangveiene og bruksområdene lett kunne ryddes for snø med maskinelt utstyr. Kummer med vannuttak skal lett kunne ryddes for snø for å sikre enkel tilgang for brannvesen ved eventuell brann. Belegg skal ha en bæreevne og overflateegenskaper slik at: • Det gir fast og jevnt dekke slik at hjul, etc. ikke synker ned. • Nivåforskjeller skal ikke overstige 20 mm. • God friksjon/glidefasthet skal ivaretas i våt og tørr tilstand. • Åpne fugebredder i de valgte dekketyper skal ikke være mer enn 10 mm. Hovedinnganger skal skjermes for bilkjøring som i prinsippet skal stanse ved felles parkeringsplass. | [10 empty] | x | [8 empty] | x
| 1003 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.5 Parkeringsplasser Parkeringsplasser skal plasseres atskilt fra ferdselsområder. Antall og utforming av parkeringsplasser for bil, elbil, bevegelseshemmede og sykkelparkering skal være i henhold til den enhver tid gjeldende Parkeringsnorm i Bergen kommune (Bergen kommune, u.d.). En plan for hvordan barn kan hentes og bringes i forbindelse med barnehager og parker utarbeides. Alle kommunale bygg, skal tilrettelegges med trygg sykkelparkering, fortrinnsvis under tak. Det skal vurderes fra prosjekt til prosjekt om det skal etableres tak eller skjerming for sykkelparkering. Sykkelparkering må også hensynta lademulighet for EL-sykler/EL-sparkesykler. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 1004 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.1 Generelt Plasser skal ha overflate tilpasset sin bruk med hensyn til sikkerhet og slitasje. Alle jordskråninger avgrenses med kantstein eller tilsvarende for å hindre vann å transportere løsmasser inn på veier og plasser Inngjerding av ballbaner skal vurderes basert på omkringliggende forhold. Det skal være ballfangergjerde der terrenget heller bort fra banen og hvor det er naturlig å beskytte mennesker/installasjoner/bygg. Idrettsservice må kontaktes i det enkelte forhold. Eksempelvis må der være ballfangergjerde mellom ballbane og: • parkeringsplass • lekeområde • vei, sykkelveg og fortau • hellende terreng bort fra banen • bygg med vinduer Når det gjelder høyde og kvalitet på ballfangergjerde, skal Idrettservice kontaktes. Tykkelse på stolper, feste av stolper (tverrstag og støttestag), tykkelse på netting, innbinding, tykkelse på plasttrekk på nettingen osv. Skoleplasser skal ha asfaltert dekke med asfalt ca. 100 kg/m2 Agb11 og med fall til sandfang på minimum 1:50. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1005 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.2 Lomme for av-/påstigning Kantstein, pullerter eller tilsvarende skal benyttes ved adskillelse av kjørevei fra lomme for av/påstigning. Belysningspullerter skal ikke benyttes. Det skal opparbeides en lomme, direkte tilknyttet gangvei, med muligheter for av- og påstigning fra kjøretøy. Lommen skal være dimensjonert for minibuss for HC transport eller større buss. |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x
| 1006 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.4 Sandkasser Sandkasse skal ha nødvendig oppbygging for å hindre gjennomtrenging av vegetasjon og at sand filtreres vekk. Avstand fra sandbasseng til inngangsparti må være slik at et minimum av sand bringes inn i bygning via barns klær og sko. Utforming av sandbasseng må være slik at sand ikke spres utover sandbassengets avgrensing, f.eks. anbefales nedsenket sandbasseng. Sandbasseng skal ha tilkomst med lastebil for sandpåfylling. Sluk bør ikke ligge for nært sandbasseng for ikke stadig å bli fylt med sand. Sluk nært sandbasseng utformes slik at sand ikke føres unødig til sluk. Sandkasser skal ikke ha funksjon som fallsikring. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1007 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.3 Lekeområder Forankring i bakken skal ikke være av trevirke og stolper skal kunne skiftes uten å grave opp underlaget. Fallunderlaget skal rammes inn. Fallunderlaget skal være drenerende. Dokumentasjon på hvilken støtdempende kvalitet materialet har kreves. Lekeapparater skal ikke plasseres nærmere enn 2 m fra interne veier og plasser/områder som er planlagt brøytet om vinteren. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1009 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt | 770 | 770.1 Generelt Det bør avsettes så store områder til grøntareal at uteanleggene blir frodige og oppdelt i rom av forskjellig størrelse. Grøntarealene gis en form og en plassering som ikke er i konflikt med naturlige gangsoner i anlegget. Ved opparbeiding av utearealer der det kan forventes stor slitasje, skal det vurderes slitasjehindrende tiltak som opphøyde bed, ekstra gangstier, god drenasje og midlertidig inngjerding av nyplantinger. • Det skal leveres ren vekstjord som ikke inneholder ugress eller andre farlige substanser. • Tilføring av sand i jord skal alltid vurderes av anleggsgartner. • Jordplanering på sprengstein utføres med tykkelse minimum 40 cm. • Myrjord skal ikke brukes på utearealet i barnehager og skoler. • Vekstjordlag legges ut med tykkelse på min. 15 cm for gressareal, min. 40 cm for buskfelt og min. 70 cm for trær. • I plantefelt skal vekstjordlaget ikke inneholde stein større enn 50 mm eller så mye finpartikler at vann har vanskelig for å trenge gjennom jorden. Tiltak rundt bygget for enklere vedlikehold og for å unngå skader på yttervegg/tak: • Min. 50 cm betongheller/stripe av hardt underlag mellom bygning og gressplen/jord. • Busker plantes med min. avstand 1,5 m fra yttervegg (forenkler vedlikehold av yttervegg). • Større trær plantes med min. avstand 8 m fra yttervegg (unngår vokst inn i yttervegg/drenering). |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1010 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt | 770 | 770.2 Stedlige masser Anleggsgartner skal godkjenne stedlige masser som er lagt i depot for etterbruk. Det skal undersøkes om det er uønskede arter som er på Artsdatabanken før massene godkjennes til gjenbruk. Stedlige masser som inneholder Parkslirekne (Fallopa japonica) skal leveres på godkjente deponier og behandles som spesial avfall. Instrukser for bekjempelse skal følges (Fagus, 2010). | [10 empty] | x | [8 empty] | x
| 1011 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt | 770 | 770.3 Lekeareal, Skole og barnehage Utvendig lekeareal skal godkjennes av Etat for helsetjenester, ved Helsevernenheten. For å forhindre jordforurensning i jord til barnehager og lekeplasser, skal Krav til jordleverandør (Bergen kommune, 2008) følges. Dokumentasjon på jordanalyser skal være en del av FDV dokumentasjonen. | [10 empty] | x | [8 empty] | x
| 1012 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 771 Gressarealer | 771 | 771 Gressarealer Gressplen må ikke anlegges nærmere en 0,5 m fra bygningen. Bruksplen skal tåle hard slitasje, og vekstjordlaget skal overholde kravene i 52NS 3420 del K (gressdekke). Ved overlevering skal gressdekningen være 100 % og gresset skal være nyslått etter minimum 2 slåtter. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1013 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning | 772 | 772.2 Skoler og Barnehager Det skal benyttes robust og aggressiv vegetasjon som tåler tung slitasje. Det bør unngås planteslag med pollen som kan medføre allergiske reaksjoner hos barn. For Barenhager er det ønskelig med innslag av bærbusker og frukttrær. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | [5 empty] | x
| 1014 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning | 772 | 772.4 Sykehjem Det kan med fordel nyttes planter som folk flest "gjenkjenner". Innslag av bærbusker og frukttrær er ønskelig. Beplantingens uttrykk sett fra "vindusplass" til alle årstider skal prioriteres. Det skal legges spesiell vekt på beplantning som stimulerer de ulike sansene (sansehager): hørsel, lukt, syn, følelse. |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
| 1015 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning | 772 | 772.1 Generelt Planter må ikke være giftig eller skadelig for brukere på annen måte. Busker bør ha god "dekkevne" og være uten mye torner eller giftige bær. Ved overlevering skal plantene være friske og i god vekst. Jorden skal være fri for rotugress. Planter skal være i henhold til klasse I i 53NS 4400. Størrelse 30-40 cm eller 3 4 greiner for planter som blir høyere enn 1 m og 25-30 cm for småvokste planter. Plantene skal som hovedregel leveres som klumpplanter. Plantene i det enkelte buskfelt skal settes så tett at plantene vokser sammen. Allé-trær skal ha størrelse på min. 10-12 cm i stammeomkrets og høyde 3,5 m. Vegetasjon som er nålefellende bør ikke plasseres for nær byggets innganger. Eksisterende trær skal beskyttes mot skade av maskiner o.l. Beskyttelsen skal dekke det område hvor det er fare for skade. Den skal festes forsvarlig uten å trenge inn i treet. For beskyttelse mot trafikk med anleggsmaskiner og lagring av lettere materialer, skal det legges ut et 0,2 m tykt gruslag oppå rotsonen der det forventes kjøring over denne. Oppå gruslaget legges trykkutjevnende plater. Det skal ikke beplantes større blomster, busker, trær o.l inntil fasader, da dette kan hindre tilkomst til stillas for vedlikehold av bygget og tilgang til rømningsvei/fluktvei fra bygget. Valgt løsning vil i tillegg gi redusert bidrag for brannbelastning inntil byggfasade. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1016 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | 773.6 Lekeplassutstyr En forutsetning for at eier av lekeplass og lekeplassutstyr kan ivareta sitt ansvar er at planlegger/utbygger har valgt riktige kravspesifikasjoner som grunnlag for utformingen, og at det er mulig å etablere gode rutiner for internkontroll og vedlikeholdsarbeid. I prosjekteringsfasen konsulteres eier og Barnas Byrom for gjennomgang av prosjektert løsning før godkjenning. Det henvises for øvrig til 54NSEN 1176, 55NSEN 1177, samt relevante byggdetaljblad | [10 empty] | x | [8 empty] | x
| 1017 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | 773.1 Generelt Alt utstyr skal være hærverkssikkert, festes til grunnen og være vedlikeholdsfrie. Sittebenker, bord, blomsterkasser og annet utstyr Benker og bord i kraftig, vedlikeholdsfri utførelse plasseres i rimelig omfang. Behovet og omfang skal avklares i prosjekt. Benker og andre utemøbler skal ha en utforming, vekt eller innfesting som hindrer utilsiktet fjerning av utstyret. Det skal være tatt hensyn til universell utforming. Plassering skal risikovurderes ift. fare for påsatte branner og tilkomst til bygg for utrykningskjøretøy. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1018 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | 773.2 Flaggstang Det skal være en flaggstang per skole. Det skal være en flaggstang per sykehjem. Flaggstang skal være frittstående og plasseres slik at den kan legges ned. Leveres komplett med flagg og line. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1019 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | Utvendige søppelbøtter: Søppelbøtter skal være av ubrennbar material, og plassering av disse skal risikovurderes ift. fare for påsatte branner. Søppelbøtter skal ikke plasseres på brennbar vegg eller ved brennbart takoverbygg. Plassering av utvendige søppelbøtter skal angis på en oversiktstegning for byggets uteareal. |  |  | x | [7 empty] | x | x | [7 empty] | x
| 1020 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | Utebod Dersom det er behov for låsbar utebod, plasseres denne fortrinnsvis i bygningskroppen. Utebod skal være detektert og koblet mot byggets brannalamanlegg. Lås til dør skal være en del av byggets nøkkelsystem. Utebod skal ha tilgjengelig slukkeutstyr, herav brannslange. |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | [7 empty] | x
| 1021 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Nettverksoppsett for byggautomasjon: Bergen kommunes switcher skal benyttes. Da kobles alle nettverkskomponenter inn på felles nettet. Det er svært viktig at bacnet id og ip-adresser settes riktig, samt at det ikke forekommer whois spørringer eller annen støy som går ut på det felles nettet. |  | trykk på hyperkobling i kravs cellen for å følge link til aktuell tabell i ark "Tabeller". |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1022 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentralene og styringen av anleggene skal ikke være avhengig av toppsystem/SD-server for å fungere. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1023 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle mekaniske komponenter (feks. motorer, ventiler og spjeld) skal ha pålitelig tilbakemelding for drift/posisjon. Tilbakemelding fra kontaktsett på kontaktor/relé aksepteres ikke. Strømtrekkrelé kan unntaksvis aksepteres. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1024 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | All service på SD-anlegg skal dokumenteres med servicerapport. Rapporten skal inneholde Arbeidsomfang, Tidsbruk, Ordrenummer, Hvilken type komponent som har gitt feil og eventuell årsak. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1025 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal tas backup før og etter endringer i SD-anlegget. Backup skal lagres hos leverandør og på lokal SD-server, og skal alltid være tilgjengelig for kommunen. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1026 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Oppgradering av programvare og utbytting av undersentraler for å oppnå kompatibilitet med programvare skal forhåndsgodkjennes av Enøk og internstøtte. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1028 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-anlegget skal ha egen, lokal web-server med brukergrensesnitt basert på HTML versjon 5 eller nyere. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1029 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle lisenser på serveren skal ha ubegrenset levetid. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1030 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-leverandør skal levere komplett pc med web-server. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1031 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Systemet skal støtte minimum 10 samtidige brukere | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1032 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-server skal plasseres innelåst i teknisk rom eller egnet skap og stå fysisk beskyttet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1033 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-server skal ikke ha brannmur aktivert | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1034 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Ved restart av SD-server skal det ikke være behov for å skrive inn brukernavn/passord for at SD-anlegget skal starte opp. Webserver og andre programmer skal starte opp automatisk, og SD-anlegget med alle funksjoner skal så være tilgjengelig over nettverket. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1035 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være mulig å fjernstyre SD-server via Remote Desktop. Bergen kommune skal gis tilgang. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1036 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-server skal ha separat integrert solid state disk for automatisk backup. Det skal utføres automatisk backup ukentlig, backupen skal inneholde alle program og konfigurasjon for leveransen, både for undersentraler og toppsystem. Det skal være tilstrekkelig kapasitet til hele byggets levetid, men det tillates å konsolidere seg ned til et lavere intervall på backuper eldre enn 6 mnd. |  | Leverandøren må finne et system som balanserer lagringsplass og antall kopier. |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1037 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Maskinnavn for SD-server skal være «SD_<byggnavn>». | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1038 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-server skal ikke brukes til normal betjening av systemet, og all funksjonalitet i SD-anlegget skal være tilgjengelig gjennom web-grensesnittet. Dette inkluderer administrasjon av brukere, oppsett av logger, mailoverføringer etc. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1039 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-server skal være fri for unødvendige programmer og «bloatware» fra produsent. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1040 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Maskinen skal leveres med den siste oppdaterte versjonen av all relevant programvare. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1041 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-leverandør tillates ikke å sette opp egne permanente kommunikasjonslinjer, som 4G-modem eller annen bredbåndsforbindelse for fjerntilgang til maskinen. Dette inkluderer fjernstyring gjennom Remote Desktop og TeamViewer samt kommunikasjon med egne portalløsninger. Det tillates imidlertid å sette opp et 4G-modem for fjerntilgang under byggeperioden og prøvedrift, som skal fjernes når anlegget er ferdigstilt og overlevert. Enøk og internstøtte skal bli informert når 4G modem er i bruk eller fjernes. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1042 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Man skal nå web-grensesnittet ved kun å skrive inn systemets IP-adresse i standard nettleser. Det skal ikke være nødvendig å skrive portnummer. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1043 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle funksjoner i tilbudt system skal være ferdig utviklet og utprøvd på kontraktstidspunktet. Det aksepteres ikke at funksjonalitet ikke kan leveres pga. at man venter på patch eller ny programversjon fra produsenten. Dette gjelder også kompatibilitet for nettlesere. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1044 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal ikke være mulig å stenge ned SD-anlegget uten å være logget inn som sysadmin. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1045 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | SD-anleggets systemklokke skal synkroniseres automatisk over internett, slik at den alltid er riktig. Det skal også være mulig å stille SD-anleggets systemklokke manuelt. Klokken skal synkroniseres med undersentraler. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1046 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Anlegget skal fungere kun tilkoblet kommunens tekniske nett. Det skal ikke være nødvendig å koble seg opp mot portaler, skyløsninger, Citrix eller internett forøvrig for å få tilgang til funksjoner som er beskrevet i denne anviseren. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1047 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det blir ikke godtatt at noe som helst programvare ut over standard nettleser er nødvendig for å betjene SD-anlegget over nettverket. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1048 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | I utgangspunktet skal ikke SD-anleggene tilknyttes portaler / skyløsninger. SD-leverandør har likevel anledning til å presentere dette som en valgfri opsjon til hovedleveransen. Det presiseres at dette ikke kan være en erstatning for funksjonalitet som er beskrevet i dette dokumentet. BF skal aktivt tegne eventuelt abonnement på løsningen før det kan påløpe kostnader. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1049 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være full kompatibilitet med siste versjon av nettlesere på leveransetidspunktet | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1050 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Enøk og internstøtte skal inviteres til å gjennomgå skjermbilder og oppsett i systemet så tidlig som mulig. Formålet er å sjekke at leverandøren er i stand til å levere tilbudt løsning og bli enige om øvrig design av systemet. Dette er ikke en test av fysisk installasjon, og man trenger for eksempel ikke vise korrekte live-verdier fra anlegget. Det er selve designet av skjermbilder som skal godkjennes | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1051 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Undersentraler i nye systemer skal kommunisere på BACnet IP. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1052 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Kommunikasjon mellom undersentraler og feltutstyr skal være på standardiserte åpne protokoller. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1053 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Alt feltutstyr skal være tilgjengelig som BACnet objekter | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1054 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Kommunikasjon mellom systemer: All data skal være tilgjengelig, og ha standardisert grensesnitt mot eksterne systemer på teknisk nett. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1055 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Alarmer skal kunne overføres, kvitteres og nullstilles av eksternt system. Det må leveres dokumentasjon på hvilket API som er tilgjengelig. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1056 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Navngivning av nettverkskomponenter: SD-server skal ha nettverksnavn «SD_<byggnavn>». Type bygg forkortes: o Skole=SK o Barnehage=BH o Idrettshall=IH o Sykehjem=SH o Oppveksttun=OT Undersentraler og annet IP-utstyr som ventilasjonsanlegg skal ha navn «SD_byggnavn*_*beskrivelse*». For eksempel «SD_Minde_SK_36001» eller «SD_Minde_SK_US01». | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1057 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Alt utstyr skal fysisk merkes med IP-adresse |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1058 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Merking i SD-anlegget skal samsvare med fysisk merking av komponenter. Men tag og loggfiler skal alltid navngis med byggnummer, selv om dette ikke er med på fysisk merking. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1059 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Øvrig navngiving av interne tag og dataverdier i SD-anlegget skal følge samme globale TFM-baserte merking som resten av bygget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1060 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Alle komponenter ute i anlegget skal merkes med graverte skilt med sort tekst på hvit bunn. Skiltene skal festet med strips på kabel til komponenten ved komponenten, sånn at komponenten kan skiftes ut. Merkelapper, plastlapper, plasttape eller lignende med klebestoff vil ikke bli godtatt. Komponenter skal merkes med benevnelse og komponentnummer i henhold til anleggets kodesystem. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1061 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Merking av komponenter utenfor betjeningshøyde skal være synlig og lesbar fra gulvnivå |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1062 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Dersom komponenter ligger skjult over himling, skal det i tillegg merkes under himlingen. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1063 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Alle komponenter på alle leverte systemer skal merkes. Dette gjelder også intern merking av utstyr på ferdigbygde pakker. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1064 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-leverandør skal sette opp tre forhåndsdefinerte maler for brukergrupper. Lese: Bare lesetilgang på systembildene Drift: Full tilgang til det som er tilgjengelig i systembildene, ikke innregulerte verdier. Administrator: Alt | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1066 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafikken skal være basert på HTML5 eller nyere. Grafikken skal ligge direkte i nettleseren. Det vil si at man ikke kan lage en fjernstyring av annen programvare / virtuell server etc. basert på andre systemer som «streames» til nettleseren gjennom et HTML5 grensesnitt. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1068 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grensesnittet skal være logisk oppbygd, og ha fokus på at ofte brukte funksjoner kan betjenes med færrest mulig klikk. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1070 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Systembilder skal tegnes som prosessbilder med 2D grafiske symboler, ikke grafikk som etterligner det fysiske utseende. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1071 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafikken skal være ryddig, sammenhengende og uten overlappende elementer. Systemet blir ikke akseptert før alle «bugs» i grafikken er ordnet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1072 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være enkelt å se hvilke verdier som hører til hvilken komponent. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1073 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Dynamiske punkter i skjermbilder skal oppdateres fortløpende, uten å måtte trykke «refresh». | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1074 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Dynamiske verdier skal presenteres som «real-time» | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1075 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafiske elementer skal automatisk skaleres og menyer tilpasses skjermstørrelse. Det skal være mulig å zoome i alle systembilder uavhengig av menyelementene. Det skal ikke forekomme pikselering ved zooming av bilder. Tekstelementer skal ha ren og lesbar grafikk uansett størrelse. |  | Dette kan løses med for eksempel skalerbar vektorgrafikk (.svg) på bilder og symboler. |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1076 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle symboler/objekt i skjermbildene skal lenke til tilhørende informasjon. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1077 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle systembilder skal ha link til dokumenter med "som bygget" funksjonsbeskrivelse, prosjekteringsgrunnlag og tilhørende FDV . Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde tekniske vurderinger rundt settpunkter og regulering, samt min / maks verdier og hvilke konsekvenser endringer kan få for andre systemer. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1078 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Skjermbildene skal være «som bygget», og samsvare med tegninger og funksjonsbeskrivelse. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1079 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle skjermbilder skal ha notatfunksjon. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1080 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Systemet skal også ha en sentral notatfunksjon for å notere ned driftsinformasjon. Disse notatene skal ha egen hendelseslogg. |  | Intensjonen til EBE er å synliggjøre notater fra skjermbilder i en sentral liste. Det gir oss mulighet til å se notathistorikk. |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1081 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-leverandør tillates å sette inn logo på startsiden til SD-anlegget. Ut over det skal det ikke forekomme firmalogo på noen skjermbilder. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1082 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafer skal være todimensjonale, uten forstyrrende grafikk og effekter | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1083 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Når man beveger musen i grafbildet, skal verdier til grafen vises. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1084 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle øyeblikkverdier skal linke til trendbilder. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1085 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle tag skal kunne legges til en graf direkte fra systembildet, og det skal være mulig å hente inn alle tag i systemet fra en samlet, hierarkisk oversikt. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1086 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle CO2- og temperaturfølere for rom skal inkluderes i en ferdig oppsatt trendbilde | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1087 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-anlegget skal støtte generering av brukerdefinerte rapporter, med justerbart måleinterval og mulighet til å sende på epost. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1088 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det brukes kortversjon av tagnavn (eks. RT401) når systemnavnet er angitt på skjermen. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1089 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | For komponenter og systemer med egen strøm eller energimåler, skal effekten vises i systembildet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1090 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Større tekniske komponenter som vifter, pumper og elkjeler skal merkes med oppgitt effekt. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1091 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Beregnet virkningsgrad for varmepumper og varmevekslere skal vises i systembildet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1092 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | COP nåverdi, COP de siste 7 dager og SCOP [januar-desember] skal i tallform vises i systembildet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1093 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SFP (Spesific Fan Power kW/m3 /s) nåverdi skal være i systembilde for ventilasjon med logg for månedlig gjennomsnitt | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1094 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Utekompenseringskurve skal ha minimum 5 knekkpunkter. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1095 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: For ventilasjonsanlegg, skal skjermbildet oppgi dekningsområde (for eksempel «Ventilasjon 1.etg bygg A) og luftkapasitet. Det skal laget en planskisse som med skraverte farger viser dekningsområdet til de forskjellige ventilasjonssystemene. Det skraverte området skal linke til systemet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1096 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: For temperatur skal målt verdi, gjeldende settpunkt, antall grader manuell overstyring og pådrag vises i alle rom | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1097 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: For CO2 skal målt settpunkt, verdi og pådrag for spjeld vises i alle rom | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1098 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: Driftsmodus (komfort / natt / ferie…) skal vises for alle rom | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1099 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: Alle settpunkt og pådrag skal kunne overstyres samlet og individuelt, med tidsbegrensing. | Felles settpunkt ønskes for å enkelt sette riktig temperatur (vinter/sommer) i ferier og helligdager. Felles pådrag for å enklere feilsøke. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1100 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: Hvert rom skal ha et ikon som skifter farge ettersom temperatur er over eller under gjeldende settpunkt. Gradientutfylling fra mørkeblå til lyseblå under settpunkt, fra lyserød til mørkerød over settpunkt. | Brukeren ser visuelt hvilke rom som avviker fra settpunkt. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1101 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder og romstyring: Hvert planbilde skal ha en funksjon som endrer settpunkt for alle rom samtidig. Funksjonen skal inkludere komfort, nattsenking og feriemodus for temperatur og CO2. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1103 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-anlegget skal ha en liste over alle tilkoblede alarmer med status. Denne skal ha filter og sorteringsfunksjon. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1104 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | ALLE alarmtekster skal ha inneholde TFM merking, og ha beskrivende tekst som er forståelig for en som ikke kjenner bygget. Alarmliste med beskrivelser skal være med i FDV dokumentasjonen. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1105 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alarmer skal ha 3 nivåer: 1. prioritet. (Kritiske alarmer som kan føre til skade på personer / materiell og overføres til vaktsentral utenfor arbeidstid) 2. Prioritet. (Driftsstans / feil som ikke fører til umiddelbar materiell skade) 3. Prioritet. (Vedlikehold / slitasje / filter – feil som ikke umiddelbart påvirker drift eller krever tilsyn) Alarmprioriteten skal være justerbar fra SD-anlegget for hver alarm, via adminbruker. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1106 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Forriglinger: Det skal legges inn sikkerhetsfunksjoner som forhindrer trykk og temperaturer som kan skade systemet eller føre til at det driftes ineffektivt og generelt sikre at man ikke kan avvike fra driftsinstrukser. Dette gjelder for eksempel begrensing Tmax for rørsystemer, sikre optimal drift av varmepumpe ved å begrense antall start / stopp, kjøring av pumper mot stengte ventiler etc. SD-leverandør skal kontakte ITB for å få oversikt over hvilke funksjoner som skal legges inn. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1107 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Overstyring: Alle spjeld og ventiler skal kunne overstyres individuelt og for hele systemet, og ha manuell tidsbegrensing. | Felles styring av romregulerende spjeld gjør det mulig å teste/feilsøke. For eksempel ved Vmin / Vmax. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1108 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Pumper og varmekilder/kjøling i energisentral skal kunne slås av automatisk ved angitt utetemperatur. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1109 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Varmepumper og elkjel: Alle regulerende settpunkt for VP skal kunne justeres fra SD-anlegget | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1110 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Varmepumper og elkjel: Varmepumpen skal være primær varmekilde, elkjel skal bistå som spisslast. Dersom det er feil eller kommunikasjonsfeil med VP gis elkjel starttilatelse, den får også starttilatelse dersom temperaturen på varmestokken er lavere enn justerbar grense. Dette skal utløse alarm. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1111 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Start av spisslast skal kunne tidsforsinkes i forhold til varmepumpe. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1112 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Varmepumpen skal styre spisslasten via underkontroller. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1113 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Systemet skal automatisk beregne oppvarmingstid for rom, basert på historiske verdier, og starte kalenderstyrt oppvarming deretter. Tilsvarende skal oppvarmingen stanse før brukstiden er over, sånn at temperaturen begynner å synke med inntil 1 grad. Beregnet aksellerasjonstid skal kunne resettes og det skal være mulig å lese av historiske verdier. Gjeldende akselerasjonstid skal vises i skjermbildet. Oppvarming skal ikke kunne starte før kl. 00:00. Rom som trenger så lang akselerasjonstid at de må begynne ved midnatt, skal gi alarm. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1114 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Systemet skal ha effektstyring, hvor elektriske og vannbårne laster skal kunne kobles ut i perioder. Maks timeeffekt skal beregnes av historisk data, men ha mulighet for manuell justering på admin brukernivå. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1115 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være funksjon for å begrense maksimalt strømforbruk innenfor en enkelttime i løpet av en måned. Høyeste timeforbruk i en måned dikterer effektledd i nettleie. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1116 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Grense for maks effektuttak skal kunne settes for hver enkelt måned. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1117 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være en oversikt som viser hvor mye effekt og hvilke laster som til enhver tid er koblet ut. |  | Det vil variere mellom toppsystem. |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1118 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Ventilasjonsanlegg: Alle temperaturregulerende settpunkt i ventilasjonssystemene skal styres fra SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1119 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Ventilasjonsanlegg: Innregulerte settpunkt skal bare kunne justeres når man er logget inn som admin bruker. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1120 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Ventilasjonsanlegg: Ved overskredet angitt gjennomsnittlig avtrekkstemperatur i driftstiden skal ventilasjonsanlegget kunne kjøres gjennom natten for å kjøle bygget (frikjøling). Funksjonen skal kunne aktiveres og deaktiveres via en SD-vender. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1121 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Ventilasjonsanlegg: Reguleringsprinsipp (utekompensert tilluftsregulering / fraluftsregulering med min- og maksgrense tilluft) skal kunne velges i SD-anlegget og ha tids / kalenderfunksjon. Gjeldende reguleringsprinsipp skal vises i systembildet. Bare gjeldende settpunkt skal vises i systembildet, og presenteres over sensoren som benyttes som erverdi. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1122 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Ventilasjonsanlegg: Systembildet skal vise hvilken sensor som styrer tilluftstemperatur | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1123 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Behovsstyrt ventilasjon skal ha spjeldvinkeloptimalisering. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1124 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal gis alarm dersom CO2-føler i et rom ikke er under 500 ppm (justerbar) i løpet av 24 timer (justerbar) | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1125 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Kalenderstyring: Det skal være flere globale feriekalendere. Disse skal deles opp sånn at man for eksempel kan sette forskjellige ferietider på klasserom og SFO. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1126 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Kalenderstyring: Hvert rom skal ha egen temperaturinnstilling for nattsenking og ferie. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1127 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Kalenderstyring: Det skal være mulig å legge in spesialdager for hvert rom som overstyrer ferieinnstilling. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1128 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Kalenderstyring: Systemet skal ha mulighet til å importere kalendere fra .ical format, for eksempel skoleruter. | Aktiv bystrategi, for eksempel dersom en idrettshall blir booket utenfor normal driftstid. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1129 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Systemer som skal ha kalenderstyring • Ventilasjonsanlegg • Romoppvarming • Belysning utendørs og i idrettshaller. • Kjølefunksjoner • Ringeanlegg på skoler • Snøsmelting / varmekabler ute • Andre systemer dersom hensiktsmessig. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1130 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Logger skal skrives i standard lesbart format, fortrinnsvis .csv. Filnavn skal være tagnavn ihht. TFM, og skal inneholde byggnummer, 4 siffer. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1131 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig å sette opp logging av alle verdier i systemet. Server og undersentral skal til sammen ha tilstrekkelig kapasitet til logging av alle verdier i 10 år og dette skal være inkludert i programvarelisensen. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1132 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Systemet skal kunne vise ubegrenset valgfrie trender i samme vindu. |  | For feks inneklimarapport. |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1133 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være mulig å lagre egne trendoppsett med utvalgte verdier. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1134 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Adminbruker skal kunne stille loggintervall på alle verdier. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1135 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Hendelseslogger som skal være ferdig oppsatt ved overlevering • Alle innlogginger • Alle endringer utført av bruker • Endringer utført automatisk av eksternt system (for eksempel endring av kalendere) • Alle alarmer med tidspunkt for aktivering, visning, kvittering og deaktivering • Kommentarer lagt inn av bruker (for å vise brukermeldte hendelser i forhold til trendlogger). | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1136 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Trendlogger som skal være ferdig oppsatt ved overlevering • Rom: Skalverdi, erverdi og pådrag for temperatur og luft (inkludert CO2 og VAV-pådrag). • Varme og ventilasjon: Alle verdier som vises i systembildet: Pådrag, erverdi, skalverdi, virkningsgrad, manuelle overstyringer. • Alle sensorer tilknyttet systemet • All energiproduksjon • Alle strøm- og energimåler | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1137 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Det skal være mulig å opprette infosider i HTML format, som kan leses av Bergen Kommunes infoskjermer på intranettet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1138 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Infoskjermene skal kunne vise live data av energiforbruk og produksjon, og grafikk som viser fordelingen av energiforbruket på bygget og enkel EOS visning. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1139 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | • Data fra AMS-målere overføres via API. For å utføre dette behøves målepunkt-ID, i motsetning til målernummeret er målepunkt-ID unikt, og består av 18 sifre. De ti første sifrene er 7070575000, mens de resterende åtte er unike for den enkelte måler. Hele dette nummeret sendes til Energi.EBE@bergen.kommune.no. Vi trenger også beskrivelse av dekningsområdet og fysisk plassering av måleren (romnummer, skapnummer, etc.), samt bruksarealet (BRA) til bygget. • Data fra fjernvarme overføres via API. Behøver målepunkt ID fra Eviny Termo (BKK). Vi trenger også beskrivelse av dekningsområde og fysisk plassering. Sendes til Energi.EBE@bergen.kommune.no. • Dette skal overføres fra SD-anlegget: o Energikilder (varmepumpe, elkjel, kjølemaskin, etc.) o Egenprodusert energi (solcelleanlegg, vindkraft, etc.) o COP fra varmepumpe • SD-leverandør tar kontakt med esave der det avtales hvordan dataen skal overføres. • Esave sitt system trenger at data for egenprodusert energi skal konverteres til positivt tall der råverdien er negativ. |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1142 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig for Bergen kommune å utføre omprogrammering for alt programmerbar og konfigurerbart utstyr (feks. undersentraler, romkontrollere, display/operatørpaneler, SD-anlegg, toppsystem) via Bergen kommunes SD-server. Alle programmeringsverktøy og konfigureringsverktøy skal være installert på SD-serveren, sammen med nyeste versjon av program og konfigurasjon. Det skal fungere for hele anleggets levetid. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1143 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Utviklingsverktøy, konfigureringsverktøy etc. skal være lisensfri for undersentraler og øvrig utstyr. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1144 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentraler, programmeringsverktøy og tilhørende program skal tilpasses Bergen kommunes eksisterende løsning. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1145 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Når et anlegg demonteres/rives skal automatikkutstyret overlevers til EBE. |  |  |  | x | x | x | x | [12 empty] | x
| 1146 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Romkontrollere skal kunne adresseres via SD-serveren. Nødvendig programvare skal være installert og ikke ha løpende lisenskostnad. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1147 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | En eventuell lisens for toppsystem skal ikke ha en løpende kostnad. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1148 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig å opprette infosider i HTML format, som kan leses av Bergen Kommunes infoskjermer på intranettet. Infoskjermene skal kunne vise live data av energiforbruk og produksjon, og grafikk som viser fordelingen av energiforbruket på bygget og enkel EOS visning. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1150 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal ikke brukes utstyr som er planlagt utfaset av produsent eller importør. Reservedeler til levert utstyr skal være tilgjengelig i minimum 10 år. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1152 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Etter strømbrudd skal hele systemet automatisk starte opp på ny og gå tilbake til normal drift uten manuell innblanding. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1153 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Data mellomlagret på undersentraler skal automatisk lastes opp til hovedsentral, og videre til datasjø når systemet er oppe og går igjen. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1154 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentraler skal være helt autonome, og fungere selv om kommunikasjonen til hovedsentralen faller bort. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1155 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | I et nytt prosjekt skal alle undersentraler være av samme fabrikat. Ved større utvidelse av eldre anlegg benyttes fortrinnsvis eksisterende fabrikat dersom produktet oppfyller kravene i dette dokumentet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1156 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle IO skal kunne overstyres lokalt og fra toppsystem. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1157 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentraler og tilhørende IO-moduler skal plasseres i skap med enkel tilkomst for vedlikehold og service | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1158 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentraler skal ha minimum 20% ledig kapasitet for tilkobling av fysisk I/O | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1159 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentralene skal være modulært oppbygd. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1160 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | All kommunikasjon skal foregå via åpne, standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1161 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Regulatorer for sonekontroll kan plasseres ute i anlegget for å unngå mange og lange kabler. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1162 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Oppgradering av programvare og programmering av undersentraler skal kunne utføres via fjernoppkobling til SD-server. Dette skal også kunne utføres av Bergen kommune. | Sparer tid for alle parter. Sparer miljøet for unødvendig kjøring. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1163 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Sikkerhetskopiering av programvare og innstillinger skal kunne utføres via nettverk. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1164 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Levert system, inkludert program på undersentraler, er Bergen Kommunes eiendom. Kommunen skal fritt kunne velge leverandør for å gjøre endringer eller utvidelser i levert program. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1165 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Forventet batteritid på nye produkter er vanskelig å verifisere, og skal derfor antas å være 70% av det som oppgis fra leverandør. Batteridrevet utstyr skal ikke brukes dersom batteriet har antatt levetid under ett år, og all bruk av batteridrevet utstyr skal avklares med TFG på forhånd. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1166 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Alle batteridrevne sensorer skal gi alarm for lavt batterinivå. Denne alarmen skal videreføres til SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1167 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Gateway / hub for trådløst utstyr skal kobles til internett via BK sitt kablede nettverk. Men det må påregnes at IoT-utstyr som er avhengig av å kommunisere direkte med nettportaler, av sikkerhetsgrunner vil bli isolert fra teknisk nett. Utstyr som brukes til regulering skal kommunisere direkte med SD-anlegget, vil dermed ikke kobles til internett. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1168 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Det er ikke mulig å benytte kommunens Wifi for tilkobling av trådløst utstyr. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1169 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Det skal, med unntak av spesielt avtalte pilotprosjekter, kun benyttes utstyr som er beregnet på profesjonell bruk og som har ferdig utviklet API for kommunikasjon med datasjø / SD-anlegg. Oppsett og betjening skal være tilgjengelig via nettside og ikke utelukkende mobilapp. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1170 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: All data fra trådløst utstyr skal være tilgjengelig og lagres lokalt hos BK, og ikke kun i leverandørens nettsky. For utstyr som skal brukes til regulering, eller er en vesentlig del av SD-anlegget, er dette et absolutt krav. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1171 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Sentral / hub for trådløse systemer som Zwave elle Zigbee skal kommunisere fra hub til SD-anlegg via standardiserte, åpne protokoller. Dersom dette ikke er mulig, skal løsningen forhåndsgodkjennes. Det legges ved full dokumentasjon av API som brukes. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1172 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: Trådløst utstyr skal ikke skape radiostøy som forstyrrer andre tekniske systemer i området. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1173 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT og trådløst utstyr: BK kan kreve dokumentasjon på stråling fra enkeltkomponenter og total strålingsmengde fra systemet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1174 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Dersom målingens nøyaktighet er avhengig av kabellengde skal justering utføres i undersentral eller regulator. Etter ev. justering for kabellengde skal giverne ikke ha behov for etterjustering. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1175 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | CO2 givere skal ha selvkalibreringsfunksjon | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1176 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Angitte krav til målenøyaktighet er å forstå i undersentral eller regulator og ikke ute ved giver | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1177 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Givere montert i klasserom og korridorer med tilgang for elever skal være av «vandalsikker» utførelse. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1178 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Giver for lys og temperatur utendørs skal plasseres på skyggesiden av bygget, på vandalsikkert sted. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1179 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Utstyr som skal gi tilbakemelding til SD-anlegget: Sikkerhetsbryter ved utkobling for utstyr som har fjernstyrt start. Utløste sikringer, jordfeilbrytere og motorvern Feil på nødlys med FM-sender | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1180 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Eksisterende vannmålere av type Sensus 620 skal skifte ut gammel pulskontakt, og det påmonteres Sensus PulseRF radiosender som kommuniserer via W-Mbus. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1181 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Nye vannmålere leveres med Sensus iPERL som kommuniserer via W-Mbus | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1183 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Temperaturregulering skal ha PI funksjon for nøyaktig regulering. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1184 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Romkontrollere skal ha tre forskjellige settpunkt (dag / natt / ferie), alle skal kunne styres og tidsstyres fra SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1185 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Frekvensomformere: Systemer med frekvensomformere skal alltid følge EMC direktivet. Erfaringsmessig er det mange montører som ikke kjenner godt nok til hvordan valg av komponenter, kabling og montering utføres. Det er derfor spesielt viktig at prosjektet følger opp følgende: - Kabler mellom frekvensomformer og motor skal være skjermet - Skjerm i kabelen avsluttes korrekt i EMC-nippel, PE-jord avsluttes på skinne / egnet klemme. Skjerm må ikke legges i «grisehale» - Alt utstyr på kabelstrekket skal være EMC-godkjent, inkludert sikkerhetsbytere o Hele strekningen av ledninger med frekvensstyring skal være innkapslet i skjerm eller gods (Faradays-bur). - Skjerm på signalkabler skal jordes i tilførsel og isoleres i felt. - Utjevningsjord og komponentjord i tavler har tilstrekkelig tverrsnitt og kontaktflate. Sjekk teknisk manual for frekvensstyrte komponenter. Skal være sjekkpunkt på sluttkontroll for automasjonstavler, og minstekrav til tverrsnitt skal føres inn. - Montasjeveiledning for kraftkomponenter i tavle må følges. Dette inkluderer lufteavstand til andre komponenter. Skal være sjekkpunkt på sluttkontroll for automasjonstavler. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 1186 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Instrumentering generelt : - Alle komponenter som gjør en endring i en prosess skal ha giver før og etter endringen. - Alle regulerende komponenter og prosesser i tillegg til filtervakter skal instrumenteres med analoge signaler. (f.eks. filtervakt; ikke kun «Rent» eller «Skittent», men skala slik at utviklingen på differansetrykk kan følges), og reguleringssekvenser skal være modulerende (f.eks. pådrag i en varmeregulering skal regulere i prosent og ikke av/på). | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1188 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Gassforbruk og andre energikilder skal måles av SD-anlegget | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1189 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Idrettsanlegg med led-flombelysning skal, i tillegg til kalenderstyring, ha manuell bryter som er koblet til SD-anlegget for å kunne slå på belysning i en justerbar periode. Hensikten er å begrense energibruk og lysforurensing når anleggene ikke er i bruk, men samtidig gi alle anledning til å bruke anlegget utenom oppsatte treningstider. Dette gjelder kun for belysning som tennes umiddelbart, og må altså ikke brukes for pærer som har oppstartstid. Bryteren skal plasseres lett tilgjengelig på anlegget, og ha merking som er synlig på avstand. Belysning på store baner bør kunne deles opp i flere soner. | [5 empty] | x | [9 empty] | x
| 1190 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Solavskjerming skal ha lokal overstyring. I rom uten tilstedeværelse skal solskjermingen åpne for å benytte solenergien til oppvarming. Dersom temperaturen i rommet er over settpunkt for komfort, skal solskjermingen stenges for å bidra til kjøling. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1191 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Sending av mail fra SD-anlegg SMTP server: utpost.bergen.kommune.no (ip:193.161.175.28) Avsender er nettverksnavn på hovedsentral @bergen.kommune.no | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1192 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Brukermanual skal være tilgjengelig fra SD-anlegget, og skal inneholde: - Bruk og oppsett av grafer, logger og tilpassede skjermbilder - All funksjonalitet og bruk av kalenderstyringer inkludert spesialdager, globale ferieinnstillinger etc. - Vanlig funksjonalitet i SD-anlegget, som setting av verdier og overstyringer, nattsenkinger etc. - Endring av settpunkt - Brukerbehandling. Innstillinger for forskjellige brukernivåer. - Feilsøking - Driftsrutiner som gjøres fra SD-anlegget. For eksempel legionellaspyling, funksjonstest av brannspjeld etc. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1194 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstruks for alle tekniske systemer. ITB avklarer hvem som har ansvaret for å skrive denne for hvert enkelt system. SD-leverandør må derfor forvente å kunne bli pålagt å levere driftsinstruks for systemer som styres gjennom SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1195 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Opplæring: - SD-leverandør skal lage en opplæringsplan. Det skal settes rikelig med tid til opplæring. Det skal være minimum to gjennomganger ã 4 timer. - SD-anlegget skal være ferdigstilt og uten feil og mangler under opplæringen. Dersom anlegget inneholder feil, skal ny opplæring bekostes av entreprenør. - SD-leverandøren skal lede opplæringen, og de som har prosjektert VVS-anlegg skal delta. SDleverandør og prosjekterende skal møte forberedt, og gjennomføre koordinert opplæring. - Byggforvalter, vedlikeholdstekniker, driftskoordinator og Enøk/SD-gruppen ved EBE skal inviteres. - FDV-dokumentasjon, inkludert brukermanual og opplæringsplan skal være levert og godkjent av EBE før opplæringen kan gjennomføres. De som skal delta på opplæringen setter seg inn i dokumentene i forkant, og kommer med innspill til planen. - Det skal føres protokoll over hva opplæringen inneholder, benyttet programvareversjon og hvem som har deltatt. Alle deltakere skal signere. Protokollen legges inn som en del av byggets FDV-dokumentasjon, og oversikt over opplært personell oppdateres i SD-anlegget. Det skal også legges inn en manual til anlegget, hvor alle punkter i opplæringen er beskrevet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1196 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Opplæringen skal gjennomgå følgende punkter: - Sette temperaturer, inkludert nattsenking og ferie / fridager. Både individuelle rom og samlet. - Alle kalenderfunksjoner - Alle innstillinger og funksjonalitet rundt brukere og brukergrupper - Virkemåte for varmeanlegg. Korrekte temperaturinnstillinger og hvorfor de settes som de gjør. Optimale driftsinnstillinger for varmepumpe. - Drift av ventilasjonsanlegg fra SD-anlegget - Gjennomgang av når systemet bruker varmepumpe / fjernvarme / solvarme / el-kjel / energibrønner. - Gjennomgang av hvilke innstillinger som kun skal endres av spesielt autorisert personell. - Gjennomgang av andre systemer som kommuniserer med SD-anlegget. Hvordan disse styres fra SD-anlegg, og hva som må gjøres manuelt. - Hva skjer ved brann. Skal ventilasjon stenge / kjøre, brannluker etc. - Driftsrutiner som gjøres fra SD-anlegget. For eksempel legionellaspyling, funksjonstest av brannspjeld etc. - Alarmbehandling. Oppsett av epost ved alarm. Sette alarmgrenser og tidsforsinkelse. - Notatfunksjoner - Restart av SD-anlegg ved feil. - Bruk av logg og rapporter, inkludert sette logging manuelt - Bruk av EOS funksjon i SD-anlegget. - Hvordan opprette og overføre bilder til infoskjerm - Navigering i skjermbilder - Eventuell annen funksjonalitet i SD-anlegget. Spesielt viktig med gjennomgang av spesialtilpassede løsninger for hvert enkelt anlegg. - Hvordan gå online på en undersentral og utføre en omprogrammering. - Hvordan redigere bilder i SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1197 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-bilder for plantegninger skal inneholde gulvvarmesoner med navn. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1198 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Display/operatørpanel skal monteres i betjenbar høyde. 140-160cm er pre-akseptert. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 1200 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Design, inklusive symbolbibliotek og betjening, skal legges frem for Enøk og internstøtte for godkjenning før produksjon av bilder begynner. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1201 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bare det aktuelle settpunktet som regulatoren bruker skal presenteres, og det skal plasseres ovenfor føleren regulatoren har som erverdi. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1202 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune skal kunne redigere alle SD-bilder, samt ha full admintilgang til å utføre øvrig konfigurasjon i toppsystemet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1203 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune skal ha full admintilgang til alle SD-servere som leveres. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1204 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt utstyr som skal tilkobles nettverket skal settes opp med statisk IP-adresse. (fast IP-adresse) |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
| 1205 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Alle motorer som kan trekke 100W eller mer skal ha egen låsbar sikkerhetsbryter. Denne skal monteres i umiddelbar nærhet ved utstyret. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 1206 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Alle systemskjema skal tegnes helhetlig og vise alle rørføringer og komponenter som hører til systemet. Prinsipptegninger aksepteres ikke. Systemskjemaet skal legges frem for teknisk faggruppe i tidlig fase for kontroll. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 1207 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solcelleanlegg/invertere skal være SunSpec-sertifisert. Dataen skal integreres via OpenMUC til Bergen kommunes dedikerte server. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 1208 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 522 Nettutstyr | 522 | Det skal være wifi-dekning til bk-adm og gjestenett på alle tekniske rom. |  |  |  |  | x | x | x | [12 empty] | x
| 1209 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle bygg skal ha et topologibilde i SD-anlegget. Dette skal vise alle undersentraler/kontrollere med tilhørende komponenter som kommuniserer via bus eller ikke-tradisjonell IO. Fysisk plassering (romnummer), fysisk tilkobling (feks. portnummer i switch, seriell port), type kommunikasjon (feks. bacnet, modbus, mbus), samt alle kommunikasjonsinnstillinger (IP-adresser, bacnet ID, UDP-port, seriell bus nodeadresser og kommunikasjonsinnstillinger, øvrige ID-er/adresser/innstillinger som har blitt valgt) og konfigurering av den aktuelle protokollen skal vises. Status for kommunikasjon/kommunikasjonsfeil for hver enkelt enhet skal komme tydelig frem. Software dependencies på tvers av undersentraler (feks. felles utetemperaturføler) skal vises. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1210 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | 365.1 Aggregat Det skal fortrinnsvis benyttes prefabrikkerte ventilasjonsaggregater uttestet på fabrikk. Aggregater styres, reguleres og overvåkes av ekstern automatikk i VVS-tavler. Aggregater skal være Eurovent-sertifiserte. Se kravspesifikasjon under to siffer 56 - Automatisering. Bruk av integrert automatikk aksepteres ikke. Gjennomgående skal ventilasjonsaggregatene ha en størrelse som tilsvarer luftmengder mindre enn 20 000 m3/h. Dersom forholdene for inn- og uttransport tillater det, aksepteres anlegg opptil 30 000 m3/h. Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS3420 og NS-EN 1886. I tillegg skal følgende krav tilfredsstilles: • Mekanisk styrke i aggregatkapsling, Klasse 1A • Tetthet i kapslingen, Klasse A L2? • Tetthet i filterinnfestingen k < 1 % • Aggregatkapslingens varmeisolering, U verdi Klasse T3 • Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3 • Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende mineralullisolasjon eller tilsvarende. • Aggregater monteres på bunnramme i galvanisert stål, høyde 150 mm over gulv. • Aggregater skal ha direktedrevne kammervifter • Nødvendige vibrasjonsdempere skal monteres slik at vibrasjonene ikke forplanter seg til omgivelsene/konstruksjonene. Ventilasjonsaggregater skal vibrasjonsisoleres til 95 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens. Det skal installeres instrumenter for måling av hovedluftmengde i hvert anlegg (både tilluft og avtrekk). Røykdeteksjon etter tilluftsviften skal stanse aggregatet og gi signal til SD-anlegget. |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
| 1211 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Flate tak: Det kan prosjekteres med flate tak, som utføres med innvendige taknedløp. Taket skal i hovedsak brukes til solceller, grønne tak eller fordrøyningstak. Taket skal bygges iht byggforsk sine preakspeterte løsninger. Det må søkes om fravik om det ikke velges preakseptert løsning. Fall på tak skal være minimum 1:40. Det skal ikke plasseres installasjoner som kan hindre vannet til sluk. Oppkant fra overflate taktekning mot f. eks parapet skal være minimum 200 mm. Taknedløpene skal være fritt tilgjengelig med mulighet for rengjøring, spyling og fjerning av snø. Flate tak utføres iht. Byggforsk detaljblad 252.207. |  |  | x | [16 empty] | x
| 1212 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 722 Trapper og ramper i terreng | 722 | Trapper og ramper i terreng: Utvendige trapper og ramper skal, som hovedregel, unngås. Terrengtilpasning foretrekkes, jamfør universell utforming. Fortrinnsvis bør det benyttes ramper og stier. At det er muligheter for tilkomst med maskiner skal være tatt hensyn til. Der utvendige trapper må anlegges, skal disse ikke beskrives som tretrapp. Ref TEK17. Håndlister i to rader på alle trapper, både inne og ute. Betongkvalitet minimum B25. Inntrinn betongtrapper skal ha ru overflate, ”kostet” eller lignende. Betongtrapper og murer skal ha avfasede kanter. Opptrinn maksimum 15 cm og inntrinn minimum 30 cm. Trinnene skal ha fall utover slik at vannansamling unngås Ramper skal ikke overstige stigning på 1:15 Universell utformingsprinsipper må overholdes. Ramper og rekkverk skal for øvrig utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. Rekkverk på ramper skal være robuste og utføres i vedlikeholdsfritt materiale. |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1213 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 721 Støttemurer og andre murer | 721 | Støttemurer og andre murer: Alle støttemurer og andre konstruksjoner skal vurderes samlet i tilknytning til bygg eller helhetlig i forhold til planering av tomt. Som hovedregel skal terrenget, der det er nødvendig, behandles med fyllingsskråninger. Trimmerslått er tidkrevende og konstruksjoner/skråninger skal så langt som mulig utformes slik at dette kan unngås. Der det er påkrevet, anlegges forstøtningsmur. Støttemurer kan utføres som gravitasjonsmur/maskinmurt tørrmur, fortrinnsvis i naturstein (vedlikeholdsfritt), eller plasstøpt betong. Stablestein av betong skal ikke benyttes. Form og synlige flater avtales med landskapsarkitekt . |  |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1214 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Bygning for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunnen som skal aktiveres når radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m³. Bygning tilrettelegges med radonventilasjon ved bruk av radonbrønn eller perforerte rør i grunnen eventuelt ved en kombinasjon av begge deler. Radonbrønner plasseres kun i permeable masser. Tiltak skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 520.706 Sikring mot radon ved nybygging. |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x
| 1215 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Avtrekksrør over grunnen skal merkes med et godt synlig merke og utformes slik at avtrekksluften ikke trekker inn i bygget eller gir høye radonkonsentrasjoner i oppholdssoner utendørs. |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x
| 1216 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Alle oppstikk fra radonbrønner skal samles i tekniskrom. |  | Alle oppstikk til brønner skal primært samles på teknisk rom, men fravik kan søkes ved behov. |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x
| 1217 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Sjekkliste for montering av radonmembran skal benyttes. Det skal tas minst 4 bilder per fløy/bygg for å vise kvalitet på utført arbeid: 1) innvendig hjørne, 2) utvendig hjørne, 3) gjennomføringer, 4) overgang ringmur/ gulv. Sjekkliste og bilder innleveres sammen med FDV. |  | Link til sjekkliste | [7 empty] | x | [9 empty] | x
| 1218 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt | 210 | Plassering av radonvifte, kanaler og utkast skal prosjekteres, men ikke implementeres med mindre det foreligger særskilte behov på høye radonkonsentrasjoner i området. Arealer som er berørt av prosjektert radonløsning, må fredes i prosjektet. |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | [9 empty] | x
| 1219 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Energiregistrering skal følge gjeldende SN-NSPEK 3031:2023 | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1220 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 578 Instrumentering for analyse | 578 | Produsert termisk og elektrisk energi måles ihht SN-NSPEK 3031:2023, tab 7. Målingene skal settes opp i tilsvarende tabell i sd-anlegget, som viser prosjekterte verdier, inneværende år og forrige år. Hver verdi skal ha klikkpunkt som viser trendlogg. |  |  |  | x | x | x | [11 empty] | x |  | x
| 1221 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 578 Instrumentering for analyse | 578 | Brukt termisk og elektrisk energi måles ihht SN-NSPEK 3031:2023, tab 4. Målingene skal settes opp i tilsvarende tabell i sd-anlegget, som viser prosjekterte verdier, inneværende år og forrige år. Hver verdi skal ha klikkpunkt som viser trendlogg. |  |  |  | x | x | x | [11 empty] | x |  | x
| 1222 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Barnehage: Dører skal ha klemsikring av type rullegardin eller gummilist. |  |  | x | [10 empty] | x
| 1223 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Det skal være få fasadefelt med ulike materialtyper. | Hensyn til vedlikeholdsintervall. |  | x | [16 empty] | x
| 1224 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Sokkel skal ha høyde minimum 0,40 meter over grunn. Avstand mellom terreng og utvendig kledning skal være minimum 40 cm. | Unngå fuktskader på kledning fra terreng. |  | x | [16 empty] | x
| 1225 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Det skal være impulsfunksjon på nøkkelbrytere. |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x
| 1226 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Alle utstikkende hjørner, skal utføres med hjørnebeskyttelse i rustfritt stål minimum 75x75 mm skrudd med forsenkede skruer og limt i minimum 1,5 m høyde. |  |  | x | [16 empty] | x
| 1227 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker | 263 | Det skal i utgangspunktet ikke prosjekteres med glasstak, overlys eller takvindu. Det kan søkes om fravik fra dette om det er utfordringer med å tilfredsstille kravene til dagslys i TEK17 eller andre sertifiseringsordninger. |  | Løsningen skal da beskrives detaljert som en del av fraviksbehandlingen. Dersom det benyttes røykluker som en del av glasstaket, må røyklukene være lett tilgjengelig for vedlikehold, kontroll og utbedringer. Selvrensende vindu skal benyttes. Røykluker skal være av en type som går loddret opp og ned. | x | [16 empty] | x
| 1228 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | 325.9 Varmepumpe Prosjektering og leveranse skal tilfredstille følgende standarder og normer, i tillegg til hva som for øvrig er definert i denne kravspesifikasjonen: NS 13313, NEK IEC 60335-2- 40, NS-EN 378, Norsk kulde- og varmepumpenorm. For NEK IEC 60335-2-40 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskiner som hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 skal oppfylle kravene gitt i denne standarden. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnte produktstandard skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal benyttes naturlige kuldemedier. Innvendig plassert utstyr i ventilert kabinett for varmepumper med brannfarlig kuldemedium skal være Atex-godkjent. Varmepumpeanlegget skal dimensjoneres slik at livssyklus-kostnaden blir lavest mulig, basert på byggets forventede levetid og reelle energi- og effektbehov. Som minimum gjelder: • Væske-vann varmepumper skal oppnå en årsvarmefaktor (SCOP/SPF) på minimum 3, inkludert sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa og brønnkrets/annen varmeopptakskilde, og en energidekningsgrad på minimum 85% av byggets varmebehov ut fra reelt energibudsjett (se 14.1 Energiberegninger), inkludert tappevann. • Luft-vann varmepumper skal oppnå en årsvarmefaktor (SCOP/SPF) på minimum 2,2 inkludert avriming og sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa og evt. tørrkjølerkrets, og en energidekningsgrad på minimum 75 % av byggets varmebehov ut fra reelt energibudsjett (se 14.1 Energiberegninger), ikke medregnet tappevann. • Varmepumper skal plasseres slik at driftspersonale enkelt kan komme til for daglig inspeksjon og service. Varmepumpeanlegget skal prosjekteres og spesifiseres slik at kravene over oppnås. I spesifiseringen av varmepumpa skal det minimum stilles krav til: • COP ved definerte temperaturer over fordamper og kondensator, ved full last og angitte dellastgrader. • Type dellastregulering. Dellastregulering og tilgjengelig vannvolum skal sikre jevn og stabil drift, og at kompressorprodusentens anbefalinger om gang- og hviletid overholdes. Kompressoren skal ha høy virkningsgrad ved både full last og dellast. • Vannmengde, trykkfallskrav og temperaturdifferanse over kondensator og fordamper • Væske-vann varmepumper skal kunne levere varme ved dimensjonerende turtemperatur i anlegget. • Varmepumpa skal motta kalkulert utekompensert setpunkt fra SD-anlegget, og gå på 100 % kapasitet før spisslast leverer varme. • Det skal installeres et tilstrekkelig antall termiske og elektriske energimålere slik at COP, effektdekningsgrad, SCOP og energidekningsgrad kan måles. COP og effektdekningsgraden for varmepumpa skal presenteres i SD-anlegget, samt aktuell avgitt varmeeffekt fra varmepumpe og spisslast. • Dersom bygget har kjølebehov, skal tilgjengelig frikjøling benyttes. Ved behov skal væske-vann-varmepumper kunne benyttes som kjølemaskin. • I bygg med stort tappevannsbehov, skal det vurderes egen varmepumpe for tappevannsoppvarming. Alle varmepumper skal ha serviceavtale som ivaretar nødvendig kontroll og vedlikehold i reklamasjonstiden. Kostnad for serviceavtale skal være inkludert i tilbudspris, og skal inkludere eventuell utskifting av slitedeler og andre kostnader til materiell. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1229 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 350 Prosesskjøling, generelt | 350 | Prosjektering og leveranse skal tilfredsstille følgende standarder og normer, i tillegg til hva som for øvrig er definert i denne kravspesifikasjonen: - NS 13313 - NEK IEC 60335-2-40 - NEK IEC 60335-2-89 - NS-EN 378 - Norsk kulde- og varmepumpenorm For NEK IEC 60335-2-40, NEC IEC 60335-2-89 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskiner som hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 eller NEK IEC 60335-2-89 skal oppfylle kravene gitt i disse standardene. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnte produktstandarder skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal leveres komplette kuldetekniske løsninger som dimensjoneres for en høy kuldeteknisk effektfaktor (kuldeanlegg) og lavest mulig fylling av kuldemediumer. Naturlige kuldemedier skal vurderes. Kuldemedium skal ha GWP < 150 og samlet kuldemediefylling skal ikke overstige 5GWP-tonn. I split enheter kan det benyttes kuldemedium med GWP<750. Innvendig plassert utstyr i ventilert kabinett for kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium skal være Atex-godkjent. Der det er hensiktsmessig skal kondensatorvarmen gjenvinnes. Kondensvann skal føres til avløp. Alle rør i rørstrekk mellom kondenseringsaggregat og fordamper, skal isoleres med cellegummislanger med tykkelse minimum 13 mm for kjøleanlegg og 19 mm for fryseanlegg. Se Prenøk 5.14. Isolasjonstykkelsene vil øke ved større rørdimensjoner, og isolasjonstykkelsen må ta hensyn til stedlige forhold for også å unngå kondens/isdannelse. Isolasjonen hellimes i skjøtene med spesiallim tilpasset valgt isolasjonstype. Røropphenget skal være av typen isoklammer, og må være beregnet for sammenføyning med valgt neoprencellegummi-materiale og tilhørende spesiallim. Det skal leveres diffusjonstette gjennomføringer for kuldemedie- og dreneringsrør, eventuelle luftventiler og sprinklerrør, samt elektriske kabler. Ved behov for prosesskjøling ifm. virksomhet som f.eks. server- og patcherom, hoved IKT-rom, teleforsterkning, etasjefordeler, rom for melkeskap, avfallsrom, rom med særskilte kjølebehov mm. skal det primært etableres isvannkjøling. Se kap. 37 komfortkjøling. Behov for prosesskjøling og komfortkjøling skal sees i sammenheng og være en del av et felles isvannsanlegg. Ved mindre og spredte behov for prosesskjøling vil enkeltstående splituniter kunne benyttes. Prosesskjøling skal driftes hele året. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1230 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 353 Kjølesystemer for virksomhet | 353 | Kjølesystemer for virksomhet. Server og patcherom, hoved IKT-rom, teleforsterkning og etasjefordeler Behovet for kjøling i disse spesialrommene skal beregnes etter varmeavgivelse fra det antall switcer de enkelte rom skal bestykkes med, samt annet elektronisk utstyr som avgir varme til rommene. Anlegget skal dimensjoneres for en maksimal temperatur på 25 °C grader, i beregningen for kjølebehov skal det inngå en reservekapasitet på 20% slik at det er mulig å supplere med utstyr som øker kjølebehovet i fremtiden. Romtemperatur og tilhørende alarm skal overvåkes og vises i SD-anlegget. Alarmgrense skal være justerbar fra SD-anlegget. Hoved IKT-rom skal i tillegg ha back-up kjøleforsyning i form av DX-kjøleenhet. Kritiske funksjoner som skal opprettholde normal drift ved strømbrudd må tilkobles nødstrøm. Kravveiledning: Anlegget skal dimensjoneres for en maksimal temperatur på 25 °C grader, ideel temperatur for ikt-fordelere er 18 °C. Luftkjøling via komfortventilasjon skal ikke benyttes. Isvannskjøling med DX kjøling som backup er en foretrukken løsning. Ved spredt og lite kjølebehov kan DX kjøling vurderes som hovedløsning. Rom for melkeskap, avfallsrom og rom med særskilte kjølebehov: Behovet for kjøling i disse rommene skal beregnes. Anlegget skal dimensjoneres for angitt romtemperatur av bruker/leietaker. Romtemperatur og tilhørende alarm skal overvåkes og vises i SD-anlegget. Alarmgrense skal være justerbar fra SD-anlegget. Isvannssystem fan-coils Der det er behov for å installere fan-coil i oppholdsrom skal temperaturdifferansen tur/retur i isvannskretsen være maksimalt 5°C og turtemperatur i isvannskrets være over duggpunkttemperatur (14C). Fan-coil skal dimensjoneres for 100 % kjølebehov i aktuelt rom. Fan-coil skal integreres i himling. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1231 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner | 316 | 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner Forbruksledninger for kaldt og varmt vann isoleres. Rørledninger for overvann, takvann samt kaldtvannlsedninger i teknisk sentral, isoleres neoprencellegummi. Rør for varmt forbruksvann isoleres med mineralull. Isolasjonstykkelsene skal beregenes etter NS-EN 12828. Isolasjonstykkelsen av kalde rør må ta hensyn til stedlige forhold for også å unngå kondens Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann, skal isoleres med diffusjonstett isolasjon. Større komponenter som ventiler, pumper, varmevekslere osv. skal overisoleres for å redusere varmetapet til omgivelsene. |  |  |  | x | [15 empty] | x
| 1232 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Varmepumpe med tilskuddskjel - Styring og regulering: •Primær varmekilde skal være varmepumpe. •Innkobling av tilskuddskjel som spisslast skjer når primærkilde ikke oppnår innstilt settpunkt, avlest fra temperaturgiver, eller ved driftsstans av varmepumpe. Varmeanlegget skal være utetemperaturkompensert. Utekompenseringskurven skal være så lav som mulig. Varmepumpens pådrag/effekt reguleres for å prøve å oppnå beregnet temperatur fra utekompenseringskurven. Spisslast (tilskuddskjel) skal reguleres til å oppnå 2*C lavere turtemperatur enn utekompenseringskurven med en reguleringsnøyktighet på +/- 1 grad ved temperaturgiver plassert på turledning etter tilskuddskjel. •Tilskuddskjel skal ikke kunne starte før varmepumpen driftes med 100% pådrag. Unntaket er ved driftsstans (feil, kommunikasjonsfeil, vedlikeholdsarbeid e.l) på varmepumpen. •Varmepumpen skal stoppes ved utkobling eller manglende driftssignaler fra sirkulasjonspumpe(r) på kondensatorside (luft-vann VP), eller på fordamper- og kondensatorside (væske-vann VP). •Alarm i SD-anlegg ved høy returtemperatur som gjør at varmepumpen ikke starter. Grenseverdi for alarm er justerbar fra SD-anlegg/toppsystem. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1233 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 370 Komfortkjøling, generelt | 370 | Kjølebehov skal reduseres så mye som mulig vha. passive tiltak. Eventuelt kjølebehovskal i størst mulig grad dekkes av tilgjengelig stabil frikjøling fra brønnpark. Dersomdette ikke finnes på eiendommen eller at denne ikke har tilstrekkelig kapasitet, skal detmonteres en egen isvannskjølemaskin med tilhørende tørrkjøler utendørs ellerkondensatorbatteri i avkast fra ventilasjon. I noen spesielle prosjekter med storevernehensyn, åpnes det for bruk av alternative kjøleløsninger som type IndirekteAdiabatisk eller Sorptiv. Ved bruk av frikjøling skal isvannskretsen dimensjoneres med retur-/turtemperaturer påminimum 17/14 °C. Dersom det benyttes separat kjølemaskin skal prosjektering og leveranse tilfredsstillefølgende standarder og normer, i tillegg til hva som forøvrig er definert i dennekravspesifikasjonen: - NS 13313 - NEK IEC 60335-2-40 - NS-EN 378. - Norsk kulde- og varmepumpenorm For NEK IEC 60335-2-40 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskinersom hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 skal oppfylle kravene gitt idenne standarden. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnteproduktstandarder skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal benyttes naturlige kuldemedier. COP ved maksimal, 50% og 20% kjølebelastningskal angis i forbindelse med prosjektering av kjøleanlegget. Det skal installeres ettilstrekkelig antall termiske og elektriske energimålere slik at kjølefaktor kan måles.Momentan kjølefaktor og avgitt kjøleeffekt for kjølemaskinen skal presenteres i SDanlegget. Kjølemaskinens kjølefaktor over tid skal kunne leses av i foretaketsenergioppfølgingssystem (EOS). Kravveiledning: Det må vurderes om det er behov for kjøling i bygget, og hvilke krav som eventueltskal stilles til dette i tråd med krav til inneklima. |  |  | x | x | [15 empty] | x
| 1234 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Ved bruk av gulvvarme skal det leveres temperaturfølere både i gulvet og for luft. | Temperaturfølere i gulvet skal sørge for at det ikke blir for varmt eller for kaldt på gulvet. |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1235 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Sensorer skal monteres på en måte som gir minst mulig sjanse for feilmålinger. For eksempel skal differansetrykkfølere for væske monteres lavere enn det laveste røret for å unngå at det samler seg luft. | Erfaringsmessig blir det store problemer med regulering etter følere som har blitt montert på en uhensiktsmessig måte. |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1236 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Det skal leveres termiske energimålere for alle utgående kurser, samt for egenprodusert energi. Fiktive/beregnede målere aksepteres ikke. | Vi har blitt pålagt å rapportere på forbruk. Erfaringsmessig blir beregnet forbruk for sårbart. |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1237 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Romkontrollere skal plasseres hensiktsmessig. I større rom skal det monteres dedikerte temperatur og CO2-følere, disse skal også monteres hensiktsmessig. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1238 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Temperaturregulering og CO2-regulering skal ha PI funksjon for nøyaktig regulering. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1239 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 375 Utstyr for komfortkjøling | 375 | Komfortkjøling, isvannssystem kjølemaskin, isvanntank og tørrkjøler Ved behov for isvannkjøling utover frikjøling fra lokal brønnpark skal det i tilleggetableres en separat isvannkjølemaskin. Kjølemaskinen skal ha trinnløs regulering fra 20 til 100 %. Det skal vurderes om det er riktig å gjenvinne kondensatorvarmen. For å fastsette kjølemaskinens kjøleeffekt skal det gjøres en samtidighetsbetraktning avkjølebehovet. Dette må prosjekttilpasses, erfaringsvis vil 50 til 70 % av DUT-sommerbehov være tilstrekkelig. Dokumenteres og godkjennes av byggherre. For å optimalisere driftsforholdene til kjølemaskinen og redusere kjøleeffekten (ref.samtidighetsfaktor) er det viktig at volumet i isvannstanken prosjekteres og tilpassessystemløsning og kjølemaskinens effekt. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1240 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 375 Utstyr for komfortkjøling | 375 | Komfortkjøling, isvannssystem røranlegg med fordamper og kondensator Rørsystemet for isvannskrets skal dimensjoneres for 100 % samtidighet. Kjølebatterier i luftbehandlingsaggregat skal dimensjoneres for 100 % kjølebehov ved DUT-sommer. Temperaturdifferansen tur/retur i isvannskretsen skal maksimalt være 5 °C. For fancoils, kjølebafler i oppholdsrom skal turtemperatur i isvannskrets være over duggpunktstemperatur (14 °C). Tur og retur temperatur for isvannskrets for kjølebatterier i ventilasjonsanlegg skal prosjekteres og tilpasses den enkelte systemløsning og eventuell frikjøling fra brønnpark skal ivaretas. Røranlegget for kald og varm utføres av rillede eller gjengede rustfrie stålrør, trykklasse PN 10. Det skal leveres doble hovedsirkulasjonspumpe med alternerende drift og trinnløs regulering for både varm og kald side. Det skal monteres kompensatorer på begge sider av alle hovedpumper. Kondensavløp fra kjølebatterier skal utføres som brutt avløp og føres til sluk på en måte som ikke hindrer fri ferdsel. Frostsikring skal gjøres med en ferdigblanding av propylenglykol og vann tilpasset aktuell anleggstemperatur. Ved påfyllingspunkt skal det være tydelig merket med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde. Frostsikret krets skal leveres med blandekar og fast montert håndpumpe for etterfylling av ferdigblandet vann/glykol. Påfyllingskar skal være lufttett. Det skal installeres et komplett lukket ekspansjonskar. Det skal monteres serviceventil på ekspansjonsledningen ved anslutningen til karet, slik at man har mulighet for avtapping på karsiden. Det skal monteres utlufter på toppen av ekspansjonsledningen. Ekspansjonsledning skal utstyres med manometer, og karet skal være tydelig merket med riktig fortrykk. Komfortkjøling, Luft- og partikkelutskillere Det skal monteres vannbehandling som skal filtrere partikler, fjerne gasser, metaller (magnetitt) og andre nødvendige tiltak for å oppnå krav til pH-verdi og vannkvalitet. Vakuumluftutskiller skal monteres i kjøleanlegget. Partikkelutskillere skal stå foran kjølemaskin og på sekundærsiden av utvekslede kretser. Vakuumluftutskiller monteres etter kjølemaskin og før sirkulasjonspumpen (sugeside). Kombinert luft- og slamutskiller skal ikke benyttes. |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1241 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Programmet/konfigurasjonen av frekvensomformere skal overleveres til Bergen kommune, slik at innstillingene kan gjenbrukes når utstyret må byttes. Ved enhver oppdatering eller endring skal ny versjon overleveres Bergen kommune. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 1242 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Programmet/konfigurasjonen for alle leverte system skal overleveres til Bergen kommune. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, lysstyring, persiennestyring, solavskjerming, etc. Ved enhver oppdatering eller endring skal ny versjon overleveres Bergen kommune. |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | x
| 1243 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 719 Annen terrengbearbeiding | 719 | Fallunderlag av plast eller gummi kan kun brukes i fallsonen, der dette er et lovkrav. Utenfor fallsonen skal andre alternativer brukes. Gummi, plast, kunsgress og armert gress med plast skal av miljøhensyn i minst mulig grad benyttes. Det er foretrukket en kombinasjon av andre fallunderlag som kork, bark, sand, gress, singel. | Av miljøhensyn skal bruken reduseres. |  | x | [7 empty] | x | [8 empty] | x
| 1244 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være tydelig visuell forskjell på statiske verdier (tekst/tall/symboler) og på dynamiske verdier. | For å gjøre det klart og tydelig hva som presenteres. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1245 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Tallverdier som presenteres i SD-anlegget skal ha tusenskille. Eksempel: 1 000 000, ikke 1000000. | Lettere å lese. Redusere risiko for feilavlesning. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1246 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | BKKs AMS-målere skal direkte tilknyttes en undersentral, via HAN-porten. Det skal leses ut de samme signalene som for elektriske energimålere. | Mest pålitelig å koble til direkte. Høyere oppløsning på dataen. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1247 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Verdier og symboler som presenteres i SD-anlegget skal ha rød farge når den er i alarm eller har feil. | Gjøre det enklere å oppdage feil. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1248 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Feltnivå: • Det skal kun benyttes åpne og lisensfrie feltbuser. • Feltbuser skal tilknyttes BTL-godkjent B-BC sertifisert kontroller for å integrere mot SD-anlegg. | Større fleksibilitet. Enklere å drifte over tid. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1249 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Dato og klokke på alt utstyr skal fortsette å fungere etter år 2038. | For å unngå "Year 2038 problem". Mye blir styrt på tid. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1250 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Driftstid skal logges på alle komponenter som styres eller overvåkes. Det skal være mulig å resette driftstiden fra SD-anlegget når komponenten byttes, men bare som administrator-bruker. | Gjør det mulig å se hvor lenge komponenten har vært i drift. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1251 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle variabler skal skaleres i undersentral. Dataen skal kunne overføres ubehandlet til eksterne systemer. | Det er ikke mulig for andre å vite hvordan råverdier skal skaleres, derfor må de skaleres riktig i undersentralen. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1252 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Det skal monteres en fysisk knapp eller vender i tavlefront for reset. Denne skal resette frost og alle andre funksjoner som krever resett, og skal merkes tydelig. | Det skal være mulig å resette anlegg når toppsystemet er utilgjengelig. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1253 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Virkningsgrad for gjenvinnere skal beregnes både for varmegjenvinning og kjølegjenvinning, men bare når det er drift på gjenvinneren. Det skal være alarm for lav virkningsgrad med justerbar alarmgrense og forsinkelse, men alarmen skal bare være aktiv ved 100% varmegjenvinning. | Det er ikke nødvendig med alarm for lav virkningsgrad når det ikke er varmepådrag. Det er ikke nødvendig å beregne virkningsgrad når den ikke er i drift. |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1254 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle lukkede system for overføring av termisk energi, skal instrumenteres med analog trykkgiver, dens signaler skal overføres til SD anlegg. | For å detektere lekasjer, samt generell overvåkning og drift av anlegget. |  |  | x |  | x | [13 empty] | x
| 1255 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | I SD-bildene skal det presenteres egne symboler for alle signaler. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, sikkerhetsbrytere, tavlevendere og softwarevendere. Symbolene skal plasseres slik at det kommer tydelig frem hvilken komponent/system de tilhører. | Gjøre det enkelt å oppdage feil og avvik fra normalen. For eksempel dersom en softwarevender har blitt glemt i manuell. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1256 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle former for betjening og innstillinger skal plasseres slik at de ligger skjult i popups eller tilsvarende. Hver komponent skal ha sin egen popup. Dersom det er felles innstillinger for et system skal innstillingene ligge i en felles popup, som åpnes via en knapp som symboliserer innstillinger, feks. med et tannhjul eller "innstillinger"-tekst. | Det blir uoversiktlig når svært mange innstillinger ligger i en flat struktur i det samme SD-bildet. Bildene fremstår som ryddigere når innstillinger ligger skjult og kan åpnes ved behov. Når tilhørende innstillinger samles blir det helt åpenbart hva innstillingene hører til. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1257 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle analoge innganger skal minimum ha følgende. Alt skal være justerbart fra SD-anlegget. Alarm for signalfeil. Høy alarm med alarmgrense, hysterese, on delay og off delay. Lav alarm med alarmgrense, hysterese, on delay og off delay. Manuell overstyring | Funksjonaliteten er innebygget i bacnet AI object |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1258 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Beskrivelsene til utstyr og signaler skal inneholde TFM-merking, samt en unik beskrivende tekst. TFM-merkingen skal også inneholde byggnummer. Beskrivelsen skal ligge i "Description"-egenskapen til bacnet-objektet, samt benyttes til å beskrive signalet i SD-anlegget. Ingen beskrivelse skal være genereisk. | Gjør det mulig for eksterne systemer å vite hvilket signal det er. Fjerner all tvil. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1259 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Når musepekeren plasseres over en variabel, figur eller symbol (mouseover) skal det presenteres tilhørende beskrivende tekst (tooltip text). Denne skal inneholde full TFM tag og unik beskrivelse av komponenten. | Intuitiv måte å presentere teksten. Standard funksjonalitet. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1260 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig å ta backup av programmene fra SD-serveren. Backupen skal inkludere alle verdier som på backup-tidspunktet. Dette inkluderer alle settpunkt, grenser og øvrige innstillinger. | Dersom en undersentral må byttes, skal det være mulig å laste programmet ferdig innregulert med korrekte grenser, settpunkt, innstillinger, PID-parameter osv. Vi unngår å måtte innregulere hele anlegget på nytt. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1261 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | TFG skal inviteres til gjennomgå hvilke signaler som skal benyttes for alle enheter som integreres via bus. | Erfaringsmessig blir det ikke alltid tatt stilling til hvilke signaler som skal brukes, og vi ender opp med at vi ikke får mange nødvendige signaler. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1262 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt utstyr skal ha pålitelig tilbakemelding for drift/posisjon. Status på styrende signal, samt tilbakemelding fra kontaktsett på kontaktor/relé, aksepteres ikke som en pålitelig tilbakemelding. | Vi må ha tillit til at det som vises i SD-bildene faktisk er riktig. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1263 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt utstyr skal ha pålitelig tilbakemelding for å varsle om feil. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1264 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle CAV-spjeld skal integreres i SD-anlegget. Det skal minimum presenteres ønsket luftmengde, momentanverdi luftmengde og spjeldvinkel. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1265 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | SD-anlegget skal hente inn alle signaler fra vannmålerene. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1266 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal utarbeides koblingsskjema for alt. Koblingsskjemaene skal vise terminering på alt tilkoblet utstyr. | Det er nødvendig å ha koblingsskjema for å utføre feilsøking, drifte og vedlikeholde anleggene våre. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1267 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Programmeringsspråk skal følge IEC 61131-3, strukturert tekst (ST). | Vi skal unngå at opprinnelig leverandør skal få monopol på service i hele anleggets levetid. Det kan føre til situasjoner der leverandøren kan prise seg uforsvarlig høyt, og ha uforsvarlig lang ventetid, fordi ingen andre leverandører kan bistå. Det blir også veldig dyrt for EBE når en leverandør blir nedlagt eller av andre årsaker ikke kan/vil fortsette. Da må vi oppgradere hele systemet. Når målet er at flere leverandører skal kunne konkurrere, kan vi ikke akseptere proprietære og/eller lisensbaserte programmeringsverktøy som få/ingen andre kan bruke. Ved å kreve at det benyttes en åpen, lisensfri og mye brukt standard legger vi tilrette for at hvem som helst kan bistå med service ved behov, uten at vi må betale for lisens til hver enkelt leverandør som skal utføre service. Når programmerbart utstyr må byttes ut, skal eksisterende program kunne gjenbrukes. For å oppnå best mulig kompatibilitet, både som filformat generelt og mulighet for eventuell porting i fremtiden, er det mest hensiktsmessig å benytte tekstbasert språk. Dette skal følge den internasjonale standarden som står i kravet. Det skal ikke være nødvendig å bruke store ressurser på å lage helt nytt program hver gang programmerbart utstyr må byttes ut. Kravet fremmer innovasjon da tekst er mest versatilt og ikke har tekniske begrensinger. Et godt eksempel er mulighet for KI-assistert programmering. Versjonshåndtering av programmene er også bedre med tekst. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1268 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alarmer skal blokkeres internt i undersentral i perioder alarmene ikke gir noe nytteverdi. For eksempel skal alarm for lavt trykk i en tilluftskanal ikke være aktiv når tilhørende ventilasjonsanlegg er av. | For å unngå unødvendige alarmer. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1269 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Definisjoner i dette dokumentet følger det som står i "automasjonstopologi". Se egen fane i dette dokumentet. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1270 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle signaler som benyttes til styring, regulering og/eller overvåking skal kobles med individuelle standardiserte signal mellom feltutstyr og tilhørende undersentrals IO-moduler (AI, AO, DI, DO). Ved integrasjon av utstyr som støtter kommunikasjon via bus, for eksempel varmepumper, romkontrollere eller energimålere, aksepteres det at det benyttes bus mellom utstyret og undersentral, men bare for signaler som ikke på noen måte benyttes til noe annet enn overvåking. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre på en effektiv, rimelig og god måte. Ved å ta i bruk standardiserte signaler tillater vi at feltutstyret blir produsentuavhengig. Dersom en gammel slitedel må byttes i et kritisk system, vil vi slippe å måtte bestille service av 2-3 ulike leverandører. Kravet gjør at oppetiden på anlegget blir så høy som mulig. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1271 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle automasjonssystemer skal integreres i et toppsystem. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre på en god og effektiv måte. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1272 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle komponenter og utstyr som blir styrt, regulert og/eller overvåket skal leveres og monteres slik at de kan erstattes individuelt. Dette gjelder både fysisk tilgjengelighet og signalmessig. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre med minst mulig nedetid. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1273 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle innstillinger, grenser og settpunkt skal være justerbare i SD-anlegget. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1274 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Oversiktsbilder: I oversiktsbildene skal hvert rom presentere alle tilhørende analoge og digitale signaler. Både innganger og utganger. For eksempel erverdi for temperatur og CO2, med tilhørende pådrag for varme og luft. Alle gjeldende/aktuelle settpunkter skal også presenteres, og de skal plasseres over erverdien det reguleres etter. Hvert rom skal også vise romnummer og romnavn. | Hensikten med et oversiktsbilde er å få oversikt. Erverdi, aktuelt settpunkt og pådrag er de viktigste signalene å ha oversikt over innen regulering. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1275 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle vannbehandlingsystemer skal tilknyttes SD-anlegget med minimum drift og feil. Øvrige variabler avklares med TFG for hvert prosjekt. | Feil må kunne oppdages og utbedres så tidlig som mulig. Hendelser som legionellautbrudd er ikke ønskelig. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1276 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | I toppsystemet skal SD-bildene sorteres etter bygg i en liste. Bildene som tilhører det aktuelle bygget skal knyttes til bygget, og sorteres etter systemnummer. Listen skal være tilgjengelig uansett hvilket bilde man er i, slik at brukeren raskt og enkelt kan veksle mellom bilder. Teksten for SD-bildene skal inneholde systemnummer og systemets fulle navn. For eksempel: 360.001 Luftbehandlingsanlegg fløy B. | Effektivisere manøvrering mellom SD-bilder. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1277 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Signaler skal presenteres iht. tabell for signal og måleenheter. Se i fane "Tabeller". Signalene må ha tilstrekkelig oppløsning til å vise verdier i henhold til krav om nøyaktighet. | Enkelt å forholde seg til for alle parter. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1278 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle servere, automasjonssystemer og feltutstyr som demonteres skal overleveres til TFG. | Skal brukes som reservedeler. Bergen kommune satser på ombruk. Nytteverdien er ekstra stor for utstyr som ikke lenger blir produsert. Det kan forlenge levetiden på eksisterende anlegg. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1279 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Byggherren skal kunne gjennomføre programmering av alle deler av SD-anlegget som er mulig å programmere. Dersom ikke programmering kan gjennomføres ved bruk av offentlig tilgjengelige og vederlagsfrie programmeringsverktøy, skal entreprenøren vederlagsfritt sørge for at byggherren får nødvendige og tidsubegrensede lisenser på verktøy som kan benyttes til formålet | Vi skal unngå at opprinnelig leverandør kan få monopol på service i hele anleggets levetid. Det kan føre til situasjoner der leverandøren kan prise seg uforsvarlig høyt, og ha uforsvarlig lang ventetid, fordi ingen andre leverandører kan bistå. Det blir også veldig dyrt for EBE når en leverandør blir nedlagt eller av andre årsaker ikke kan/vil fortsette. Da må vi oppgradere hele systemet. Vi vil legge tilrette for at hvem som helst kan bistå med service ved behov, uten at vi må betale for lisens til hver enkelt leverandør som skal utføre service. Når programmerbart utstyr må byttes ut, skal eksisterende program kunne gjenbrukes. Det skal ikke være nødvendig å bruke store ressurser på å lage helt nytt program hver gang programmerbart utstyr må byttes ut. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1280 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Rapporter som skal være ferdig oppsatt ved overlevering: • CO2-verdier for alle CO2-følere. Med minimum, maksimum og gjennomsnittsverdier. • Temperatur-verdier for alle rom. Med minimum, maksimum og gjennomsnittsverdier. | Benyttes til inneklimarapporter. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1281 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Dersom utstyr som er tilknyttet et SD-anlegg fjernes, skal det også bestilles fjerning fra SD-anlegget. For å unngå falske alarmer som er aktive for alltid. Utstyr som erstattes, som ikke er signalmessig helt identisk, skal også oppdateres på SD-anlegget. | For å unngå falske alarmer som er aktive for alltid. Fjerner forvirring. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1282 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | All dokumentasjon skal leveres samlet og digitalt. Tegninger skal i tillegg leveres i papirform og plasseres i godt merket ringperm ute på anlegget. Følgende skal leveres: - Dokumentasjon for alt levert utstyr - Systemtegninger. SD-leverandør og systemansvarlig skal signere på at disse er «som bygget», og samsvarer med skjermbilder. - Skjema med alle tilkoblede systemer og plassering av utstyr - Tavletegninger i et redigerbart og lisensfritt format, samt oversikt over all I/O i systemet - IO-liste med alle signaler, både tradisjonell IO og signaler på bus. - Kvittert dokumentasjon for IO test med målte verdier. - Kvittert dokumentasjon for utført funksjonstest pr system. - Kvittert dokumentasjon for utført funksjonstest pr rom - Kvittert dokumentasjon for utført funksjonstest, samhandling mellom systemer. - Samsvarserklæring og sluttkontroll for utført arbeid, leverte tavler og utstyrspakker. - Programmene for alt programmerbart utstyr. - EDE-filer fra alt utstyr som kommuniserer på bacnet. - Dokumentasjon som inneholder adresseliste/variabelliste for alt utstyr med bus-kommunikasjon. - Brukermanual for batteribytte av alt utstyr med internt batteri, for eksempel for å huske klokken. - Topologiskjema med alle tilkoblede systemer og plassering av utstyr. Det skal inneholde IP-adresser, bacnet ID, seriell bus nodeadresser og kommunikasjonsinnstillinger, øvrige ID-er/adresser/innstillinger som må være riktig når en device blir erstattet. - Software dependencies på tvers av undersentraler/kontrollere/systemer (feks. felles utetemperaturføler, logikk rundt styring av internautomatikk) skal dokumenteres. - Kalibreringssertifikater, intervall for ny kalibrering og informasjon om sensorer med begrenset levetid (for eksempel CO2). - Innreguleringsprotokoll for ventilasjon og vannvarme - Produsentens brukermanual på programmerbart / konfigurerbart utstyr - Oversikt over IP-adresser, benyttede porter i switcher, og nettverksnavn på lokalt SD-nett (wlan og statiske adresser på teknisk nett). - Materialliste med tag, produktnummer og produsent. - Komplett alarmliste med beskrivelse av hver enkelt alarm - Alle funksjonsbeskrivelser med benyttede settpunkt ved overlevering - Passord (inkludert admin passord) for alle systemer inkludert tredjeparts utstyr som ventilasjonsanlegg etc. | [5 empty] | x | [13 empty] | x
| 1283 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle egenskaper for bacnet-objekter skal være tilgjengelig i SD-bildene, gjerne i tilhørende popup. | Bacnet-standarden har et fast sett med egenskaper per type objekt. De skal være tilgjengelige. Det er litt av grunnen til at bacnet har blitt valgt. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1284 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle typer elektriske energimålere, samt enheter med innebygget energimåling, skal integreres i automasjonssystemet. Følgene variabler skal leses som et minimum. Øvrige variabler avklares med TFG for hvert prosjekt. • L1-N fasespenning (V) (Bare for TN-nett) • L2-N fasespenning (V) (Bare for TN-nett) • L3-N fasespenning (V) (Bare for TN-nett) • L1-L2 spenning (V) • L2-L3 spenning (V) • L3-L1 spenning (V) • L1 strøm (A) • L2 strøm (A) • L3 strøm (A) • Nullederstrøm N (A) (Bare for TN-nett) • L1 aktiv effekt (W) • Cos φ L1 • L2 aktiv effekt (W) • Cos φ L2 • L3 aktiv effekt (W) • Cos φ L3 • 3-fase cos φ • Frekvens (Hz) • Total aktiv effekt (W) • Forbrukt aktiv energi (Wh) • Produsert aktiv energi (Wh) • Total aktiv energi (Forbrukt - Produsert) (Wh) • Trip/Av/På (effektbryter) • Feilsignal | Nødvendig data for drift og vedlikehold. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1285 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle systemer skal være autonome og frittstående, slik at de kan byttes individuelt. Eventuell signalutveksling mellom systemer skal utføres via en åpen og lisensfri standard, og på en måte som gjør at en erstatning av systemet kan utføres med minst mulig ekstraarbeid. Bacnet er en preakseptert løsning for kommunikasjon. | Dette er nødvendig for å drifte et anlegg på en god måte over hele anleggets levetid. Feil på ett system skal ikke føre til behov for å kjøpe flere nye system. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1286 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Følgende skal leveres og overføres til EOS: • Data fra AMS-målere overføres via API. For å utføre dette behøves målepunkt-ID, i motsetning til målernummeret er målepunkt-ID unikt, og består av 18 sifre. De ti første sifrene er 7070575000, mens de resterende åtte er unike for den enkelte måler. Hele dette nummeret sendes til Energi.EBE@bergen.kommune.no. Vi trenger også beskrivelse av dekningsområdet og fysisk plassering av måleren (romnummer, skapnummer, etc.), samt bruksarealet (BRA) til bygget. • Data fra fjernvarme overføres via API. Behøver målepunkt ID fra Eviny Termo (BKK). Vi trenger også beskrivelse av dekningsområde og fysisk plassering. Sendes til Energi.EBE@bergen.kommune.no. • Dette skal overføres fra SD-anlegget: o Energikilder (varmepumpe, elkjel, kjølemaskin, etc.) o Egenprodusert energi (solcelleanlegg, vindkraft, etc.) o Energiforbruk fra elbilladere o COP for kjølemaskiner, samt varm og kald side for varmepumper. • SD-leverandør tar kontakt med EOS-leverandør der det avtales hvordan dataen skal overføres. • Data for egenprodusert energi skal konverteres til positivt tall der råverdien er negativ. | Brukes til å rapportere energiforbruk og energiproduksjon. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1287 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | COP skal beregnes for kjølemaskiner, varm side av varmepumper og kald side av varmepumper. COP skal bare beregnes på en måte som gir reelle verdier. | En faktor som sier noe om forholdet mellom produsert energi og forbrukt energi. Et lavt tall kan indikere at maskinen ikke fungerer optimalt. Et svært høyt tall er fysisk umulig og indikerer feil i beregningen. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1288 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Solcelleanlegg skal integreres i automasjonssystemet. Følgene variabler skal benyttes som et minimum. Øvrige variabler avklares med TFG for hvert prosjekt. • Energi • Effekt • Nødvendige indikasjoner for normal drift • Nødvendige indikasjoner for feil, nøyaktig nok til å vite om det er behov for tilsyn | Nødvendig for drift og vedlikehold av solcelleanlegg, samt for å rapportere på egenprodusert energi. Erfaringsmessig er det mye nedetid som kunne blitt unngått dersom riktige signal ble integrert. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
| 1289 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt frittstående luftbehandlingsutstyr, som benyttes til regulering, (som feks. avfuktere, befuktere, fancoiler, varmluftsport, ettervarmebatteri etc.) skal integreres i automasjonssystemet. Følgende variabler skal integreres som et minimum, øvrige variabler avklares med TFG for hvert prosjekt. • Drift og pådrag • Feil • Erverdi • Settpunkt (justerbart) | Nødvendig for drift og vedlikehold. |  |  |  |  | x | [13 empty] | x

## Tabeller
Systemoppbygging for lås
Nummer | Romfunksjon | Beskrivelse | Antall | Tildeles | BB‑Safe
1 | Hovednøkkel |  |  | Styrer | X
Rektor
Administrerende
2 | Bruksrom |  |  | Ansatte/Lærere
3, 4, 5 … |  |  |  | Utleie/Vikar/
Utlån
10 | Skallsikring | Adgangskontroll | 2022-05-03 | Rektor/Enhetsleder | X
6BL1179 | Hovedsystem | A = Ikke brukt | 3 | Styrer | X
| Tekniske rom | B = Åsane/Arna |  | Rektor
| (varmesentral, ventilasjon, patcheskap etc.) | C = Fana/Ytrebygda |  | Administrerende
D = Laksevåg/Loddefjord
BLH | El.sentral/ |  |  | Styrer
| hovedtavlerom |  |  | Rektor
Enhetsleder
BLU | Underfordeling
elektro
Tabell for loggeintervaller
0
Leverandøren kan velge å logge oftere enn tabellen tilsier, dersom det er kapasitet for dette i systemet.
System | Komponent | Det som skal logges | Enhet | Intervall <30 dager | Intervall >30 dager | NS3031:2021 - Tabell 4 | NS3031:2021 - Tabell 7
310/320/350/370 | RTxxx | Temperaturgivere med settpunkt | °C | Endring 1K, settpunkt ved endring | Endring 1K
310/320/350/370 | SBxxx | Pådragsventiler | % | Endring 5% | Endring 5%
310/320/350/370 | RDxxx | Differansetrykkgiver med settpunkt | (k)Pa | Endring 0,2 kPa, settpunkt ved endring | Timesverdi
310/320/350/370 | RPxxx | Trykkgiver med settpunkt | (k)Pa | 1 min, settpunkt ved endring | Timesverdi
310/320/350/370 | JP/LRxxx | Pådrag pumper | % | Endring 5% | Timesverdi
310/320/350/370 | IKxxx | Pådrag varmepumper/kjølemaskiner | % | Endring 5% | Endring 5%
310/320/350/370 | IExxx | Pådrag elektrokjeler | % | Endring 5% | Endring 5%
360 | RTxxx | Temperaturer luft, med settpunkt | °C | Endring 0,5K, settpunkt ved endring | Timesverdi
360 | RTxxx | Temperaturer væskebatteri | °C | Endring 1K | Timesverdi
360 | LXxxx | Pådrag gjenvinner | % | Endring 5% | Timesverdi
360 |  | Luftmengder med settpunkt |  | 1 min, settpunkt ved endring | Timesverdi
360 |  | Pådrag vifter |  | Endring 5% | Timesverdi | 13.03.2023.FS
360 |  | Trykk med settpunkt |  | Endring 10 Pa, settpunkt ved endring | Timesverdi
360 |  | Spjeldvinkler |  | Endring 5° | Timesverdi
360 | JP/LRxxx | Sirkulajonspumpe varme-/kjølebatteri | Av/på | Ved endring | Ved endring
360 | SBxxx | Motorventil væske | % | Endring 5% | Timesverdi
563 | RTxxx | Temperatur med settpunkt | °C | Endring 0,5K, settpunkt ved endring | Timesverdi
563 | SBxxx | Pådarg varme/kjøling | % | Endring 5% | Timesverdi
563 | XKxxx | Pådarg varme/kjøling | Av/på | Ved endring | Ved endring
563 | RYxxx | CO2 med settpunkt | ppm | Endring 50 ppm, settpunkt ved endring | Timesverdi
563 | RHxxx | Relativ fuktighet med settpunkt | % RH | Endring 5%, settpunkt ved endring | Timesverdi
563 | RBxxx | Tilstedeværelsesdetektor/bevegelsesmelder | Av/på | Ved endring | Ved endring
563 | SQxxx | Pådrag VAV | % | Endring 5% | Timesverdi
- | RTxxx | Utvendig temperatur | °C | Endring 0,5K | Timesverdi | 13.03.2023. FS Branntettingseksempel på brann og gasstett brannklasifisert gjennomføring i branncelle vegg og dekker
- | RHxxx | Utvendig relativ fuktighet | % RH | Endring 5% | Timesverdi
744 | RJxxx | Utendørs lysstyrke | lx | Endring 50 lx | Timesverdi
Tabell for signal og måleenheter:
Signal | Nøyaktighet | Eksempel | Enhet
Temperatur | Skal vises med en desimal | 21.3 | °C
Luftmengde | Skal vises uten desimaler | 4200 | m³/h
CO2-nivå | Skal vises uten desimaler | 550 | ppm
Lufttrykk | Skal vises uten desimaler | 150 | Pa
Vanntrykk | Skal vises med en desimal | 1.1 | bar
Prosentverdi | Skal vises uten desimaler | 53 | %
Radon | Skal vises uten desimaler | 98 | Bq/m³
Digitalt signal | På / Av | Av | -
COP | Skal vises med en desimal | 3.5 | -
SFP | Skal vises med en desimal | 1.3 | kW/m³/s
Effekt | Skal vises med to desimaler | 2.56 | kW
Energi | Skal vises uten desimaler | 125 | kWh
Vannmengder akkumulert | Skal vises uten desimaler | 1250 | m³
Vannmengder momentant | Skal vises med to desimaler | 7.42 | l/s

## Nettverkstopologi
Undersentraler
Feltutstyr
IP-tilkoblet ventilasjon etc.
SD-server med
1 nettverkskort
Alt automasjonsutstyr er tilkoblet vlan50 gjennom BK switcher.
Bkswitch - Byggnett vlan50

## Automasjonstopologi
Eksterne systemer
Alle eksterne systemer som har lese- og/eller skrivetilgang.
Sentral Driftskontroll (SD)
Software som kjører sentralt på en virtuell server plassert i Bergen kommunes tekniske nett. Felles for mange bygg og anlegg. Alle automasjonssystem skal kunne betjenes via et av Bergen kommunes SD-anlegg. Bildene som blir presentert kalles SD-bilder. Serveren SD-anlegget kjører på blir forkortet til SD-server.
Automasjonssystem
Feltutstyr
IP-tilkoblet utstyr med egen styring
Toppsystem (562)
Software som kjører sentralt på en virtuell server plassert i Bergen kommunes tekniske nett. Kan være felles for mange bygg og anlegg. Alle automasjonssystem skal kunne betjenes via et av Bergen kommunes toppsystem. Bildene som blir presentert kalles SD-bilder. Serveren softwaren kjører på heter SD-server.
Automasjonssystem (563)
En fellesbetegnelse for alle typer enheter som inneholder et program som styrer, regulerer og/eller overvåker feltutstyr. Enhetene er fysisk plassert i det aktuelle bygget/anlegget. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, PLS-er, undersentraler, styringsenheter, kontrollere, regulatore, etc.
Feltutstyr (563)
En fellesbetegnelse for alle typer komponenter og utstyr som skal styres, reguleres og/eller overvåkes av automasjonssystemer. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, motorer, ventiler, spjeld, sensorer, relé, lamper etc. Feltutstyret tilkobles direkte til tilhørende automasjonssystem.
Alle automasjonssystemer skal kommunisere med toppsystem via teknisk nett. Nettverket driftes og administreres av Bergen kommune v/ansattservice.
SD-anlegg (560)
Fellesbetegnelse for toppsystem, automasjonssystem og tilhørende utstyr.
Teknisk nett (Bygg-SD-Vlan50)
Eksterne system
Toppsystem

## Bygningsdeler
Siffer 1 | Overskrift 1 | Siffer 2 | Overskrift 2 | Siffer 3 | Overskrift 3 | Kombinert 1 | Kombinert 2 | Kombinert 3
1 | OVERORDNETE KRAV | 10 | Generelt | 101 | Om dokumentet | 1 OVERORDNETE KRAV | 10 Generelt | 101 Om dokumentet
1 | OVERORDNETE KRAV | 10 | Generelt | 102 | Gyldighet | 1 OVERORDNETE KRAV | 10 Generelt | 102 Gyldighet
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 111 | Graveinstruks | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 111 Graveinstruks
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 112 | Plan for sikkerhet og soneinndeling | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 112 Plan for sikkerhet og soneinndeling
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 113 | Belysningsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 113 Belysningsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 114 | Møbleringsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 114 Møbleringsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 115 | Utomhusplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 115 Utomhusplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 116 | FDV-dokumentasjon | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 116 FDV-dokumentasjon
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 117 | Opplæringsplan, driftsplan og vedlikeholdsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 117 Opplæringsplan, driftsplan og vedlikeholdsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 118 | Idriftsetting og prøvedrift | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 118 Idriftsetting og prøvedrift
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 119 | Miljøoppfølgingsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 119 Miljøoppfølgingsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 1110 | Klimagassregnskap | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 1110 Klimagassregnskap
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 1111 | Brutto-/nettofaktor | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 1111 Brutto-/nettofaktor
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 121 | Reservekapasitet | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 121 Reservekapasitet
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 122 | Passivhusstandard | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 122 Passivhusstandard
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 123 | Tilpasningsdyktighet | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 123 Tilpasningsdyktighet
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 124 | Akustikk | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 124 Akustikk
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 131 | Livssykluskostnader, LCC | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 131 Livssykluskostnader, LCC
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 132 | Materialegenskaper | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 132 Materialegenskaper
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 133 | Farlige stoffer | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 133 Farlige stoffer
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 134 | EPD | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 134 EPD
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 135 | Gjenvinning av avfall fra byggeplass | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 135 Gjenvinning av avfall fra byggeplass
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 141 | Energiberegninger | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 141 Energiberegninger
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 142 | Energimerking | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 142 Energimerking
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 143 | Energiforsyning | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 143 Energiforsyning
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 144 | Energimålere | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 144 Energimålere
1 | OVERORDNETE KRAV | 15 | Eksisterende avtaler | 150 | Eksisterende avtaler | 1 OVERORDNETE KRAV | 15 Eksisterende avtaler | 150 Eksisterende avtaler
1 | OVERORDNETE KRAV | 16 | «Rent bygg-prinsipp» | 160 | «Rent bygg-prinsipp» | 1 OVERORDNETE KRAV | 16 «Rent bygg-prinsipp» | 160 «Rent bygg-prinsipp»
2 | BYGNING | 20 | Bygning, generelt | 200 | Bygning, generelt | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 210 | Grunn og fundamenter, generelt | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 211 | Klargjøring av tomt | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 212 | Byggegrop | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 212 Byggegrop
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 213 | Grunnforsterkning | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 213 Grunnforsterkning
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 214 | Støttekonstruksjoner | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 214 Støttekonstruksjoner
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 215 | Pelefundamentering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 215 Pelefundamentering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 216 | Direkte fundamentering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 216 Direkte fundamentering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 217 | Drenering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 218 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 218 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 219 | Andre deler av grunn og fundamenter | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 219 Andre deler av grunn og fundamenter
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 220 | Bæresystemer, generelt | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 221 | Rammer | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 221 Rammer
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 222 | Søyler | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 222 Søyler
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 223 | Bjelker | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 223 Bjelker
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 224 | Avstivende konstruksjoner | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 224 Avstivende konstruksjoner
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 225 | Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 226 | Kledning og overflate | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 226 Kledning og overflate
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 228 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 228 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 229 | Andre deler av bæresystem | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 229 Andre deler av bæresystem
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 230 | Yttervegger, generelt | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 230 Yttervegger, generelt
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 231 | Bærende yttervegger | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 231 Bærende yttervegger
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 232 | Ikke-bærende yttervegger | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 232 Ikke-bærende yttervegger
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 233 | Glassfasader | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 234 | Vinduer, dører, porter | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 235 | Utvendig kledning og overflate | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 236 | Innvendig overflate | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 236 Innvendig overflate
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 237 | Solavskjerming | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 238 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 238 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 239 | Andre deler av yttervegg | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 239 Andre deler av yttervegg
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 240 | Innervegger, generelt | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 241 | Bærende innervegger | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 241 Bærende innervegger
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 242 | Ikke-bærende innervegger | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 242 Ikke-bærende innervegger
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 243 | Systemvegger, glassfelt | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 243 Systemvegger, glassfelt
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 244 | Vinduer, dører, foldevegger | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 245 | Skjørt | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 245 Skjørt
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 246 | Kledning og overflate | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 248 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 248 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 249 | Andre deler av innervegg | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 249 Andre deler av innervegg
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 250 | Dekker, generelt | 2 BYGNING | 25 Dekker | 250 Dekker, generelt
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 251 | Frittbærende dekker | 2 BYGNING | 25 Dekker | 251 Frittbærende dekker
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 252 | Gulv på grunn | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 253 | Oppfôret gulv, påstøp | 2 BYGNING | 25 Dekker | 253 Oppfôret gulv, påstøp
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 254 | Gulvsystemer | 2 BYGNING | 25 Dekker | 254 Gulvsystemer
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 255 | Gulvoverflate | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 256 | Faste himlinger og overflatebehandling | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 257 | Systemhimlinger | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 258 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 25 Dekker | 258 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 259 | Andre deler av dekker | 2 BYGNING | 25 Dekker | 259 Andre deler av dekker
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 260 | Yttertak, generelt | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 260 Yttertak, generelt
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 261 | Primærkonstruksjon | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 262 | Taktekning | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 263 | Glasstak, overlys, takluker | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 264 | Takoppbygg | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 264 Takoppbygg
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 265 | Gesimser, takrenner og nedløp | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 266 | Himling og innvendig overflate | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 266 Himling og innvendig overflate
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 267 | Prefabrikerte takelementer | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 267 Prefabrikerte takelementer
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 268 | Utstyr og kompletteringer | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 269 | Andre deler av yttertak | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 269 Andre deler av yttertak
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 270 | Fast inventar, generelt | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 270 Fast inventar, generelt
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 271 | Murte piper og ildsteder | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 271 Murte piper og ildsteder
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 273 | Monteringsferdige ildsteder | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 273 Monteringsferdige ildsteder
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 274 | Kjøkkeninnredning | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 275 | Innredning og garnityr for våtrom | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 276 | Skap og reoler | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 276 Skap og reoler
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 277 | Sittebenker, stolrader, bord | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 277 Sittebenker, stolrader, bord
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 278 | Skilt og tavler | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 278 Skilt og tavler
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 279 | Utstyr og kompletteringer | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 279 Utstyr og kompletteringer
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 280 | Trapper, balkonge, m.m., generelt | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 280 Trapper, balkonge, m.m., generelt
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 281 | Innvendige trapper | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 281 Innvendige trapper
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 282 | Utvendige trapper | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 282 Utvendige trapper
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 283 | Ramper | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 283 Ramper
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 284 | Balkonger og verandaer | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 284 Balkonger og verandaer
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 285 | Tribuner og amfier | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 285 Tribuner og amfier
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 286 | Baldakiner og skjermtak | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 286 Baldakiner og skjermtak
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 287 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 288 | Utstyr og kompletteringer | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 288 Utstyr og kompletteringer
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 289 | Andre trapper, balkonger m.m. | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 289 Andre trapper, balkonger m.m.
3 | VVS-INSTALLASJONER | 30 | VVS-installasjoner, generelt | 300 | VVS-installasjoner, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 310 | Sanitær, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 315 | Utstyr for santitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 316 | Isolasjon av sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 319 | Andre deler av sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 319 Andre deler av sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 320 | Varme, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 321 | Bunnledninger for varmeinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 322 | Ledningsnett for varmeinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 325 | Utstyr for varmeinstallasjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 326 | Isolasjon av varmeinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 326 Isolasjon av varmeinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 329 | Andre deler av varmeinstallasjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 329 Andre deler av varmeinstallasjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 330 | Brannslokking, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 332 | Installasjon for brannslokking med sprinkler | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 333 | Installasjon for brannslokking med vanntåke | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 333 Installasjon for brannslokking med vanntåke
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 334 | Installasjon for brannslokking med pulver | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 334 Installasjon for brannslokking med pulver
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 335 | Installasjon for brannlokking med inertgass | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 335 Installasjon for brannlokking med inertgass
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 339 | Andre deler av installasjoner for brannslokking | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 339 Andre deler av installasjoner for brannslokking
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 340 | Gass og trykkluft, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 340 Gass og trykkluft, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 341 | Installasjon til gass for bygningsdrift | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 341 Installasjon til gass for bygningsdrift
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 342 | Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 343 | Installasjon til medisinske gasser | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 343 Installasjon til medisinske gasser
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 345 | Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 346 | Installasjon til medisinsk trykkluft | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 346 Installasjon til medisinsk trykkluft
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 347 | Vakumsystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 347 Vakumsystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 349 | Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 349 Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 350 | Prosesskjøling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 350 Prosesskjøling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 351 | Kjøleromsystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 351 Kjøleromsystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 352 | Fryseromsystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 352 Fryseromsystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 353 | Kjølesystemer for virksomhet | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 353 Kjølesystemer for virksomhet
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 354 | Kjølesystemer for produksjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 354 Kjølesystemer for produksjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 355 | Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 359 | Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 359 Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 360 | Luftbehandling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 361 | Kanalnett i grunnen for luftbehandling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 362 | Kanalnett for luftbehandling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 364 | Utstyr for luftfordeling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 365 | Utstyr for luftbehandling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 369 | Annet utstyr for luftbehandling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 369 Annet utstyr for luftbehandling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 370 | Komfortkjøling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 370 Komfortkjøling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 371 | Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 372 | Ledningsnett for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 372 Ledningsnett for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 374 | Armaturer for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 374 Armaturer for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 375 | Utstyr for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 375 Utstyr for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 376 | Isolasjon av installasjon for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 379 | Andre deler for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 379 Andre deler for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 380 | Vannbehandling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 380 Vannbehandling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 381 | Systemer for rensing av forbruksvann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 381 Systemer for rensing av forbruksvann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 382 | Systemer for rensning av avløpsvann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 382 Systemer for rensning av avløpsvann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 383 | Systemer for rensing av vann til svømmebasseng | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 386 | Innendørs fontener og springvann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 386 Innendørs fontener og springvann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 389 | Andre deler for vannbehandling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 389 Andre deler for vannbehandling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 39 | Andre VVS-installasjoner | 390 | Andre VVS-installasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 39 Andre VVS-installasjoner | 390 Andre VVS-installasjoner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 | Elkraft, generelt | 400 | Elkraft, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 410 | Basisinstallasjoner for elkraft, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 411 | Systemer for kabelføring | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 412 | Systemer for jording | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 412 Systemer for jording
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 413 | Systemer for lynvern | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 413 Systemer for lynvern
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 414 | Systemer for elkraftuttak | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 419 | Andre basisinstallasjoner for elkraft | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 419 Andre basisinstallasjoner for elkraft
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 420 | Høyspent forsyning, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 420 Høyspent forsyning, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 421 | Fordelingssystemer | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 421 Fordelingssystemer
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 422 | Nettstasjoner | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 422 Nettstasjoner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 429 | Andre deler for høyspentforsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 429 Andre deler for høyspentforsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 430 | Lavspent forsyning, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 431 | Systemer for elkraftinntak | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 431 Systemer for elkraftinntak
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 432 | Systemer for hovedfordeling | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 433 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 434 | Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 435 | Elkraftfordeling til virksomhet | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 435 Elkraftfordeling til virksomhet
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 439 | Andre deler for lavspent forsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 439 Andre deler for lavspent forsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 440 | Lys, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 442 | Belysningsutstyr | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 443 | Nødlysutstyr | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 449 | Andre deler for installasjoner til lys | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 449 Andre deler for installasjoner til lys
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 450 | Elvarme, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 452 | Varmeovner | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 452 Varmeovner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 453 | Varmeelementer for innbygging | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 453 Varmeelementer for innbygging
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 454 | Vannvarmere og elektrokjeler | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 454 Vannvarmere og elektrokjeler
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 459 | Annen elvarme | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 459 Annen elvarme
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 460 | Reservekraft, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 460 Reservekraft, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 461 | Elkraftaggregater | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 461 Elkraftaggregater
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 462 | Avbruddsfri kraftforsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 462 Avbruddsfri kraftforsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 463 | Akkumulatoranlegg | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 463 Akkumulatoranlegg
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 469 | Andre deler for reservekraftforsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 469 Andre deler for reservekraftforsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 | Lokal elkraftproduksjon | 471 | Solceller | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 49 | Andre elkraftinstallasjoner | 490 | Andre elkraftinstallasjoner, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 49 Andre elkraftinstallasjoner | 490 Andre elkraftinstallasjoner, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 50 | Tele- og automatisering, generelt | 500 | Tele- og automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 50 Tele- og automatisering, generelt | 500 Tele- og automatisering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 510 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 511 | Systemer for kabelføring | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 511 Systemer for kabelføring
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 512 | Jording | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 512 Jording
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 514 | Inntakskabler for teleanlegg | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 514 Inntakskabler for teleanlegg
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 515 | Telefordelinger | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 515 Telefordelinger
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 519 | Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 520 | Integrert kommunikasjon, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 520 Integrert kommunikasjon, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 521 | Kabling for IKT | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 521 Kabling for IKT
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 522 | Nettutstyr | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 522 Nettutstyr
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 523 | Sentralutstyr | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 523 Sentralutstyr
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 524 | Terminalutstyr | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 524 Terminalutstyr
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 529 | Andre deler for integrert kommunikasjon | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 529 Andre deler for integrert kommunikasjon
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 530 | Telefoni og personsøking, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 530 Telefoni og personsøking, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 532 | Systemer for telefoni | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 532 Systemer for telefoni
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 534 | Systemer for porttelefoner | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 534 Systemer for porttelefoner
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 535 | Systemer for høyttalende hustelefoner | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 535 Systemer for høyttalende hustelefoner
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 536 | Systemer for personsøking | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 536 Systemer for personsøking
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 539 | Andre deler for telefoni og personsøkning | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 539 Andre deler for telefoni og personsøkning
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 540 | Alarm- og signal, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 540 Alarm- og signal, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 542 | Brannalarm | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 543 | Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 544 | Pasientsignal | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 544 Pasientsignal
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 545 | Uranlegg og tidsregistrering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 545 Uranlegg og tidsregistrering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 549 | Andre deler for alarm og signal | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 549 Andre deler for alarm og signal
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 550 | Lyd- og bilde, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 550 Lyd- og bilde, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 552 | Fellesantenner | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 552 Fellesantenner
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 553 | Internfjernsyn | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 553 Internfjernsyn
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 554 | Lyddistribusjonsanlegg | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 554 Lyddistribusjonsanlegg
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 555 | Lydanlegg | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 555 Lydanlegg
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 556 | Bilde- og AV-systemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 556 Bilde- og AV-systemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 559 | Andre deler for lyd- og bildesystemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 559 Andre deler for lyd- og bildesystemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 560 | Automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 562 | Sentral driftskontroll og automatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 563 | Lokal Auomatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 564 | Buss-systemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 564 Buss-systemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 565 | FDVUS: Administrative systemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 565 FDVUS: Administrative systemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 569 | Andre deler for automatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 569 Andre deler for automatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 570 | Instrumentering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 570 Instrumentering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 571 | Kabling for instrumentring | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 571 Kabling for instrumentring
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 572 | Instrumentering for måling av mengde | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 572 Instrumentering for måling av mengde
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 573 | Instrumentering for måling av trykk | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 573 Instrumentering for måling av trykk
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 574 | Instrumentering for måling av temperatur | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 574 Instrumentering for måling av temperatur
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 575 | Instrumentering for måling av lengde | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 575 Instrumentering for måling av lengde
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 576 | Instrumentering for måling av vekt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 576 Instrumentering for måling av vekt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 577 | Instrumentering for måling av elektriske størrelser | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 577 Instrumentering for måling av elektriske størrelser
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 578 | Instrumentering for analyse | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 578 Instrumentering for analyse
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 579 | Annen instrumentering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 579 Annen instrumentering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 59 | Andre installasjoner for tele og automatisering | 590 | Andre installasjoner for tele og automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 59 Andre installasjoner for tele og automatisering | 590 Andre installasjoner for tele og automatisering, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 60 | Andre installasjoner, generelt | 600 | Andre installasjoner, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 60 Andre installasjoner, generelt | 600 Andre installasjoner, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 61 | Prefabrikkerte rom | 610 | Prefabrikkerte rom, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 61 Prefabrikkerte rom | 610 Prefabrikkerte rom, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 620 | Person- og varetransport, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 620 Person- og varetransport, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 621 | Heiser | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 622 | Rulletrapper | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 622 Rulletrapper
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 623 | Rullebånd | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 623 Rullebånd
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 624 | Løftebord | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 624 Løftebord
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 625 | Trappeheiser | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 625 Trappeheiser
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 626 | Kraner | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 626 Kraner
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 627 | Fasade- og takvask | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 627 Fasade- og takvask
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 629 | Annen person- og varetransport | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 629 Annen person- og varetransport
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 630 | Transportanlegg for småvarer m.v., generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 630 Transportanlegg for småvarer m.v., generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 631 | Dokument- og småvaretransportører | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 631 Dokument- og småvaretransportører
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 632 | Transportanlegg for tørr og løsmasse | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 632 Transportanlegg for tørr og løsmasse
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 639 | Andre transportanlegg for småvarer mv. | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 639 Andre transportanlegg for småvarer mv.
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 64 | Sceneteknisk utstyr | 640 | Sceneteknisk utstyr, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 650 | Avfall og støvsuging, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 650 Avfall og støvsuging, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 651 | Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 652 | Sentralstøvsuger | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 652 Sentralstøvsuger
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 653 | Pneumatisk søppeltransport | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 653 Pneumatisk søppeltransport
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 659 | Andre installasjoner for avfall og støvsuging | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 659 Andre installasjoner for avfall og støvsuging
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 66 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 660 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 67 | Løs spesialutrustning for virksomhet | 670 | Løs spesialutrustning for virksomhet | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 67 Løs spesialutrustning for virksomhet | 670 Løs spesialutrustning for virksomhet
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 69 | Andre tekniske installasjoner | 690 | Andre tekniske installasjoner | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 69 Andre tekniske installasjoner | 690 Andre tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 70 | Utendørs, generelt | 700 | Utendørs, generelt | 7 UTENDØRS | 70 Utendørs, generelt | 700 Utendørs, generelt
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 710 | Bearbeidet terreng, generelt | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 710 Bearbeidet terreng, generelt
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 711 | Grovplanert terreng | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 711 Grovplanert terreng
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 712 | Drenering | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 712 Drenering
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 713 | Forsterket grunn | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 713 Forsterket grunn
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 714 | Grøfter og groper for tekniske installasjoner | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 719 | Annen terrengbearbeiding | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 719 Annen terrengbearbeiding
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 720 | Utendørs konstruksjoner, generelt | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 720 Utendørs konstruksjoner, generelt
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 721 | Støttemurer og andre murer | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 721 Støttemurer og andre murer
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 722 | Trapper og ramper i terreng | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 722 Trapper og ramper i terreng
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 723 | Frittstående skjermtak, leskur mv | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 723 Frittstående skjermtak, leskur mv
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 724 | Svømmebassenger mv. | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 724 Svømmebassenger mv.
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 725 | Gjerder, porter og bommer | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 726 | Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 727 | Kummer og tanker for tekniske installasjoner | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 729 | Andre utendørs konstruksjoner | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 729 Andre utendørs konstruksjoner
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 730 | Utendørs VVS, generelt | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 730 Utendørs VVS, generelt
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 731 | Utendørs VA | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 731 Utendørs VA
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 732 | Utendørs varme | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 732 Utendørs varme
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 733 | Utendørs brannslokking | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 733 Utendørs brannslokking
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 734 | Utendørs gassinstallasjoner | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 734 Utendørs gassinstallasjoner
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 735 | Utendørs kjøling for idrettsbaner | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 735 Utendørs kjøling for idrettsbaner
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 736 | Utendørs luftsbehandlingsanlegg | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 736 Utendørs luftsbehandlingsanlegg
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 737 | Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 738 | Utendørs fontener og springvann | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 738 Utendørs fontener og springvann
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 739 | Andre utendørs røranlegg | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 739 Andre utendørs røranlegg
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 740 | Utendørs elkraft, generelt | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 740 Utendørs elkraft, generelt
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 742 | Utendørs høyspent forsyning | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 742 Utendørs høyspent forsyning
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 743 | Utendørs lavspent forsyning | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 744 | Utendørs lys | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 745 | Utendørs elvarme | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 745 Utendørs elvarme
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 746 | Utendørs reservekraft | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 746 Utendørs reservekraft
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 749 | Andre installasjoner for utendørs elkraft | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 749 Andre installasjoner for utendørs elkraft
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 750 | Utendørs tele og automatisering, generelt | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 750 Utendørs tele og automatisering, generelt
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 752 | Utendørs integrert kommunikasjon | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 752 Utendørs integrert kommunikasjon
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 753 | Utendørs telefoni og personsøking | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 753 Utendørs telefoni og personsøking
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 754 | Utendørs alarm og signal | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 754 Utendørs alarm og signal
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 755 | Utendørs lyd og bilde | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 755 Utendørs lyd og bilde
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 756 | Utendørs automatisering | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 756 Utendørs automatisering
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 759 | Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 760 | Veger og plasser, generelt | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 761 | Veger | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 761 Veger
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 762 | Plasser | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 763 | Skilter | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 763 Skilter
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 764 | Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv.
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 769 | Andre deler for veger og plasser | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 769 Andre deler for veger og plasser
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 770 | Parker og hager, generelt | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 771 | Gressarealer | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 771 Gressarealer
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 772 | Beplantning | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 773 | Utstyr | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 779 | Andre deler for parker og hager | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 779 Andre deler for parker og hager
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 780 | Utendørs infrastuktur, generelt | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 780 Utendørs infrastuktur, generelt
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 783 | Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 784 | Tilknytning til eksternt elkraftnett | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 784 Tilknytning til eksternt elkraftnett
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 785 | Tilknytning til eksternt telenett | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 785 Tilknytning til eksternt telenett
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 789 | Andre deler for utendørs infrastruktur | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 789 Andre deler for utendørs infrastruktur
7 | UTENDØRS | 79 | Andre utendørs anlegg | 790 | Andre utendørs anlegg, generelt | 7 UTENDØRS | 79 Andre utendørs anlegg | 790 Andre utendørs anlegg, generelt

## Endringer
Krav id | beskrivelse | dato | revisjon ved ending
926 | Krav redigert erstattet av krav id 1021 | 2023-11-09 | 2
908 | Krav redigert erstattet av krav id 1022 | 2023-11-09 | 2
903 | Krav redigert erstattet av krav id 1023 | 2023-11-09 | 2
933 | Link oppdatert. | 2023-11-09 | 2
1024-1209 | Nye krav 1024-1209 | 2023-11-09 | 2
736 | Krav redigert erstattet av krav id 1210 | 2023-10-10 | 2
518 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
519 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
520 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
521 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
548 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
1008 | Krav fjernet, dupålikaten i 1010 blir stående. | 2023-10-10 | 2
976 | Krav redigert erstattet av krav id 1212 | 2023-10-10 | 2
975 | Krav redigert erstattet av krav id 1213 | 2023-10-10 | 2
29 | Avkrysning for radon er fjernet |  | 3
92 | Erstattes med 1214, mindre endring av kan til skal. |  | 3
1215 | oppsplitting av krav id 92, settning får egen linje. |  | 3
1216 | oppsplitting av krav id 92, settning får egen linje. |  | 3
93 | Mindre endring av tekst, og link til sjekkliste. Nytt nummer er 1217 |  | 3
99 | Avkrysning for radon er fjernet |  | 3
303 | Avkrysning for radon er fjernet |  | 3
608 | Avkrysning for uteområde er fjernet. Avkrysning for radon lagt til. |  | 3
1218 | Nytt radonkrav lagt til. |  | 3
907 | Oppdatere henvisning, nytt krav 1219 | 2024-03-21 | 3
950 | Oppdatere henvisning, nytt krav 1220 | 2024-03-21 | 3
951 | Oppdatere henvisning, nytt krav 1221 | 2024-03-21 | 3
220 | krav ID 220 slettet. Det er duplikat av krav ID 219. | 2024-03-22 | 3
342 | Krav ID 342 Fjern byttet med 1222: mindre redigering av tekst samt endring i kryss. | 2024-03-22 | 3
543 | Krav ID 543 fjernet, er duplikat av Krav ID 542. | 2024-03-22 | 3
119 | Krav ID 119 slettet, krav regulert i lov. | 2024-03-22 | 3
237 | krav ID 237 er redigert mindre endring, erstattet av nytt krav ID 1223 | 2024-03-22 | 3
239 | krav ID 239 er redigert mindre endring, erstattet av nytt krav ID 1224 | 2024-03-22 | 3
246 | Krav ID 246 slettet, erstattes av krav ID 1224 | 2024-03-22 | 3
287 | Mindre redigering, revidere kryss. Erstattet av Krav ID: 1225 | 2024-03-22 | 3
290 | Slettet, slått sammen med nye krav ID 1225 | 2024-03-22 | 3
305 | Mindre redigering. Erstattet av Krav ID: 1226 | 2024-03-22 | 3
307 | Slettet, slått sammen med nye krav ID 1226 | 2024-03-22 | 3
534 | Presisering av originalt krav, erstattes av krav ID 1227 | 2024-03-22 | 3
535 | Slettet endring er tatt med i krav ID 1227 | 2024-03-22 | 3
536 | Slettet endring er tatt med i krav ID 1227 | 2024-03-22 | 3
657 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1228, oppdatering av henvisning til gjeldende standarer og forskrifter. | 2024-03-25 | 3
704 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1229, oppdatering av henvisning til gjeldende standarer og forskrifter. | 2024-03-25 | 3
707 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1230, større endring i kravsteksten. | 2024-03-25 | 3
629 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1231, mindre endring i kravsteksten. | 2024-03-25 | 3
636 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1232, større endring i kravsteksten. | 2024-03-25 | 3
748 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1233, Oppdatert kravtekst med mer utfyllende tekst. | 2024-03-25 | 3
1234 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1235 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1236 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1237 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1238 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1239 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1240 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1241 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1242 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1213 | Krav fra revisjon 2 som manglet nummerering. | 2024-03-25 | 3
973 | Slettet krav erstattes med 1243, revisjon av tekst i krav. | 2024-03-25 | 3
1244 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1245 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1187 | Slettet krav erstattes med krav ID 1246, presisering mindre redigering. | 2024-03-26 | 3
1247 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
918 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1248, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1249 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1250 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1251 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1252 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1253 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1254 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1255 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1256 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1257 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1258 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1199 | Slettet krav erstattes med krav ID 1259, presisering mindre redigering. | 2024-03-26 | 3
1260 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1261 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1262 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1263 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1264 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1182 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1265, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1266 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1267 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1268 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1269 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
901 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1270, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1271 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1272 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1273 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1102 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1274, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1275 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1276 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1277 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1278 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1027 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1279, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1149 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1151 | c | 2024-03-26 | 3
1279 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1065 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1067 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1069 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1140 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1280, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1281 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1193 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1282, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1283 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1284 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1285 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1139 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1286, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1287 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1288 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1289 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1141 | Slettet. | 2024-03-26 | 3

## Skjema Nødlys
Bergen Kommunale Bygg
Nødlys Rapport
Ordre nr.: |  |  |  | Dato
Byggtype |  |  |  | Kontaktperson
Telefon/ mobil
Adresse |  |  |  | E-post
Eiendom |  |  |  | Installasjons år
Bygning |  |  |  | Markerings lys type
Ledelys type
Etterlysende skilt
Kontrollerende firma |  |  |  | Vedlikeholdstekniker
Telefon/ mobil
E-post
Anlegg
Type | Frittstående nødlys
Sentralisert anlegg |  |  |  | Desentralisert anlegg |  | X = Se Nødlys sjekkliste
Sentral type |  |  |  | Markeringslys
Batterispenning (V) |  |  |  | Byttet lysrør
Ladespenning (V) |  |  |  | Byttet batteripakker
Driftstid (t) |  |  |  | Ledelys
Nye batterier (dato) |  |  |  | Byttet lysrør
Byttet batteripakker
Utstyr i anlegget
Beskrivelse | Antall | Fabrikat | Modell
Markeringslys |  |  |  |  | Test resultater
Markeringslys |  |  |  |  | 0
Markeringslys |  |  |  |  | 1
Ledelys |  |  |  |  | 2
Ledelys |  |  |  |  | 3
Etterlysende skilt
Total
| Ja | Nei
Er anlegget ok ?
Kommentarer/ Mangler som må utbedres/ Utført servicearbeider utover kontraktens omfang
Antall vedlegg:
Dato kontrollert: |  | Dato:
Neste kontroll: |  | Sign.:
Kunde
Note on C5: Ny linje: ALT + ENTER
Note on C7: Ny linje: ALT + ENTER
Note on C10: Ny linje: ALT + ENTER
Note on B14: Ny linje=ALT+ENTER
Note on B38: Ny linje: ALT + ENTER

## Skjema Brannalarmanlegg
Skjema 2.1
EBE 20.03.2023. FS
Dokumentasjon og beskrivelse av automatisk brannalarmanlegg
Eiendom/adresse: |  |  | Bygning / Byggnummer:
1.Generelt
Prosjektert av |  |  | Kategori / dekningsgrad
Leverandør |  |  | Godkjent av
Installatør |  |  | Installasjonsår
Er anlegget i samsvar med krav og prosjekteringsbeskrivelser/brannkonsept ? |  |  |  | Ja/Nei | Merknad / kommentar
(Anlegget er montert eller kontrollert iht. HO-melding 2/98 eller NS-3960) - Beskriv :
2. Teknisk beskrivelse |  |  | 3. Koblinger/test | Antall | Ja/Nei | Test/kommentarer
Type anlegg |  |  | Ekstern varsling
Type sentral og antall |  |  | Forsinket varsling (min)
Ant.sløyfer/aspirasj |  |  | Forvarsel
Antall røykdetektorer |  |  | Heistilkobling
Antall varmedetektorer |  |  | Ventilasjonsanlegg
Antall multidetektorer |  |  | Røykmelder tilluft/avtrek
Antall linjedettektorer |  |  | Brannventilasjon
Antall klokker |  |  | El. sluttstykker
Antall summere |  |  | Dørholdemagneter
Antall blinkende lys |  |  | Rulleporter (Rømning)
Antall talevarsling |  |  | Branngardiner
Antall man meldere |  |  | Sprinklerbokser/brann
Antall dørmagneter/auto |  |  | Alarmsender type/alder |  |  | Addsecure nr:
Antall el.sluttstk. |  |  | Talevarsling
Antall undersentr. |  |  | Aspirasjonsanlegg
Sprinklerboks/brann |  |  | BB-boks - Testbryter
Antall dørautomatikker |  |  | UPS
BB-boks Type O eller Firkant |  |  | Oversp. Beskyttelse
Ekstern varsling |  |  | Forsinkelse-brannvesen
"Forsinkelser" = videresending av brannalarm til brannvesenet. Dette skal spesifiseres i feltet over iht. minutter.
4. Kontroll | Type kontroll: | Avvik | Merknader/utbedrings forslag vedr. funn av feil/avvik:
Hovedsentral | Funksjonskontroll
Hovedsentral | Batteri/ladespenning
Tablå/undersentral | Funksjonskontroll
Tablå/undersentral | Batteri/ladespenning
Røykdetektorer | Funksjonskontroll m/gass
Varmedetektorer | Visuell kontroll
Dok v/sentral | Visuell kontroll
Manuelle meldere | Funksjonskontroll
Alarmorganprøve | Funksjonskontroll
Dersom brannanlegget er organisert på noen måte, skal dette beskrives under, dersom denne dokumentasjonen kan fremskaffes.
5.Utfyllende kommeter : | 6.Beskriv under eller på eget ark hvordan brannalarmanleget er brannorganisert Ja eller Nei
" Viktig" - Dette dokumentet må ses i sammenheng med branndokumentasjonstegningene for dette bygget.
7. Utført kontroll - Dato: |  | Signatur av deltakerne ved kontrollen-BLOKK-bokstaver og mobilnr.
Kontrollerende firma: |  | Sign:
Er anlegget ok: Ja/Nei |  | Sign:
Alle deltakernes navn, signatur og mobilnummer: |  | Sign:

## Skjema Håndslukkere Brannslange
Byggets navn: |  |  |  |  | Håndslukkere / Brannslanger | [5 empty] | ¦
Dato: | Obj. nr. | Prosjektnr: | Kontrollør: | G:
Antall brannslanger kontrollert i.h.t. NS-EN 671-3
Antall brannslanger trykktestet
Neste kontroll |  |  |  | Neste trykkprøve: | [5 empty] | Etat for Bygg og Eiendom
Kontakt person: |  |  |  |  | Telf: E-post: |  |  |  | E-post:
NR. | Hvor i bygget |  | Fabrikat | Type | Prod.år | Kontroll | Trykktest | Skilt | Deler | Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Antall håndslukkere kontrollert i.h.t. NS-3910 |  |  |  | Montert Skilt |  | Flate | Plog
Antall håndslukkere skiftet/montert |  |  |  | 15x15 cm.
Neste kontroll |  |  |  | 20x20 cm.
NR. | Hvor i bygget |  | Fabrikat | Type | Prod.år | Kontroll | Mangler | Skilt | Feste | Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on F1: Bergen Kommune:

## Sjekkliste Radon
Er monteringsanvisningen for radonsystemet lest? |  | JA | NEI
Radonsystem er montert i klasse: A B C
Er radonbrønn montert?
Er underlaget klargjort for montering av radonmembran?
Er alle skjøter og sammenføyninger utført etter gjeldende monteringsanvisning:
Er alle gjennomføringer tettet etter gjeldende monteringsanvisning:
Er alle avslutninger / oppbretter utført etter gjeldende monteringsanvisning:
Er det ferdige arbeidet sjekket og kvalitetsikret etter endt arbeid:
Er det tatt, og foreligger det bildedokumentasjon av monteringen:
Hvilken type tildekning/ beskyttelse er lagt ovenpå radonmembranen:
Eventuelle merknader/ avvik eller relevante opplysninger beskrives her:
Bildesett per fløy/bygg
1) Hjørne
2) Overgang ringmur/gulv
3) Overlappings sted
4) Gjennomføringer
Kvalitetsikret og ferdigstilt dato: | Signatur av ansvarlig montør: