## Forside
Dette dokumentet inngår i dokumentserien «Retningslinjer og krav» satt av Etat for bygg
og eiendom (EBE), Bergen kommune. Formålet med dokumentserien er å sikre gode
løsninger for energibruk, miljøkvaliteter, drift og vedlikehold i bygg som EBE skal forvalte. De til en hver tid gjeldende retningslinjer og krav finnes på Bergen kommunes sider for leverandørkrav under «Standardkrav til leverandører i byggeprosjekter» (klikk på tekstboksen for direkte kobling). Her finnes også komplett oversikt over utgåtte retningslinjer og krav.
Dokumentserien inneholder retningslinjer og krav satt til: • EBE-Tekniske krav til byggeprosjekter (dette dokumentet) • Ansvarsmatrise lås •BIM kravspesifikasjon EBE •Vedlegg 1 BIM Egenskapsmatrise EBE •Vedlegg 2 BIM Modenhetsutvikling geometri EBE
•Branntegninger EBE
• DAK-manual EBE
• Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav
• FDV-dokumentasjon
• Merkemanual EBE •BG kommune dørmiljø
Dokumentet «EBE-Tekniske krav til byggeprosjekter» legger føringer for og stiller krav til bygning og
tekniske anlegg, utover forskriftskrav, og bygger på erfaringer fra drifts- og
vedlikeholdsmiljøet i Etat for bygg og eiendom (EBE).
Ved større byggeprosjekter må dokumentserien sees i sammenheng med rom- og
funksjonskrav stilt fra den respektive fagbyrådsavdeling.
Tekniske krav til byggeprosjekter oppdateres jevnlig. Det må derfor hentes ut ny versjon av gjeldende dokument før hvert prosjekt.
Krav er sortert ihht bygningsdelstabellen. I tillegg finnes det kolonner som angir hvilke tekniske fag kravet er relevant for. Denne matrisen er imidlertid ikke ferdig utarbeidet, så prosjekterende må se over alle krav for å sikre oppfyllelse for sitt fag.
Dersom prosjektet ønsker å fravike fra krav i dette dokumentet, skal dette godkjennes av EBE i hvert tilfelle. Det må da oppgis ID (kolonne C i "Kravtabell"), samt begrunnelse for fravik. Hvert prosjekt må føre logg over alle godkjente fravik og at denne må medtas på ferdigbefaring.
Dokumentet "Vedlegg - Samsvarsmatrise SD-anlegg" skal revideres for å følge den oppdaterte strukturen til dette hoved dokumentet som er gjenstand for revisjon i denne omgang. Da dette ikke er ferdig før publisering blir "Vedlegg - Samsvarsmatrise SD-anlegg, rev.1.0 (gyldig fra 14.06.19)" overført til utgåtte retningslinjer og krav.
Gjeldende versjon: 4.1
Revisjonsdato: 15.08.2025
A:
Kolonner markert i Grønt viser den unike «Kravs ID», kravs ID følger hver enkelt rad nedover i kolonnen og er unik for hvert enkelt krav/rad. Kravs ID blir ikke gjenbrukt og nye nummere blir opprettet når nye krav kommer.
B:
Filtrerbar bygningsdelstabellen med oppdeling på 3 siffer. Ved opprettelse av nytt krav er det kun nødvendig å legge inn det fulle 3 sifferet tall fra bygningsdelstabellen og tabellen vil opprette de 3 undersifferne med tekst.
C:
Selve kravteksten med beskrivelse.
D:
Plusstegn som utvider og gjør synlig Kolonner for forklarende Begrunnelser og eventuelle Kommentarer.
E:
Matrise med kryss og bakgrunnsfarge der kravet har anvendelse. Tanken bak dette feltet er å synliggjøre der hvor et krav har påvirkning for fag utenfor dets plassering i bygningsdelstabellen. For eksempel adgangskontroll eller brann.
F:
Matrise med kryss og bakgrunnsfarge som indikerer hvilke forskjellige bygningstyper/prosjekter som kravene har anvendelse.
Bergen kommune har satt seg overordnede mål for å redusere kommunens miljø- og
klimapåvirkning hvor hensynet til en grønn og bærekraftig utvikling skal være et
overordnet prinsipp i kommunens virksomhet og planlegging. Føringer i dokumentet
"Grønn virksomhet" for Bergen kommune må derfor vektlegges i alle byggeprosjekter. (klikk på tekstboksen for direkte kobling)
Bergen kommune ønsker å være en pådriver for innovasjon og bærekraftig utvikling og
oppfordrer til innovative tekniske løsninger og byggemåter som kan ha en utvidet
samfunnsnyttig verdi.
Vi mottar gjerne tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av dokumentserien.
Tilbakemeldinger merkes "Merknader til retningslinjer og krav til bygning og tekniske
anlegg" og kan sendes til: standardkrav-EBE@bergen.kommune.no. (klikk på tekstboksen for direkte kobling)

## Kravtabell
#REF! | Krav id | 1 Siffer | 2 Siffer | 3 Siffer | 3 sifret kode (for inntasting) Slår opp bygningsdel | Krav | Begrunnelse | Kommentar | 2 Arkitekt / RIB | 3 RIV / VVS | 4 RIE / elektro | 5 Automasjon | 6 Andre installasjoner | Adgangskontroll | Dørmiljø, lås og beslag | Radon | 7 utendørs / LARK | 8 RIBrann | Skole | Barnehage | Sykehjem / helsebygg | Idrettsbygg | Andre bygg | Nybygg / rehab (EFU prosjekter) | Eksisterende bygg (Interne EBE prosjekter) | IKKE FERDIG - Merking | IKKE FERDIG - FDV
| 112-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 112 Plan for sikkerhet og soneinndeling | 112 | Planer for sikkerhet og sonedeling av bygget skal utarbeides. Planene skal ivareta person og verdisikkerhet. Skal synliggjøre omfang av overvåkning og alarmering samt soneinndeling med adgangsbegrensning, elektronisk og manuell+G+G2:G436 | Sikkerhet. |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 114-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 114 Møbleringsplan | 114 | Det skal tidlig utarbeides en møbleringsplan som viser hvordan de ulike arealene tenkes innredet. Søyler og andre faste bygningsinstallasjoner skal fremkomme. Møbleringsplan skal ta hensyn til forhold som dagslys og rømningsveier, varme, ventilasjon, trekk osv. | Kvalitetskrav. |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 119-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 119 Miljøoppfølgingsplan | 119 | Prosjekter over 250 kvm skal ha et miljøprogram. Det skal utarbeides og følges en miljøoppfølgingsplan basert på miljøprogrammet delt opp i områdene klima og energi, materialer, avfall, grunnforhold, transport og økologi. Avhengig av gjennomføringsmodell vil ansvar for å utarbeide/ferdigstille Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan kunne variere mellom kommunen og leverandøren. Hvordan dette skal håndteres må detaljeres i det enkelte prosjekt. Dokumentet EFU Klima og miljøstrategi kan brukes. | Miljøkrav. |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 123-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 123 Tilpasningsdyktighet | 123 | Prosjektet, altså bygning og tomt, skal utformes med tanke på lokalt klima og stedlige forhold. Ute- og innemiljø skal sees på som en helhet, hvor det naturlige eksisterende miljø skal bevares så langt det lar seg gjøre. Bygningen skal plasseres på tomt slik at passive løsninger sikres, for eksempel i forbindelse med solavskjerming. Etasjehøyder skal ta høyde for fremtidig endring av tekniske installasjoner. | Kvalitetskrav. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 124-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 124 Akustikk | 124 | I rehabliteringsprosjekter hvor TEK17 ikke vil være et krav, må eksisterende akustikk/lydforhold vurderes. Det skal velges materialer, interiør og arkitektoniske løsninger som gir et godt inneklima med tanke på lyd. | Kvalitetskrav. |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 132-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 132 Materialegenskaper | 132 | Ved valg av materialer skal det prioriteres lavemitterende materialer som fremmer godt inneklima i bygningene. Materialvalg skal også bidra til gode overflater og arkitektoniske løsninger. Gjenbruk av eksisterende materialer skal vurderes så langt det lar seg gjøre, slik at prosjektet får lavest mulig ressursbruk. | Kvalitetskrav. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 141-001 | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 141 Energiberegninger | 141 | I rehabiliteringsprosjekter hvor TEK17 ikke vil være et krav, må det vurderes om byggtekniske energireduseredende tiltak kan utføres, for eksempel etterisolering av tak og yttervegger. Energiberegninger inkl. energibudsjett iht. TEK §14-2(5) skal leveres som en del av FDV- dokumentasjonen, samt sendes på e-post til energi@bergen.kommune.no. Energibudsjettet skal beregnes med faktiske forventede romtemperaturer. Reelle oppnådde verdier for f.eks. lekkasjetall, SFP-faktor og gjenvinningsgrad for ventilasjon, skal benyttes i energiberegningene. |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 200-001 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygg utover hovedbygg (eks. utebod/småbygg) Lås til dør skal være en del av byggets nøkkelsystem. | Driftskrav. |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 200-002 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Branngardiner skal fortrinnsvis ikke benyttes, ved behov for branngardin skal dette på forhånd avklares med fagrådgiver brann. | Erfaringsmessig er det store driftsmessige problemer med branngardiner i bruk. |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 200-003 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | RIBR lager evakueringsplan i samspill med RIE ut ifra "SOM BYGGET" brannkonsept og brannverntegninger for bygget. |  | EBE TFG Brann og bruker må være delaktig for informasjon til evakueringsplan med hensyn til organisering og informasjon som omfatter EBE / bruker organisasjonen. | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 200-004 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Alle luker for å ivareta røykventilering av trapperom og andre arealer iht. krav, skal plasseres og installeres slik at testing, kontroll og vedlikehold kan lett utføres uten bruk av lift verken ute eller inne i bygget. | Driftskrav. | Løsningsforslag skal fremvises til EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | x | x | x |  |  | X |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 200-005 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Bygg skal som hovedregel bygges etter preaksepterte branntekniske ytelser, eventuelle fravik skal godkjennes av EBE | Kvalitetskrav. | Skal avklares med og godkjennes av EBE Teknisk Faggruppe (TFG brann). | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 200-006 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Inngangsparti skal være overbygget. Det skal også være takoverbygg eller varmekabler i grunn utenfor alle rømningsveier. | Kvalitet- og driftskrav. Unngå snø/is foran ytterdører og redusere mengden fukt og skit som blir dratt inn i bygget. |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 200-007 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | I inngangspartiet må det monteres sone-inndelt matteløsning med utvendig avskrapningsrist på sandfangskum. | For å redusere mengden skit som blir dratt inn i bygningskroppen. |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 200-008 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Rom for lading av elektriske rollestoler, el-sparkesykler/sykler og renholdssentral skal være egen branncelle med selvlukker på dør. | Sikkerhetskrav for bruker og bygning. |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 200-009 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Tiltak utføres i henhold til Byggforsk anvisning 520.706 Sikring mot radon ved nybygging og 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger. | Kvalitetskrav. | [8 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 200-010 | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt | 200 | Det skal utføres radonmåling på minst 4 rom med elektroniske radonmålere i god tid før overlevering av bygget eller avsluttet rehabiltiering. Resultatet sendes til TFG prosjektleder. | For å sikre god nok utørelse før bruker tar i bruk rom. | [8 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 200-011 | 2 | 20 | 200 | 200 | Dørautomatikk - Dørautomatikk skal tilknyttes sentralisert UPS. - Risikovurderes og sikres iht EN16005. - Funksjonsvelgere og strømbryter skal forbikobles. - Stikk til dørautomatikk skal plasseres over himling eller minimum 260cm over bakken. - Impulsbryter monteres på vegg for betjening av åpen/lukket. Skal merkes «åpen/lukket» og være uten firmareklame. - Dørautomatikker skal ikke bygges inn utover produktets eget originale deksel. - Lengde på strømkabel skal være tilpasset avstand mellom dørautomatikk og stikkontakt. |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 200-012 | 2 | 20 | 200 | 200 | Lås og beslag - Beslag for ytterdører skal være i rustfritt stål, minimum kvalitet, AISI 316. - Beslag for innvendige dører skal være i rustfritt stål, minimum kvalitet AISI 304. - Dørvridere skal leveres med langskilt. - For stål og aluminiumsdører skal langskilt monteres med gjennomgående skruer og gjengesikring. - Dører skal leveres med låskasser i SIS-standard lik LK565 eller tilsvarende. Ikke smalprofil. - Det skal ikke benyttes bøylehåndtak på ytterdører. Adgangskontrollerte dører skal bestykkes med 2-falle låskasse og dørvrider. - Branndører skal leveres med mekanisk sluttstykke forberedt for og tilpasset dørautomatikk. - Adgangskontrollerte dører og låste rømningsdører skal leveres med innvendig sylinder og nødåpner. - Rømningsdører som ikke er bruksdører skal avlåses med magnetlås og panikkbeslag. Ellers skal det brukes elektriske sluttstykker. - 2-fløyede dører skal leveres med panikkbeslag for sidefelt i henhold til rømningsbredde. - Sluttstykker for panikkbeslag skal være nedfelt i gulv. - Det skal ikke leveres automatskåter. - Sidefelt på adgangskontrollerte dører skal avlåses med magnetlås. - Magnetlås skal ikke styres av adgangskontroll. - Smekklåser skal ikke ha mulighet for oppstilling. - Det skal monteres dørstoppere til samtlige dører. - Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. - Dørholdemagneter skal monteres i skinne for dørlukker. - Elektriske sluttstykker skal oppfylle et minimumskrav på: bruddstyrke, 900kg og listetrykk, 40kg. - Elektriske sluttstykker på låste dører skal ha «omvendt funksjon». - Nødåpnere skal ha dekklokk, lys og lydvarsling. Ref andre krav i 543 - Det skal leveres et nytt patentert låssystem. Dette inkluderer dører, porter, luker, bossnedkast og nøkkelbrytere for styring av for eksempel solavskjerming, maskiner osv. - Toalettdører i fellesarealer på skoler og idrettsanlegg skal leveres med sylinder og ikke-manipulerbart ledig/opptatt-skilt. Innvendig knappvrider skal være HC-tilpasset. - Adgangskontrollerte dørmiljø og skallsikring skal ha lukket/låst overvåkning. |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 217-001 | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering | 217 | Dreneringsrør skal ha stakepunkt som skal være tilgjengelig med grenrør, som avsluttes ved terreng og med låsbar kumtopp. | Drift- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 220-001 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Synlige betonghjørner skal avfases og stålkonstruksjoner skal ha malt overflate. | Driftskrav. |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 220-002 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt | 220 | Limtredragere eksponert for vær og vind skal alltid beskyttes/kles inn. | For å sikre lang levetid. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 222-001 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 222 Søyler | 222 | Synlige søyler av betong skal ha glatt forskaling. | For enklere vedlikehold. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 225-001 | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | 225 | På stål- og trekonstruksjoner kan det benyttes brannhemmende maling, impregnering eller isolasjon, dette må dokumenteres. Synlinge bærende stålkonstruksjoner skal ha mekanisk beskyttelse for å hindre skader på brannbeskyttelse. | Kvalitetskrav. |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 233-001 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Utvendig glassfasader skal være tilgjengelig med lift. | Vedlikehold og rengjøring. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 233-002 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader | 233 | Innvendige glassfasader over to etasjer eller mer skal være tilgjengelig med lift. | Vedlikehold og rengjøring. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 234-001 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Primært skal vinduer og dører utføres med utvendig brennlakkert aluminiumsbekledning eller som aluminiumsvindu med innvendig trebekledning. | Vedlikeholds- og kvalitetskrav. |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 234-002 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Åpningsvinduer tilgjengelig fra terrengnivå skal være innadslående. | For å unngå kollisjon/skade for bruker ved ferdsel langs fasader. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 234-003 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Åpningsvinduer skal kunne settes i sikker lufteposisjon | Sikkerhet for bruker |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 234-004 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Åpningsvinduer skal ha låsbar barnesikring | Sikkerhet for bruker |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 234-005 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Vindusglass i undervisningsbygg skal ikke være større enn 2,5 m2. | Av hensyn til hærverk og utskifting av glass. |  | x | [9 empty] | x
| 234-006 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Ved montering av dører i yttervegg skal det ikke benyttes skum. | Sikre rett utførelse/montering, og mulighet for kontroll. Miljøhensyn. |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 234-007 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i yttervegg skal ha dokumentert holdbarhet minimum klasse C4 iht. NS EN 14600. Dører som brukes hyppig skal tilfredsstille klasse C5. | Kvalitetskrav |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 234-008 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Ytterdører med glassfelt i undervisningsbygg, inkludert barnehager, skal ha minimum 400 mm brystningshøyde. Profilene skal ha minimum bredde 100 mm. Ved valg av tre/komposittdører skal det være minimum 200 mm sparkeplate. Dører med store glassfelt må avklares med byggherre grunnet økt vekt og vedlikeholdsbehov. | Kvalitetskrav. |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 234-010 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Dører i medisinrom: Dersom det er eget medisinskap – skal også dette skapet utstyres med on-line kortleser m/tastatur og el.lås med lukket/låst overvåking. | Tofaktorautentisering for medisinskap |  | x |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
| 234-011 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Alle rømningsdører og dører i branncellebegrensende konstruksjoner, skal leveres som en-fløyde dører uten sidefelt opp til bredde M14. | Drift- og vedlikeholdskrav. To-fløyede dører har flere og mer omfattende beslag og automatikk, dermed høyere kostnad og flere mulige feilkilder. Ønsker å unngå sidefelt på dører under denne bredden. |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 234-012 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Låssystemer for dør i yttervegg: Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene/glassfasaden på fabrikk iht. dørenes funksjon. | Kabling i dører/glassfasade er ofte synlig og dårlig utført estetisk. TS | Funksjonsplan/soneplan vil synliggjøre ytterdørenes funksjon. Avklares med EBE Teknisk Faggruppe. | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 234-013 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Ved fuging/tetting av vinduer eller glassfelt, og montering av glasslister skal det ikke benyttes skum. Må medtas i detaljprosjektering. | Sikre rett utførelse/montering, og mulighet for kontroll. Miljøhensyn. Fuktsikkerhet. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 234-014 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter: Utføres i aluminium eller pulverlakkert stål med isolert rulle- eller leddheiseport og motordrift. | Kvalitetskrav. |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 234-015 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter | 234 | Porter skal ha låsbar/adgangskontrollert gangdør ved siden av port. | Sikkerhetskrav. |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 235-001 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Teknisk installasjoner på tak eller i fasade (f. eks. solcellepaneler, varmepumper, etc.) som kan være utsatt for brann, skal ha deteksjon (ikke kabel) tilknyttet brannalarmanlegget. | Sikkerhetskrav for bruker og bygning. | Utvendig deteksjonskabel skal ikke brukes. | x |  | x | [6 empty] | x
| 235-002 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Totrinnstetting mot nedbør skal utføres. Fasaden må vurderes som en helhet, med færrest mulig overganger for å sikre et fuktsikkert klimaskall. Lufting må ivaretas for hele fasaden, dette er spesielt viktig for klimautsatte fasader. Byggforsk anvisning 520.003 er førende, men alle fasader skal prosjekteres og kontrolleres av bygningsfysiker i detaljprosjektering. | Kvalitet- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-003 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Utvendig tetting og beslag, inkludert fuger, vind- og dampsperresjikt, skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. Vær/klimautsatt fugemasse skal være beskyttet med beslag. | Kvalitet- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-004 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Trekledning som skal være behandlet skal være impregnert og ferdig beiset/malt fra fabrikk. Utfra leverandørens anvisning må videre vedlikeholdsintervall følges. Klimautsatte fasader må vurderes særskilt. | Kvalitet- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-005 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Trekledning skal tilpasses bygningens arkitektur, plassering og himmelretning. Den må prosjekteres og monteres slik at råte- og fuktskader reduseres til minimum. Det skal være enkelt å vedlikeholde. Se Byggforsk anvisning 542.101. | Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-006 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Det må i hvert prosjekt gjøres en overordnet vurdering med tanke på valgt kledning og sannsynligheten for brannpåsettelse, og om det er behov for ekstra tiltak, for eksempel deteksjon. Områder på bygg med takoverbygg skal overvåkes med branndeteksjon om det ikke er benyttet brannimpregnert eller ubrennbar kledning, minimum 3meter opp fra bakkenivå. | Sikkerhetskrav. | Utvendig deteksjonskabel skal ikke brukes. | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-007 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Det skal monteres musesperre iht. Byggforsk anvisning 542.101 kap. 84. Lufting av kledning må ivaretas. | Drifts- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-008 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Fasade med teglforblending må detaljprosjekteres iht. gjeldende energi, miljø og fuktsikringskrav, og detaljtegninger skal kontrolleres av bygningsfysiker før ARK ferdigstiller dem. Ved behandling av utvendig teglstensfasade benyttes diffusjonsåpen overflatebehandling. Se Byggforsk anvisning 542.301. | Vedlikehold- og kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-010 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Båndtekking utføres iht. relevante Byggforsk anvisning 544.221. | Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-012 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Alle utvendig beslag skal være av korrosjonsbestandig materiale, minimum brennlakkert varmforsinket stål. Underlaget må være av solid materiale, med minste krav 15 mm vannfast kryssfiner. Underlag må ha tilstrekkelig tykkelse for skruefeste, og være tørt og jevnt før beslag monteres. Byggforsk anvisning 520.415 er førende, men alle beslagsløsninger skal prosjekteres og kontrolleres av bygningsfysiker i detaljprosjektering. | Kvalitetskrav. For å sikre bygningen og materialer lang levetid i fremtidens klima. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 235-013 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate | 235 | Avstanden fra underkanten av kledningen til terrenget bør generelt være minst 0,4 m. I noen tilfeller kan avstanden reduseres noe, men ikke under 0,1 m. For eksempel på steder med liten slagregnspåkjenning, der takvann føres kontrollert i renne og nedløp, det er inntrukket fasade, og terrengoverflaten består av relativt grove masser slik at det ikke spruter fra jord eller vanndammer. | Kvalitetskrav. Unngå fukt- og råteskader på kledning fra terreng. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 236-001 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 236 Innvendig overflate | 236 | Ved overflatebehandling av innvendige side av yttervegg må behandling tilpasses valgt konstruksjon med tanke på materialenes egenskaper. F eks må en hulmursvegg ha diffusjonsåpen maling. | Kvalitetskrav. For å unngå skader på yttervegg. | Overflaten skal være enkel å rengjøre. | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 236-002 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 236 Innvendig overflate | 236 | I renholdssentral og andre driftsrom, med unntak av tekniske rom, skal det males med diffusjonsåpen maling til fullt dekk med farge i samsvar med prosjektets fargepalett. Tekniske rom skal males med diffusjonsåpen maling til fullt dekk med hvitt pigment. Dette gjelder også for bærende innervegger. | Kvalitetskrav. | Overflaten skal være enkel å rengjøre. | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 237-001 | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming | 237 | Solavskjerming * Overstyres av værstasjon med solfølere på hver fasade * Hver fasade skal kunne overstyres ved f.eks, vedlikehold * Hvert rom skal manuelt kunne overstyres med bryter i rommet * Solavskjerming skal kjøres opp ved brannalarm |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 240-001 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Innervegger og innvendig kledning skal i størst mulig grad være naturbasert, med mulighet for demontering og fleksibilitet for oppheng av ulik type. Veggene skal være robust og ha farger tilpasset bruken og miljøet. I utsatte områder f eks inngangsparti, korridor, elevgarderobe osv skal det være materialer som tåler slag, riper etc i veggens fulle høyde, for eksempel kryssfiner. | Kvalitets- og vedlikeholdskrav. Unngå bruk av gips i den grad det lar seg gjøre. Bruker må ha mulighet til å gjøre endringertilpasninger ved behov når det kommer til oppheng på vegger. For eksempel i et klasserom vil man ha mulighet for å montere nye hyller enkelt, og eventult flytte eksisterende hyller. Dette krever robuste materialer som tåler enkel montering. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 240-002 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Betongvegger skal som minimum støvbindes. Det gjelder både bærende og ikke-bærende vegger. | Av hensyn til inneklima og miljø må overflaten støvbindes for å unngå forurensning til innemiljø. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 240-003 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt | 240 | Ved bruk av gipskledning er det behov for ekstra hjørnebeskyttelse i rustfritt stål, minimum 50x50mm limt i minimum 1,5 m høyde. | Kvalitets- og vedlikeholdskrav. For å unngå skader og slitasje på hjørner. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 243-001 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 243 Systemvegger, glassfelt | 243 | I glassdører og glassfelt i arealer benyttet av elever/barnehagebarn skal alt glass være herdet og laminert (minimum 6 mm), klasse F1/P2A ifølge NS 3510. Gjelder for skoler og barnehager. | Kvalitetskrav, sikkerhet for bruker. |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x
| 244-001 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Brann og røyk klassifiserte dører skal ha anslag, terskel og tettelister på alle fire sider. Terskel skal tilpasses universell utforming. | Sikkerhetskrav. Er dette er spesialkrav? |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 244-002 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Massive dører i undervisningsbygg, idrettsbygg og sykehjem skal ha 200 mm høy sparkeplate i rustfritt børstet stål. Størrelsen på glassfelt skal kontrolleres med tanke på vekt. | Kvalitetskrav. |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 244-003 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Øvrige dører skal være kompakte (formpressede) med høytrykkslaminat overflate. | Kvalitetskrav |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 244-004 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dersom det er låsbare dører i foldevegger skal disse leveres på samme låssystem som resten av bygget. | Driftskrav. |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 244-005 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger | 244 | Dører i barnehager skal ha klemsikring av type rullegardin eller gummilist. | Sikkerhet for bruker |  | x | [10 empty] | x
| 246-001 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Vegger av lettklinkerbetong skal seises og overflatebehandles (minimum støvbinding) | For å unngå avfall/støv fra konstruksjonen. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 246-002 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Murvegger skal som hovedregel stå ubehandlet. | For å beholde mest mulig naturlig bygningskropp |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 246-003 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Fargepaletten skal tidlig i prosjektet legges frem for EBE. Det skal være farger i henhold til RAL eller NCS fargesystem. | For å sikre rett farger til rett miljø/konsept. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 246-004 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | I våtrom med vegger som utsettes for direkte vannpåkjenning fra bruk og/eller rengjøring er keramiske fliser tilpasset bruken preakseptert løsning. Flisene skal tilfredsstille NS EN 14411 Gruppe AI - våtpressede keramiske fliser, eller gruppe BI – tørrpressede fliser. | Sikre rett kvalitet og redusere vedlikeholdsbehov. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 246-005 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Våtrom: På vegger med spesielt stor vannpåkjenning og rengjøring med sure vaskemidler, for eksempel i dusjrom, skal spesialfugemørtel for offentlige miljøer benyttes. | Sikre rett kvalitet og redusere vedlikeholdsbehov. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 246-006 | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate | 246 | Over kjøkkenbenk, vaskerenner, vasker etc. skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser (hvite, glatte fra standard sortiment), stålplater, glass eller lignende. Det skal være silikonavslutning mot benk/beslag og i hjørner. | For å redusere vedlikeholdsbehovet og sikre rett kvalitet. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-001 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Overgang gulv til vegg skal være tett. Der løsninger ikke medfører tetthet mot fukt, skal det brukes skjult fuge. | For å unngå fuktinntrengning ved renhold. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-002 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | I overgang mellom ulike materialer på gulv skal det benyttes en metode som sikrer enkel demontering. Ved bruk av elastisk fugemasse skal den være tilpasset materialenes farger. | For å kunne demontere ulike overflater og for å sikre oss et tilfredsstillende utseende. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-003 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Ved valg av gulvbelegg skal krav i gjeldende "Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav" følges. Dette dokumentet finnes på samme sted som øvrige retningslinjer og krav publiseres på Bergen Kommune sine nettsider. | Renholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-004 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Ved valg av gulvbelegg skal det generelt benyttes miljøvennlig og lavemitterende gulvbelegg, hel-limt med vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. Det skal ikke brukes materialer med ftalatene DEHP, BBp, DBP eller DIPB. | Helse og miljø. Disse ftalatene er påvist hormonforstyrrende. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-005 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv skal ha minimum 2 mm gjennomfarget belegg. | Renholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-006 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Banebelegg på gulv skal ha 100 mm oppbrett på vegg. Gulvbelegget skal avsluttes på innsiden av ytterste veggsjikt. | Renholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-007 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Gulv med flis eller naturstein skal ha minimum 100 mm sokkelflis av samme materiale som gulv. Dette gjelder også der det ikke er flis på vegg. | Kvalitetskrav. | Tilsvarende gjelder for terrasso, stein etc. | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-008 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Ved bruk av gulvlister skal det brukes heltre. | Kvalitetskrav |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-009 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Ved belegg på kjøkken skal det legges under kjøkkeninstallasjon og helt inntil vegg med oppbrett. | Renhold- og driftskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-010 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Driftsrom, f eks renholdsrom, tenisk rom o.l, skal ha overflate av vinyl med 100mm oppbrett på vegg. | Renholds- og driftskrav |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 255-011 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate | 255 | Hovedinngangspartier skal ha slitesterke, vannbestandige og renholdsvennlige materialer som naturstein, fliser, slipt betong eller terrasso. | Renholds-og driftstekniske krav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 256-002 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Valg av kvalitet på himlinger må tilpasses det enkelte prosjekt og romprogram. | Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 256-003 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Himling i garderober, dusjrom og toalettrom skal utføres med fast himling i robust materialiteter f.eks. trespile eller tilsvarende. | Drift- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 256-004 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Himlinger i idrettshaller og gymsaler skal være fast. De bygningsmessige og tekniske installasjonene må være robuste slik at de tåler treff av baller o.l og utformes/monteres slik at bruksgjenstander ikke setter seg fast. | Drifts- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 256-005 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling | 256 | Tekniske føringsveier med nedsenket himling skal ha inspeksjonsmulighet. Inspeksjonsluker skal være låsbare. | Drifts- og vedlikeholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 257-001 | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger | 257 | I arealer med himlingshøyde under 2,70 m skal det monteres fast himling. | Unngå hærverk. |  | x | [9 empty] | x |  |  | x
| 261-001 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Tak skal brukes til grønt areal, solceller og/eller overvannshåndtering. Det må avklares og vurderes tidlig i prosjekter om det skal anlegges solceller, grønt, blågrønt, blått eller blågrått tak etc. Det må være tilstrekkelig dimensjon på bærekonstruksjon, vekstmasser og dreneringslag for valgte konsept. Det skal brukes lette masser (skumglass, lavastein eller tilsvarende) i drenssjiktet for å tilrettelegge for størst mulig jordvolum. Grensesnitt og ansvarsforhold mellom de ulike fagene ARK, RIB, RIBFY, RIVA og LARK avklares i en tidlig fase. For videre anvisning for grønt eller blågrønt tak se kapitel 7. | Vedlikeholdsbehov for den aktuelle takoppbygningen skal kartlegges, og det skal sørges for at takets utforming og beliggenhet gjør det mulig å utføre nødvendig vedlikehold på en sikker måte. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 261-002 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Vedlikeholdsbehov for den aktuelle takoppbygningen skal kartlegges, og det skal sørges for at takets utforming og beliggenhet gjør det mulig å utføre nødvendig vedlikehold på en sikker måte. Det skal blant annet være innvendig tilkomst til flate tak, via fast trapp, og enkel tilgang til vann og lagringsplass. Planen må avklares med driftspersonell på det gjeldene bygget. | Drift- og vedlikholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 261-003 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon | 261 | Tak skal alltid prosjekteres og kontrolleres av blant annet bygningsfysiker i detaljprosjektering. Følgende Byggforsk anvisninger er gjeldende 525.101, 525.104, 525.106, 525.107, 525.207. | TEK 17 er ikke detaljert på utforming, så det bør være noen ekstra krav til prosjektering og utførelse når det kommer til tak. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 262-001 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning | 262 | Taktekning må utføres iht leverandørens anvisning, slik at garantier ivaretas. Det skal benyttes SINTEF godkjente produkter for taktekning. | Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 265-001 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Alle takbeslag, takrenner og nedløpsrør skal utføres i brennlakkert varmforsinket stål, eventuelt sink. | Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 265-002 | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp | 265 | Beslag mot nedbør skal alltid detaljprosjektertes og kontrolleres av bygningsfysiker, og skal som hovedregel utføres i henhold til Byggforsk anvisning 520.415. | Kvalitetskrav. For å unngå fuktproblematikk er det svært viktig med god prosjektering og utførelse av beslagsløsninger. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 274-001 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Benkeplater skal være minimum fukt-, varme og ripebestandig, utført i kompaktlaminat. Koketopp skal integreres i benkeplate og minimum flukte med benkes overflate. | Kvalitetskrav |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 274-002 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Kjøkkeninnredning for produksjon og opplæring (også forskningsrom) skal leveres med solide og selvlukkende hengsler, skuffer i stål med demping, justerbare ben og løse sokler for inspeksjon. Det skal i tillegg avsettes eget areal/plass til våt- og skittensone, som skal ha en utførelse i rustfritt stål med intergret vask. | Kvalitetskrav |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 274-003 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Skrogene skal leveres ferdig montert, det vil si tappet og limt på fabrikk. | Kvalitetskrav |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 274-004 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Kjøkkeninnredning skal leveres med RAL farge. Skapdører skal ha en kryssfinerkjerne ikledd høytrykkslaminat med hardvedkanter og solide håndtak. | Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 274-005 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Der det monteres kombidamper skal denne plasseres på eget stålunderstell og ikke integreres i kjøkkeninnredning. | Driftskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 274-006 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning | 274 | Faste skap og fast innredning skal festes til vegg og gå til tak. Eventuelt kan det benyttes foring mellom overkant skap og himling. | Renholdskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 275-001 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom | 275 | Høyskap og benkeskap må enten ha sokkel eller ben med høyde minimum 150 mm. | Dette av hensyn til renhold. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 278-001 | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 278 Skilt og tavler | 278 | Skilt og tavler: Der det er bruksbegrensninger på antall personer per rom, skal dette skiltes i det enkelte areal. | Sikkerhet for bruker | Typisk er gymnastikksaler hvor persontall kan øke betydelig ved ulike typer arrangement. | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 281-001 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 281 Innvendige trapper | 281 | Innvendige hovedtrapper skal utføres med tette trinn og sidevanger for å hindre søl og skit på underliggende arealer i forbindelse med renhold og bruk. | Renhold og sikkerhet. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 287-001 | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | 287 | Rekkverk tilhørende trapper og ramper skal ha håndløpere i 2 høyder. | Universell utforming. Kvalitetskrav. |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Ved prosjektering og utførelse av de VVS-tekniske installasjonene gjelder retningslinjene gitt i Prenøk serien, Ventøk serien, og Varmenormen, Sanitærreglement for Bergen kommunesamtog byggebransjens Våtromsnorm i tillegg til det som er definert i denne kravspesifikasjonen. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Vannkvalitet og vannbehandling i følge Veiledning til NS-EN 12828:2012+A1:2014 Vannbehandling i lukkede energianlegg. Det presiseres at anlegget skal utstyres med vakuumutskiller samt filter for fjerning av magnetitt. Alle vannbehandlingsanlegg skal ha serviceavtale. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Alle pumper som leveres, skal minimum tilfredsstille Energiklasse A. Alle pumper skal være regulerbare. Sirkulasjonspumper (over 5kW) skal utføres med tørre, helkapslede motorer. Hovedpumper for varme- og kjølekurs skal leveres med 2 pumper i parallell (på hvert sitt rør). Begge pumpene skal dimensjoneres for full vannmengde og utstyres for justerbar tidsstyrt omkopling, slik at driftstiden for pumpene blir lik. Det skal være automatisk omkobling ved driftsfeil på en av pumpene. Pumper for varmekurser skal mosjonskjøres utenfor fyringssesong. Dette gjelder også andre pumper som er kritiske for normal drift av bygget, som f.eks. svømmebasseng. Pumpen skal kables til SD anlegg. |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Valg av brannteknisk løsning og detaljløsninger (brann) ved ventilasjonsanlegget må dokumenteres. For sykehjem skal steng inne prinsippet skal velges. Toalettkjerner og toaletter mot rømningsvei i skoler skal ha brannspjeld. Dette må også fremkomme på tegninger for oversikt over løsninger som er valgt. De branntekniske løsninger skal testes, dokumenteres og være funnet i orden før overlevering (fullskalatest for løsning som er valgt). |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 300-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Det skal installeres minimum en temperaturgiver for hver akkumulatortank/varmtvannsbereder. Temperaturavlesning vises i SD-anlegg/toppsystem |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-006 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Alle systemskjema skal tegnes helhetlig og vise alle rørføringer og komponenter som hører til systemet. Prinsipptegninger aksepteres ikke. Systemskjemaet skal legges frem for teknisk faggruppe i tidlig fase for kontroll. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-007 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Ved bruk av gulvvarme skal det leveres temperaturfølere både i gulvet og for luft. | Temperaturfølere i gulvet skal sørge for at det ikke blir for varmt eller for kaldt på gulvet. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-008 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Sensorer skal monteres på en måte som gir minst mulig sjanse for feilmålinger. For eksempel skal differansetrykkfølere for væske monteres lavere enn det laveste røret for å unngå at det samler seg luft. | Erfaringsmessig blir det store problemer med regulering etter følere som har blitt montert på en uhensiktsmessig måte. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-009 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Det skal leveres termiske energimålere for alle utgående kurser, samt for egenprodusert energi. Fiktive/beregnede målere aksepteres ikke. | Vi har blitt pålagt å rapportere på forbruk. Erfaringsmessig blir beregnet forbruk for sårbart. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 300-010 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt | 300 | Sensorer skal plasseres hensiktsmessig mtp inneklima. I undervisningsrom, kontorlandskap, auditorier etc skal det monteres separate temperatur og CO2 sensorer. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 310-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Automatisert vannbehandlingsanlegg skal integreres i SD-anlegget, med minimum drifts- og feilsignal. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 310-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Alle sensorer og aktuatorer i sanitæranlegget, skal vises i sd-anlegget |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 310-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt | 310 | Sirkulasjonspumper skal overføre drift- og feilsignal til SD-anlegg/toppsystem. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 311-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | I forkant av støping skal bunnledninger kontrolleres og dokumenteres med bilder og egenkontrollskjema. Etter gjennfylling av grøfter men i god tid før påstøp, skal bunnledninger videofilmes og kontroleres på nytt. Dokumentasjonen skal være en del av overlevert sluttdokumentasjon for bygget. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 311-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | Sentral for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninntak utstyres i henhold til Bergen kommunes gjeldende "Norm for vannmålerinstallasjoner" og avklares med VA-etaten. Vanninntaket skal kommunisere med SD-anlegg som beskrevet i 56x - Automatiserings kapittels krav. Tilførselsledning til brannskap kan kombineres med tappevann, da skal t-rør til brannskap settes slik at det er minst mulig antall stengeventiler på føring til brannskap. I tilegg skal det monteres stengeventil på vannledning før alle brannskap, hendel skal fjeren og stripses fast. |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 311-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | SD-anlegg skal minimum hente følgende signal fra pumpekum spillvann: • Drift og feil på pumper. Feilsignal skal defineres som A-alarm og overføres til vaktsentral ved fare for skade på bygning • Spenningsovervåking på kurs til pumpeskap • Analog nivågiver skal indikere spillvannivå i pumpekum. Signalene skal brukes til å styre pumper og gi alarm til SD-anlegg ved full pumpekum. • Analog nivågiver i selvfallskum skal gi alarm til SD-anlegg ved full selvfallskum |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 311-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 311 | Radonsystemet skal tegnes inn på bunnledningsplanen. Dimensjonerte luftmengder (m3/h) og rørdimensjoner for radonbrønner noteres på hver av oppstikkene. Oppstikk og rørene som er synlige og tilhører radonbrønner skal nummereres og merkes (f.eks."RADON 1", "RADON 2" osv.) på bunnledningsplaner og deretter fysisk på bygget. Det må medtaes strømfremlegg til fremtidig vifte. Radonrør som ført over bakken skal kondensisoleres. |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 312-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | Anlegget skal løses slik at risiko for utvikling av legionella minimeres, og slik at legionelladesinfisering kan gjennomføres effektivt. Anbefalinger gitt i Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte skal følges. Det er viktig at det benyttes et rørsystem med koplinger og rørdeler som beholder fullt strømningstverrsnitt og at blindender med stillestående vann unngås. Av hensyn til energiforbruk og drift skal det legges til rette for legionelladesinfisering som ikke krever hettvannsspyling eller manuell desinfisering av sanitærutstyr. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 312-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 312 | Pumpekummer utstyres med doble pumper og med eget styreskap. Den ene pumpen skal alltid være back up for den andre. Pumpene alterneres. Nivåvipper starter og stanser pumpene. Pumper og nivågiver skal kommunisere med sd-anlegg som beskrevet i «Automatisering og SD-anlegg» Pumpekummer for spillvann skal fortrinnsvis plasseres utenfor bygg og ha god tilkomst for drift og vedlikehold. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 314-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | 314 | På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Kuleventil med gir benyttes fra DN25. Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. På rør større enn 40 mm skal stengeventiler ikke være hurtiglukkende. Utstyr skal kunne avstenges og skiftes ut ved fullt vanntrykk på anlegget. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 314-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | 314 | Det monteres termometer (avleses manuelt) og temperaturfølere på kaldt- og varmtvannsside av berederanlegg for oversikt i forbindelse med legionella. Se for øvrig krav gitt i Retningslinjer og krav: «Automatisering og SD-anlegg». |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Det skal leveres hvite standardprodukter med mindre annet er spesifisert. Blandebatterier leveres med keramiske skiver. Sanitærutstyr i områder hvor elever kan oppholde seg skal være hærverksikkert, både når det gjelder utførelse og forankring i gulv/vegg. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Gulvsluk skal utføres i stål eller støpejern. Slukene skal ha luktsperre og skal ha utagbar vannlås. I rom med flytende gulv benyttes todelt sluk som bryter vibrasjonene. I kjøkken hvor det er definert krav til sluk i funksjonelle krav benyttes spesialsluk i rustfritt stål med oppløftbar silrist. For renholds sentral må krav i gjeldende " Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav" følges. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Vannutkaster med VV og KV uttak på vegg så nært som mulig til nedgravd fettutskiller. Fra fettutskiller føres tømmeledning (sugeledning) til fasade eller støttemur med kjøreadkomst. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Vann skal tidsbegrenses til 10 sekunder. Berøringsfrie armaturer skal ha automatisk avstengning etter en gitt tid ved blokkering av sensor. Vaskerenner skal utføres i rustfritt stål. Servanter og vaskerenner skal tåle en punktbelastning på 150 kg i ytterkant. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Det leveres sentral termostatstyring av dusj. Tid for spyling/dusjing skal kunne stilles inn, maks vannforbruk 12 l/min. Dusjen skal leveres innfelt i et panel som fungerer som deksel for rørføringer opp til taket. Dusjhode skal være av en type som gir minimum med vanntåke/aerosol. Det skal installeres system som muliggjør automatisk gjennomspyling av dusjanlegg for forebygging av legionella. I dusjanlegg eller i umiddelbar nærhet, skal det være låsbart blandebatteri med hurtigkobling for rengjøring med skumsprøyte. Vannforbruk i dusjanlegg skal begrenses ved å benytte tidsstyring eller bevegelsessensor. I graderober skal det være sluk hensiktsmesig plassert med hensyn på rengjøring av gulv |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-006 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Det medtas utvendige slangekraner i frostsikker utførelse for utvendig vanning og spyling på alle utendørsarealer. Avstand mellom uttak på fasaden skal være maks 40 m utrullet slange. Tilførselsdimensjon til slangekran skal være minimum 22 mm for vann til utvendig vedlikehold. For mindre bygg tilpasses dimensjonen til øvrig røropplegg. Innvendig avstengingsventil må medtas. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-007 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Tekniske rom skal utstyres med rustfrie utslagsvasker, bøtterist (med plass til 10 l), blandebatterier, slangekraner m/spyleslange og slangeholder. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 315-008 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner | 315 | Toaletter skal være veggmonterte med mulighet for å justere spylevolumet. Toaletter skal ha bæreevne på 400 kg. Armstøtter skal ha støtteanordning i vegg eller innbygningsramme.For Barnehage kan seteforhøyer vurderes. |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x | x
| 316-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner | 316 | Forbruksledninger for kaldt og varmt vann isoleres. Rørledninger for overvann, takvann samt kaldtvannlsedninger i teknisk sentral, isoleres neoprencellegummi. Rør for varmt forbruksvann isoleres med mineralull. Isolasjonstykkelsene skal beregenes etter NS-EN 12828. Isolasjonstykkelsen av kalde rør må ta hensyn til stedlige forhold for også å unngå kondens Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann, skal isoleres med diffusjonstett isolasjon. Større komponenter som ventiler, pumper, varmevekslere osv. skal overisoleres for å redusere varmetapet til omgivelsene. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Varmepumpe - integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: Som minimumm skal det innhentes. Dette avklares med EBE i hvert tilfelle. • Integrert automatikk i varmepumpe l skal integreres i SD-anlegg/toppsystem ved bruk av BACnet BTL eller Modbus. • Inn- og utkobling av varmepumpe skal kunne overstyres i SD-anlegg. • Generell alarm fra varmepumpe • Driftstid, driftsstatus og alarmer for hver kompressor. • Erverdi for alle fyiske IO som er tilkoblet den integrerte automatikken • Utløst høy- og lavtrykkspressostat for hver kompressor. • Kapasitetspådrag (oppgis 0-100 % for hver kompressor) • Utløst trykkvakt • Flow switch for kondensatorvann • Momentan Coefficient of Performance (COP) • Årsvarmefaktor (fra januar tom. desember måned) |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Dobbel hovedpumpe - Integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: • Pumpene skal kunne overstyres manuelt ved bruk av vender AV/AUTO/PÅ(JPxxx)/PÅ(JPxxx) i SD-anlegg/toppsystem. I AUTO styres pumpene iht. programert automatikk. • Drifts- og feilsignal fra pumper • Informasjon om driftstid for hver pumpe, totalt antall timer hver pumpe har gått • Settpunkt for driftstrykk skal kunne settes og endres fra SD-anlegg. • Pumpealternering skal være justerbart i SD-anlegg. Det skal være justerbar tidsintervall der begge pumpene går samtidig for å opprettholde trykket. • I auto skal pumpene stoppes dersom utetemperaturen er over justerbar grense, med justerbar hysterese. Dette gjelder bare i sommertid, i justerbar kalenderinnstilling. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Turtemperatur på hovedstokk skal være utekompensert med minimum 5 knekkpunkter. Kurven skal være justerbar fra SD-anlegg. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Det skal monteres energimåler på sekundærsiden av varmeveksler for fjernvarme. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Sirkulasjonspumpe - Integrasjon mot SD-anlegg/toppsystem: • Pumpene skal kunne overstyres manuelt ved bruk av vender AV/PÅ/AUTO i SD-anlegg/toppsystem. I AUTO styres pumpene iht. programert automatikk. • Drifts- og feilsignal fra pumper • Pådragssignal fra frekvensstyrte pumper • Informasjon om driftstid for hver pumpe, totalt antall timer hver pumpe har gått og tidspunkt for start og stopp skal sendes til SD-anlegg/toppsystem. • Settpunkt for driftstrykk skal kunne settes og endres fra SD-anlegg. • I auto skal pumpene stoppes dersom utetemperaturen er over justerbar grense, med justerbar hysterese. Dette gjelder bare i sommertid, i justerbar kalenderinnstilling. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-006 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Temperaturgiver - Varmeanlegget skal minimum utstyres med temperaturgivere: • Før og etter varmekilder (varmepumpe, elektrokjel e.l) • I hver akkumulatortank • Før og etter motorventiler/shuntventiler • Tur og retur varmeveksler på primær- og sekundærside • Tur og retur hovedstokk og alle varmekurser (radiator, gulv-, ventlasjonsvarme e.l) |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 320-007 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Systembilde i sd-anlegg for røranlegg: • Alle systembilder skal ha link til funksjonsbeskrivelsen for systemet. • Systemtrykk skal vises i bildet. • Systembildene skal vise virkningsgrad/COP for kjølemaskiner og varmepumper. • Pådragsverdi for pumper, motorventiler ol. utstyr med pådragssignal skal indikeres i systembildet. • Systembilde skal presentere settpunkt og er-verdi for aktuelle komponenter i røranleggene. Alle settpunkt skal kunne justeres fra systembilde. • Utekompenseringskurve skal være tilgjengelig i systembilde. • Systembilde skal tegnes iht. gjedende versjon av systemskjema. Symbolene skal være i 2D uten bevegelige elementer. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | nytt punkt 08.09.2022
| 320-008 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt | 320 | Varmepumpe med tilskuddskjel - Styring og regulering: •Primær varmekilde skal være varmepumpe. •Innkobling av tilskuddskjel som spisslast skjer når primærkilde ikke oppnår innstilt settpunkt, avlest fra temperaturgiver, eller ved driftsstans av varmepumpe. Varmeanlegget skal være utetemperaturkompensert. Utekompenseringskurven skal være så lav som mulig. Varmepumpens pådrag/effekt reguleres for å prøve å oppnå beregnet temperatur fra utekompenseringskurven. Spisslast (tilskuddskjel) skal reguleres til å oppnå 2*C lavere turtemperatur enn utekompenseringskurven med en reguleringsnøyktighet på +/- 1 grad ved temperaturgiver plassert på turledning etter tilskuddskjel. •Tilskuddskjel skal ikke kunne starte før varmepumpen driftes med 100% pådrag. Unntaket er ved driftsstans (feil, kommunikasjonsfeil, vedlikeholdsarbeid e.l) på varmepumpen. •Varmepumpen skal stoppes ved utkobling eller manglende driftssignaler fra sirkulasjonspumpe(r) på kondensatorside (luft-vann VP), eller på fordamper- og kondensatorside (væske-vann VP). •Alarm i SD-anlegg ved høy returtemperatur som gjør at varmepumpen ikke starter. Grenseverdi for alarm er justerbar fra SD-anlegg/toppsystem. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 322-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner | 322 | Alle rørføringerer i oppholdsarealer skal framføres skjult. Horisontale føringer mellom to radiatorer i samme rom kan tillates. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 324-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk. Manometrene skal være glyserinfylte med hus med diameter minimum 100 mm og nøyaktighet klasse 1.0 eller bedre. Det skal være avstengningsventil til manometrene. Det skal også monteres manometre over varmevekslere, filter, og andre større enkeltkomponenter med større trykkfall. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 324-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon | 324 | Det skal monteres termometre ved følgende utstyr og anleggsdeler: • Tur- og returledning på alle varmekurser • På alle 4 sider ved shuntgrupper og tilsvarende • Tur- og returledning for beredere, brønnpark, varme/kjølebatterier, vekslere, eventuelle kjeler med videre. Termometre skal ha måleområdet tilpasset temperaturer i varmeanlegget. Måleunøyaktighet maksimum ± 0,5 K. Termometre skal plasseres slik at de er enkle å lese av. Termometre skal være montert i lommer i rørnett. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 325-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | Der gulvvarme legges, skal det gjøres i henhold til produsentens anvisninger. Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk. Gulvvarmekurser skal utformes slik at det ikke medfører oppvarming av rom uten varmebehov. Det skal være maksimumsbegrensning på turvannstemperaturen slik at overflatetemperaturen på gulvet ikke blir for høy. Rør skal leveres i diffusjonstett utførelse. Ved nedstøping av rør skal disse plasseres så høyt som mulig og ha maksimum 30 mm overdekning. Fordelerskap skal være låsbare og vannskadesikre med komplett kursmerking. For øvrig skal Veiledning NS-EN 1264, del 1 til 5 Veiledning for vannbåren gulvvarme i boliger og næringsbygg følges. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 325-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | Hvis elektrokjeler brukes i kombinasjon med alternative energikilder skal disse kunne dekke hele byggets varmebehov (effektbehov). Elektrokjeler skal kunne reguleres i tilstrekkelig antall trinn for å oppnå energiøkonomisk samkjøring med grunnlastkilden(e) og kunne motta og avgi signal for pådrag, effektbegrensning og start/stopp. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 325-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | For alle brønnparker skal det gjennomføres termisk responstest. Ved mindre anlegg kan dette avklares med EBE i hvert tilfelle. For alle brønnparker skal temperaturutvikling gjennom anleggets levetid simuleres og dokumenteres. Simuleringene skal være basert på mest mulig reelle beregninger for energi- og effektbelastning mot brønnpark. Varmebehovet skal som hovedregel være dimensjonerende. Brønnpumpe skal leveres med frekvensstyring, og skal stoppe når det ikke er behov for at brønnvæsken sirkulerer. Ved valg av etanol som brønnvæske, skal korrosjonsinhibitor benyttes. Horisontale rørstrekk i brønnkretsen skal legges i grøfter med minimum 60 cm dybde, og med omfylling som sikrer at rørene ikke påvirkes av telehiv, setninger, etc. På alle brønntopper skal det benyttes egnet beskyttelse. Det skal installeres manuelle lufteventiler på høyeste punkt i brønnkretsen og i samlekummer, med mulighet for påfylling. Automatiske lufteventiler kan kun benyttes i igangkjøringsfase. Anlegget leveres ferdig luftet og trykktestet. Anlegget skal tydelig merkes med type brønnvæske, fabrikat og mengde i energisentral og ved påfyllingspunkt. Påfyllingskar skal være lufttett. Samlekummer/-stokker skal bestykkes med stenge- og strupeventiler på hhv. tur og retur til/fra hver brønn. Samlekummer skal være tette mot inntrengning av grunnvann eller overflatevann. Alle pakninger, ventiltettinger, rør, komponenter etc. skal være tilpasset valgt brønnvæske. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 325-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | Radiator skal være vegghengt. Det skal benyttes forsterket radiatorfeste som krever verktøy for demontering. Radiator monteres med underkant 150 mm over gulv..Det benyttes renholdsvennlige og plane radiatorer. Alle radiatorer utstyres/leveres med radiatorventil med forinnstilling og stengeventiler. Det kan benyttes felles reguleringsventil for alle radiatorer på samme fasade i rommet. Reguleringsventil plasseres slik at fare for hærverk minimeres. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 325-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon | 325 | Prosjektering og leveranse skal tilfredstille følgende standarder og normer, i tillegg til hva som for øvrig er definert i denne kravspesifikasjonen: NS 13313, NEK IEC 60335-2- 40, NS-EN 378, Norsk kulde- og varmepumpenorm. For NEK IEC 60335-2-40 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskiner som hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 skal oppfylle kravene gitt i denne standarden. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnte produktstandard skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal benyttes naturlige kuldemedier. Varmepumpeanlegget skal dimensjoneres slik at livssyklus-kostnaden blir lavest mulig, basert på byggets forventede levetid og reelle energi- og effektbehov. Som minimum gjelder: • Væske-vann varmepumper skal oppnå en årsvarmefaktor (SCOP/SPF) på minimum 3, inkludert sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa og brønnkrets/annen varmeopptakskilde, og en energidekningsgrad på minimum 85% av byggets varmebehov ut fra reelt energibudsjett (se 14.1 Energiberegninger), inkludert tappevann. • Luft-vann varmepumper skal oppnå en årsvarmefaktor (SCOP/SPF) på minimum 2,2 inkludert avriming og sirkulasjonspumper i tilknytning til varmepumpa og evt. tørrkjølerkrets, og en energidekningsgrad på minimum 75 % av byggets varmebehov ut fra reelt energibudsjett (se 14.1 Energiberegninger), ikke medregnet tappevann. • Varmepumper skal plasseres slik at driftspersonale enkelt kan komme til for daglig inspeksjon og service. Varmepumpeanlegget skal prosjekteres og spesifiseres slik at kravene over oppnås. I spesifiseringen av varmepumpa skal det minimum stilles krav til: • COP ved definerte temperaturer over fordamper og kondensator, ved full last og angitte dellastgrader. • Type dellastregulering. Dellastregulering og tilgjengelig vannvolum skal sikre jevn og stabil drift, og at kompressorprodusentens anbefalinger om gang- og hviletid overholdes. Kompressoren skal ha høy virkningsgrad ved både full last og dellast. • Vannmengde, trykkfallskrav og temperaturdifferanse over kondensator og fordamper • Væske-vann varmepumper skal kunne levere varme ved dimensjonerende turtemperatur i anlegget. • Varmepumpa skal motta kalkulert utekompensert setpunkt fra SD-anlegget, og gå på 100 % kapasitet før spisslast leverer varme. • Det skal installeres et tilstrekkelig antall termiske og elektriske energimålere slik at COP, effektdekningsgrad, SCOP og energidekningsgrad kan måles. COP og effektdekningsgraden for varmepumpa skal presenteres i SD-anlegget, samt aktuell avgitt varmeeffekt fra varmepumpe og spisslast. • Dersom bygget har kjølebehov, skal tilgjengelig frikjøling benyttes. Ved behov skal væske-vann-varmepumper kunne benyttes som kjølemaskin. • I bygg med stort tappevannsbehov, skal det vurderes egen varmepumpe for tappevannsoppvarming. Alle varmepumper skal ha serviceavtale som ivaretar nødvendig kontroll og vedlikehold i reklamasjonstiden. Kostnad for serviceavtale skal være inkludert i tilbudspris, og skal inkludere eventuell utskifting av slitedeler og andre kostnader til materiell. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 326-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 326 Isolasjon av varmeinstallasjoner | 326 | Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres iht. NS 12828, klasse 4 eller bedre. Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge varmetap. I tekniske rom, eller der isolasjonen er synlig, skal isolasjonen mantles med plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult skal det benyttes rørskåler med aluminiumsfolie. Samtlige ventiler, shuntventiler, filtre og pumpehus etc. skal isoleres. Utstyr og rør skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at støy/vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør, kanaler og bygningskonstruksjoner. Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate, evt. stålplate, avhengig av nødvendig styrke. For isolering av annet utstyr, som ventiler, pumpehus og filtre, skal det brukes avtagbare, sydde isoleringskapper. Isolasjon skal utføres slik at indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber etc.). Isoleringen utføres i henhold til produsentens anvisninger. Synlige horisontale koblingsrør isoleres ikke. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 330-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Det skal ikke benyttes pulverapparat til brannslukking, grunnet stort skadeomfang ved bruk |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 330-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Ved innstallasjoner på tak (eks. solcelle/tekniske anlegg) hvor det kan oppstå brann, skal det være innstallert brannslange som dekker disse installasjoner/utstyr. Alle tak skal ha full vannslange dekning, dette kan, i noen tilfeller erstatte brannslanger om det er uhensiktmessig å plassere brannskap på tak. Da benyttes 3/4" forsterket slange på trommel. |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 330-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt | 330 | Ved valg av alternative slokkeanlegg i stedet for sprinkleranlegg, skal dette avklares med TFG Brann. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 331-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Brannslangeskap skal felles inn i vegg om mulig. Håndslukkeapparat er kun beregnet som suplering til brannslanger for dekning av spesielle type branner. Her kan det benyttes skum-, CO2-, F-Slukkeapparat/-anlegg (frityr), etc. |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 331-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Alle bygg skal ha brannslangedekning. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 331-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | 331 | Brannslange og strålerøret skal vende ut oppe på slangetrommel, slik at strålerøret er lett tilgengelig ved åpning av skapet og lett å trekke/rulle ut. Vanntilførsel skal være festet i skap. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | NS12845 skal benyttes. I boliger kan NS16925 benyttes. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Kapasiteter og eventuelle behov for trykkøkingsinstallasjoner skal avklares. Avløpsrør for test og kapasitetsmåling av sprinkleranlegget må ha tilstrekkelig kapasitet til utførelse av slik test og kontroll iht. prosjektering. Sprinkleranlegget skal ha eget vanninnlegg. Det skal legges rør av drikkevanns kvalitet frem til tilbakeslagssikring (KAT 4 i henhold til NS/EN 1717). Pressfittings skal ikke benyttes. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | På utsatte områder (rom under 2700mm himlingshøyde) må sprinklerhoder beskyttes med Concealed løsning. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Feilsignal for lavt vanntrykk samt alle stengeventiler med alarmfunksjon for vann skal gi alarmsignal, tilkobles brannalarmsentral som B-alarm og SD-anlegg. Det skal installeres trykkfallsforsinkelse på anlegget. |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Tekniske rom kan sprinkles, hovedtavlerom samt hovedserverrom skal ha to-detektor løsning. |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-006 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Tillegg D skal benytte i inndeling av ulike soner i bygget, minimum 1 sone per etasje. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-007 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Bruk av tillegg F (økt vannsikkerhet) skal risikovurderes før utlysning i RKL6 bygg, i bygg der det forventes overnatting samt i bygg hvor sprinkleranlegg kompenserer for fravik av seksjoneringsvegg. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-008 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Alle soneventiler, vedlikeholdsventiler, dreneringsventiler og glycolanlegg skal være merket på branndokumentasjonstegninger for bygget. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 332-009 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Tilstrekkelig kapasitet på avløp skal dimensjoneres, ikke ønskelig med oppsamlingskar. |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-010 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Verktøy for sprinklerstopp skal leveres med sprinkleranlegget og være lett tilgjengelig for daglig drift. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 332-011 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | 332 | Mindre rom (< 5 m2) skal også sprinkles. Dette er riskovurdert for å kunne sikre utvikling av branner fra små rom som er utsatt for påsatt brann i flere av våre formålsbygg (eks. WC på skoler/barnehager, idrettsbygg/kulturbygg). |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 350-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 350 Prosesskjøling, generelt | 350 | Prosjektering og leveranse skal tilfredsstille følgende standarder og normer, i tillegg til hva som for øvrig er definert i denne kravspesifikasjonen: - NS 13313 - NEK IEC 60335-2-40 - NEK IEC 60335-2-89 - NS-EN 378 - Norsk kulde- og varmepumpenorm For NEK IEC 60335-2-40, NEC IEC 60335-2-89 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskiner som hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 eller NEK IEC 60335-2-89 skal oppfylle kravene gitt i disse standardene. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnte produktstandarder skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal leveres komplette kuldetekniske løsninger som dimensjoneres for en høy kuldeteknisk effektfaktor (kuldeanlegg) og lavest mulig fylling av kuldemediumer. Naturlige kuldemedier skal benyttes. Der det er hensiktsmessig skal kondensatorvarmen gjenvinnes. Kondensvann skal føres til avløp. Alle rør i rørstrekk mellom kondenseringsaggregat og fordamper, skal isoleres med cellegummislanger med tykkelse minimum 13 mm for kjøleanlegg og 19 mm for fryseanlegg. Se Prenøk 5.14. Isolasjonstykkelsene vil øke ved større rørdimensjoner, og isolasjonstykkelsen må ta hensyn til stedlige forhold for også å unngå kondens/isdannelse. Isolasjonen hellimes i skjøtene med spesiallim tilpasset valgt isolasjonstype. Røropphenget skal være av typen isoklammer, og må være beregnet for sammenføyning med valgt neoprencellegummi-materiale og tilhørende spesiallim. Det skal leveres diffusjonstette gjennomføringer for kuldemedie- og dreneringsrør, eventuelle luftventiler og sprinklerrør, samt elektriske kabler. Ved behov for prosesskjøling ifm. virksomhet som f.eks. server- og patcherom, hoved IKT-rom, teleforsterkning, etasjefordeler, rom for melkeskap, avfallsrom, rom med særskilte kjølebehov mm. skal det primært etableres isvannkjøling. Se kap. 37 komfortkjøling. Behov for prosesskjøling og komfortkjøling skal sees i sammenheng og være en del av et felles isvannsanlegg. Ved mindre og spredte behov for prosesskjøling vil enkeltstående splituniter kunne benyttes. Prosesskjøling skal driftes hele året. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 351-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 351 Kjøleromsystemer | 351 | For kjølerom medregnes komplett kjøleanlegg. Kjøleromtemperatur 4 °C ± 1 °C. Kapasiteten dimensjoneres i henhold til mengden innførte varer pr. døgn, størrelse på rom og dørbruk. Samlet kuldemediefylling skal være maksimalt 5 GWP-tonn. Gjenvinning av kondensatorvarmen skal vurderes iht. 14.3 Energiforsyning. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 353-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 353 Kjølesystemer for virksomhet | 353 | Kjølesystemer for virksomhet. Server og patcherom, hoved IKT-rom, teleforsterkning og etasjefordeler Behovet for kjøling i disse spesialrommene skal beregnes etter varmeavgivelse fra det antall switcer de enkelte rom skal bestykkes med, samt annet elektronisk utstyr som avgir varme til rommene. Anlegget skal dimensjoneres for en maksimal temperatur på 26 °C grader, i beregningen for kjølebehov skal det inngå en reservekapasitet på 20% slik at det er mulig å supplere med utstyr som øker kjølebehovet i fremtiden. Romtemperatur og tilhørende alarm skal overvåkes og vises i SD-anlegget. Alarmgrense skal være justerbar fra SD-anlegget. Hoved IKT-rom skal i tillegg ha back-up kjøleforsyning i form av DX-kjøleenhet. Kritiske funksjoner som skal opprettholde normal drift ved strømbrudd må tilkobles nødstrøm. Kravveiledning: Anlegget skal dimensjoneres for en maksimal temperatur på 26 °C grader, ideel temperatur for ikt-fordelere er 18 °C. Luftkjøling via komfortventilasjon skal ikke benyttes. Isvannskjøling med DX kjøling som backup er en foretrukken løsning. Ved spredt og lite kjølebehov kan DX kjøling vurderes som hovedløsning. Rom for melkeskap, avfallsrom og rom med særskilte kjølebehov: Behovet for kjøling i disse rommene skal beregnes. Anlegget skal dimensjoneres for angitt romtemperatur av bruker/leietaker. Romtemperatur og tilhørende alarm skal overvåkes og vises i SD-anlegget. Alarmgrense skal være justerbar fra SD-anlegget. Isvannssystem fan-coils Der det er behov for å installere fan-coil i oppholdsrom skal temperaturdifferansen tur/retur i isvannskretsen være maksimalt 5°C og turtemperatur i isvannskrets være over duggpunkttemperatur (14C). Fan-coil skal dimensjoneres for 100 % kjølebehov i aktuelt rom. Fan-coil skal integreres i himling. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 360-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Systembilde for ventilasjon i sd-anlegg: • Alle systembilder skal ha link til funksjonsbeskrivelsen for systemet. • Komponent-tag skal være iht. Bergen kommune sin merkemanual, f.eks. temperaturgiver på tur RT401 trykkføler på retur RP501 osv. • Systembildene skal vise pådragsverdi og virkningsgrad i prosent for gjenvinner. • Pådragsverdi for varmebatteri indikeres i systembildet • SFP-verdi presenteres i systembilde • Systembilde skal presentere settpunkt og er-verdi for trykk i tillufts- og avtrekkskanal. Settpunkt for trykk, og/eller min- og makstrykk skal kunne justeres fra systembilde. • Luftmengder skal presenteres i systembilde • Reguleringsprinsipp for tilluftstemperatur skal fremkomme, og det skal være mulig å endre i systembilde. • Systembilde skal tegnes iht. gjedende versjon av systemskjema. Symbolene skal være i 2D uten bevegelige elementer. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 360-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Det skal benyttes behovsstyrt ventilasjon. Ventilasjonsanlegg skal være balanserte og levere til og fraluftsmengder iht. luftmengdetabell som skal utarbeides i prosjekt. Omluft skal installeres når ventilasjonsaggregatet benyttes til oppvarming. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 360-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Reguleringsspjeld Det skal etableres en komplett liste med oversikt på alle reguleringsspjeld i SD-anlegget. Oversikten skal som minimum inkludere TFM, spjeldposisjon, luftmengde og min-/maksimum prosjektert luftmengde. Fra SD-anlegget skal det også være mulig og overstyre reguleringsspjeldene på systemnivå eller etasjenivå. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 360-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Det skal benyttes utstyr som ivaretar energieffektiv viftedrift. SFP for hvert enkelt ventilasjonsanlegg skal beregnes og dokumenteres ved største og minste anleggsbelastning i henhold til Byggforskserien 552.324, tabell 343. Krav til SFP skal etterprøves og dokumenteres. Dokumentasjon skal også leveres som del av FDV-leveransen. SFP ved maksimale luftmengder skal ikke overstige 2,0 kW/m3/s. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 360-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Radonbrønn Ø100 dekker små eneboliger/ rekkehus, mens Ø125 dekker normale og store eneboliger. Ø160 og Ø200 er ment for større bygninger. Dimensjonering gjøres i henhold til SINTEFs byggdetaljblad 520.706 i Byggforskserien. |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 360-006 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt | 360 | Det skal være mulig å tilkoble de fremtidige Radonviftene til SD-anlegg med start/stopp, drift og feil. Alarm må varsle at viften har stoppet å fungere. Signalkablene skal trekkes og være klare til fremtidig tilkobling. |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 362-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | Kanalanlegg skal primært bygges opp av sirkulære eller rektangulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter med gummitettelister i sammenkoblingspunkter. Kanaler utføres i henhold til NS 3420-del V, NS-EN 1505, NS-EN 1506 og NS-EN 1507. Kanaler skal fortrinnsvis ikke legges utvendig på tak. Dersom kanaler bygges på tak skal de bygges inn, isoleres og hærverkssikres. Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet i henhold til NS 3420 tetthetsklasse B. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 362-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | Bruk av fleksible forbindelser skal ikke forekomme. For sirkulære kanaler med dimensjoner opp til diameter på 200 mm skal avgreninger utføres med T stykker, ikke påstikk. For større dimensjoner kan påstikk benyttes når forskjell mellom hovedkanal og avgrening er minst 3 størrelser. Ellers brukes T stykke. Dersom påstikk benyttes utover dette kan byggeier kreve arbeidet omgjort uten ekstra kostnad. Kanalskjøter for firkantkanaler skal utføres med geidskinne, geidstang og pakning. Hjørner skal påmonteres hjørneprofiler. Pakning skal være aldringsbestandig. Kanaltilknytning til kammer skal alltid utføres med avrundet innløp/utløp. Påstikk med rett kant blir ikke akseptert. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 362-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | Rense-/ inspeksjonsluker skal monteres ved komponenter og utstyr (som målepunktet i VAV- og CAV spjeld) for å muliggjøre rengjøring av anlegget. Inspeksjons- /renseluker skal ikke forstyrre luftstrømningen i forbindelse med målepunkter. Lukene skal utføres med samme krav til tetthet og isolasjon som kanalnettet forøvrig. Låsbare inspeksjonsluker monteres i forbindelse med åpne kanalnett som er utsatt for hærverk. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 362-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | For å oppnå best mulig kvalitet på den friskluften som tilføres bygningen, må luftinntaket plasseres på den siden av bygget hvor luften har lavest temperatur, fortrinnsvis mot nord, og vendt vekk fra gate, parkeringsplass eller andre forurensningskilder. Luftinntak skal plasseres minimum 3 m over bakkenivå, og for øvrig slik at det ikke lett kan bli utsatt for hærverk/sabotasje. Lufthastighet over inntaksristen skal dokumenteres ved flere målinger over ristens areal. Maksimal lufthastighet i hele profilet skal være mindre enn 1,5 m/s. Gjennomsnittsbetraktninger aksepteres ikke. Rist med syklonfunksjon må tilpasses anbefalt hastighet for dokumentert funksjon. Luftinntaket skal ha lys innvendig og dør slik at en lett kan komme til å inspisere og holde rent mellom inntaksrist og selve aggregatet. Luftinntakskamre skal være vanntette i bunnen, og ha fastmontert drenering i lavpunkt med brutt avløp til sluk eller tilkoblet overvannsledning. Risten skal ha en utforming som effektivt stopper vann og snø, og med minimal risiko for påfrysing. Behov for varmekabel skal vurderes. Evt. varmekabel skal styres energieffektivt. I forbindelse med plassering av friskluftinntak og avkast henvises for øvrig til Byggforsk detaljblad 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 362-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling | 362 | Det skal installeres et behovsstyrt ventilasjonsanlegg med trykkuavhengige DCV (VAV og CAV) spjeld, med tilbakemelding til SD-anlegget av aktuell luftmengde, pådrag og spjeldvinkel. Dersom DCV-spjeldet måler luftmengde vha. målestaver, skal spjeld leveres med minimum 2 stk. målestaver. DCV-spjeld skal monteres med minimum 5xDiameter rettstrekk før målepunkt, eller ifølge leverandørens krav. For DCV anlegg skal det følge relevante byggforsk seriens datablad, (522.323-522.326). Eventuelle innreguleringsspjeld skal være låsbare. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn og service. Alle motorstyrte spjeld, innreguleringsspjeld og brannspjeld skal tydelig visuelt indikere åpen/lukket posisjon Brannspjeld skal ikke utføres med smeltesikring. Motorstyrte brannspjeld tilknyttes egen sentral med reset og varsling ved lukket spjeld. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn og service. Motorstyrte spjeld, innjusteringsspjeld og brannspjeld skal tydelig indikere åpen/lukket posisjon. Spjeld over himling merkes fysisk og i tillegg på himlingsplate. |  |  | x | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 364-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | Lydabsorberende elementer i lydfeller skal ikke avgi fiber i luftstrømmen. Lydfellene skal ha kapsling av forsinket stål, og lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat (inntak) skal være fuktsikre. Lydfellene skal være tilgjengelige for inspeksjon og rensing. Dimensjonering og plassering av lydfeller skal dokumenteres med lydberegninger. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 364-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | Avtrekkshette over komfyr skal være uten vifte. Avtrekkshetter for skolekjøkken skal startes og stoppes med en felles lokal bryter med timer-funksjon Avtrekkshetter utføres i rustfritt stål med profiler og undertak i samme materiale. Hetten skal leveres komplett med fettfilter (enkelt demonterbart og kan vaskes i oppvaskmaskin) og lysarmatur. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 364-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | I storkjøkken/produksjonskjøkken skal alle avtrekkshetter leveres med belysningsarmaturer minimum IP 67, samt utstyres med styreluft (tilluft). Det medtas UV rensing samt internt slokkeanlegg i hetter over stekesoner. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 364-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling: | 364 | Overstrømningsventiler med smeltesikring skal IKKE benyttes i EBE sine bygg. Brannspjeld med røykdetektering kan benyttes. |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 365-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Samtlige bevegelige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Aggregatdelene skal ha innvendig LED-belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks/bryter på utsiden av aggregatet. Det skal være se-glass i alle dører til bevegelige komponenter |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 365-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Det skal benyttes motorer med permanente magneter, type EC-motorer eller PM-motor. Vifteturtall skal kunne reguleres trinnløst |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 365-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Roterende varmegjenvinnere skal utføres med vifteplassering og renblåsningsektor iht. Byggforskblad 552.340. De ulike typene gjenvinnere skal minimum ha følgende gjenvinningsgrad ved maks belastning. - Roterende ≥ 80 % - Plate, kryss ≥70 % - Batteri ≥70 % Valg av type gjenvinnere skal begrunnes. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 365-004 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Aggregatet skal ha automatisk virkende stengespjeld (m/fjærtilbaketrekk) mot uteluft som stenger når anlegget ikke er i drift. Spjeld utføres i galvanisert stål, med motgående spjeldblad. Inntaks og avkastspjeld skal ha minimum tetthetsklasse 3. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 365-005 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Aggregatene skal ha batterier for vannbåren varme og kjøling. Om kjølebatteri ikke inngår i leveransen skal aggregat leveres med avsatt plass for fremtidig ettermontasje av batteri med dryppanne. Før og mellom batterier skal det være blinddeler for montering av de beskrevne temperatur- og trykkfølere. Blinddeler skal ha inspeksjonsluke og mulighet for rengjøring av batteri. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 365-006 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Det skal monteres termometre, som kan avleses i teknisk rom, før og etter utstyr i aggregatet der det kan skje en temperaturforandring. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 365-007 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling: | 365 | Det skal fortrinnsvis benyttes prefabrikkerte ventilasjonsaggregater uttestet på fabrikk. Aggregater styres, reguleres og overvåkes av ekstern automatikk i VVS-tavler. Aggregater skal være Eurovent-sertifiserte. Se kravspesifikasjon under to siffer 56 - Automatisering. Bruk av integrert automatikk aksepteres ikke. Gjennomgående skal ventilasjonsaggregatene ha en størrelse som tilsvarer luftmengder mindre enn 20 000 m3/h. Dersom forholdene for inn- og uttransport tillater det, aksepteres anlegg opptil 30 000 m3/h. Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS3420 og NS-EN 1886. I tillegg skal følgende krav tilfredsstilles: • Mekanisk styrke i aggregatkapsling, Klasse 1A • Tetthet i kapslingen, Klasse A L2? • Tetthet i filterinnfestingen k < 1 % • Aggregatkapslingens varmeisolering, U verdi Klasse T3 • Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3 • Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende mineralullisolasjon eller tilsvarende. • Aggregater monteres på bunnramme i galvanisert stål, høyde 150 mm over gulv. • Aggregater skal ha direktedrevne kammervifter • Nødvendige vibrasjonsdempere skal monteres slik at vibrasjonene ikke forplanter seg til omgivelsene/konstruksjonene. Ventilasjonsaggregater skal vibrasjonsisoleres til 95 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens. Det skal installeres instrumenter for måling av hovedluftmengde i hvert anlegg (både tilluft og avtrekk). Røykdeteksjon etter tilluftsviften skal stanse aggregatet og gi signal til SD-anlegget. |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 366-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 366 | Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke forekommer. Maksimalt tillatt temperaturheving/-senkning av luften fra aggregat til ventil er ± 1 °C. Ved underkjølt luft skal tilluftskanaler isoleres utvendig med mineralull festet i armert aluminiumsfolie. Inntakskanaler og avkastkanaler skal alltid isoleres utvendig med neoprencellegummi. Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av anlegget. Kanaler skal ikke isoleres innvendig. Unntatt er avkastkanaler for eventuell lyddemping. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 366-002 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 366 | Isolasjonen skal festes med spesiallim, plastskruer og sperreskiver (rektangulære kanaler) eller bindtråd (runde kanaler). Alle skjøter skal dekkes med strimler av aluminiumsfolie. Avslutninger skal utføres med beslag. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon avsluttes med plateprofiler eller tilsvarende. |  |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 366-003 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 366 | Ved brannisolering skal produsentens montasjeanvisning følges. Brannisolering skal være selvbærende. Ved synlig montasje foruten i teknisk rom skal isolasjonen mantles med rustfri utførelse. I teknisk rom skal det ikke være eksponerte mineralull fibre, dette skal være tildekket. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 370-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 370 Komfortkjøling, generelt | 370 | Kjølebehov skal reduseres så mye som mulig vha. passive tiltak. Eventuelt kjølebehov skal i størst mulig grad dekkes av tilgjengelig stabil frikjøling fra brønnpark. Dersomdette ikke finnes på eiendommen eller at denne ikke har tilstrekkelig kapasitet, skal det monteres en egen isvannskjølemaskin med tilhørende tørrkjøler utendørs eller kondensatorbatteri i avkast fra ventilasjon. I noen spesielle prosjekter med storevernehensyn, åpnes det for bruk av alternative kjøleløsninger som type IndirekteAdiabatisk eller Sorptiv. Ved bruk av frikjøling skal isvannskretsen dimensjoneres med retur-/turtemperaturer påminimum 17/14 °C. Dersom det benyttes separat kjølemaskin skal prosjektering og leveranse tilfredsstillefølgende standarder og normer, i tillegg til hva som forøvrig er definert i dennekravspesifikasjonen: - NS 13313 - NEK IEC 60335-2-40 - NS-EN 378. - Norsk kulde- og varmepumpenorm For NEK IEC 60335-2-40 og NS-EN 378 gjelder det at varmepumper og kuldemaskinersom hører inn under produktstandarden NEK IEC 60335-2-40 skal oppfylle kravene gitt idenne standarden. Varmepumper og kuldemaskiner som ikke hører inn under overnevnteproduktstandarder skal oppfylle kravene gitt i den generelle standarden NS-EN 378. Det skal benyttes naturlige kuldemedier. COP ved maksimal, 50% og 20% kjølebelastningskal angis i forbindelse med prosjektering av kjøleanlegget. Det skal installeres ettilstrekkelig antall termiske og elektriske energimålere slik at kjølefaktor kan måles.Momentan kjølefaktor og avgitt kjøleeffekt for kjølemaskinen skal presenteres i SDanlegget. Kjølemaskinens kjølefaktor over tid skal kunne leses av i foretaketsenergioppfølgingssystem (EOS). Kravveiledning: Det må vurderes om det er behov for kjøling i bygget, og hvilke krav som eventueltskal stilles til dette i tråd med krav til inneklima. |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 374-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 375 Utstyr for komfortkjøling | 375 | Komfortkjøling, isvannssystem kjølemaskin, isvanntank og tørrkjøler Ved behov for isvannkjøling utover frikjøling fra lokal brønnpark skal det i tilleggetableres en separat isvannkjølemaskin. Kjølemaskinen skal ha trinnløs regulering fra 20 til 100 %. Det skal vurderes om det er riktig å gjenvinne kondensatorvarmen. For å fastsette kjølemaskinens kjøleeffekt skal det gjøres en samtidighetsbetraktning avkjølebehovet. Dette må prosjekttilpasses, erfaringsvis vil 50 til 70 % av DUT-sommerbehov være tilstrekkelig. Dokumenteres og godkjennes av byggherre. For å optimalisere driftsforholdene til kjølemaskinen og redusere kjøleeffekten (ref.samtidighetsfaktor) er det viktig at volumet i isvannstanken prosjekteres og tilpassessystemløsning og kjølemaskinens effekt. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 375-001 | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 375 Utstyr for komfortkjøling | 375 | Komfortkjøling, isvannssystem røranlegg med fordamper og kondensator Rørsystemet for isvannskrets skal dimensjoneres for 100 % samtidighet. Kjølebatterier i luftbehandlingsaggregat skal dimensjoneres for 100 % kjølebehov ved DUT-sommer. Temperaturdifferansen tur/retur i isvannskretsen skal maksimalt være 5 °C. For fancoils, kjølebafler i oppholdsrom skal turtemperatur i isvannskrets være over duggpunktstemperatur (14 °C). Tur og retur temperatur for isvannskrets for kjølebatterier i ventilasjonsanlegg skal prosjekteres og tilpasses den enkelte systemløsning og eventuell frikjøling fra brønnpark skal ivaretas. Røranlegget for kald og varm utføres av rillede eller gjengede rustfrie stålrør, trykklasse PN 10. Det skal leveres doble hovedsirkulasjonspumpe med alternerende drift og trinnløs regulering for både varm og kald side. Det skal monteres kompensatorer på begge sider av alle hovedpumper. Kondensavløp fra kjølebatterier skal utføres som brutt avløp og føres til sluk på en måte som ikke hindrer fri ferdsel. Frostsikring skal gjøres med en ferdigblanding av propylenglykol og vann tilpasset aktuell anleggstemperatur. Ved påfyllingspunkt skal det være tydelig merket med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde. Frostsikret krets skal leveres med blandekar og fast montert håndpumpe for etterfylling av ferdigblandet vann/glykol. Påfyllingskar skal være lufttett. Det skal installeres et komplett lukket ekspansjonskar. Det skal monteres serviceventil på ekspansjonsledningen ved anslutningen til karet, slik at man har mulighet for avtapping på karsiden. Det skal monteres utlufter på toppen av ekspansjonsledningen. Ekspansjonsledning skal utstyres med manometer, og karet skal være tydelig merket med riktig fortrykk. Komfortkjøling, Luft- og partikkelutskillere Det skal monteres vannbehandling som skal filtrere partikler, fjerne gasser, metaller (magnetitt) og andre nødvendige tiltak for å oppnå krav til pH-verdi og vannkvalitet. Vakuumluftutskiller skal monteres i kjøleanlegget. Partikkelutskillere skal stå foran kjølemaskin og på sekundærsiden av utvekslede kretser. Vakuumluftutskiller monteres etter kjølemaskin og før sirkulasjonspumpen (sugeside). Kombinert luft- og slamutskiller skal ikke benyttes. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 400-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Utstyr som har fast tilkobling skal ha sikkerthetsbryter eller låsbar servicebryter. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 400-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt | 400 | Programmet/konfigurasjonen for alle leverte system skal overleveres til Bergen kommune. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, lysstyring, persiennestyring, frekvensomformere, solavskjerming, etc. Ved enhver oppdatering eller endring skal ny versjon overleveres Bergen kommune. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 411-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Veggkanaler i fellesarealer, garderober, klasserom, pasientrom og lignende som det kan forventes røff bruk skal være i aluminium. Omfang og farge avklares. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
| 411-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Kabelbroer avsluttes 0,2 m fra vegg. Ender på kabelbroer skal ha endebeskyttelse. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 411-004 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Utstyr og bokser montert på kabelbroer eller lignende, skal monteres på tilpassede montasjeplater. Alle nye føringsveier skal ha 30% reservekapasitet ved overlevering. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 411-005 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring | 411 | Det skal ikke kun benyttes selvklebende fester for kabelføring. Minikanaler, stripseputer og lignende skal i tillegg festes med skruer. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 412-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 412 Systemer for jording | 412 | Hovedjordingspunkt etableres i hovedtavlerom, være godt merket og lett tilgjengelig. Det skal henges opp laminert enlinjeskjema for jording, og hver tilkobling skal være merket. Det utformes jordingskart som viser alle avgreininger. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 414-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak | 414 | Dersom det skal benyttes bokser eller strømuttak nedfelt i gulv, skal løsningen godkjennes av renholdsansvarlig. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 430-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt | 430 | Alle automatsikringer skal i utgangspunktet være jordfeilautomat. Fravik vurderes i prosjekt. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 430-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt | 430 | Dører med lås leveres med tre nøkler
| 430-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt | 430 | Utløst vern for tekniske systemer der det kan gå tid før en feil oppdages, skal ha varsling til SD-anlegg. Eksempelvis pumper, snøsmelting, varmekabler, og VVB
| 430-004 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt | 430 | Fordelinger utstyres med dedikert stikk for service på egen avgang.
| 432-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Det skal monteres energimålere som skal måle energien som spesifiseres i NS-NSPEK 3031 tabell 4 og tabell 7. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 432-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Det skal monteres nettanalysator som kommuniserer måleverdier med SD-anlegget. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 432-004 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling | 432 | Beregninger i febdok eller lignende skal dokumenteres og leveres i pdf og originalformat i FDV |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 433-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Alle utgående hovedstrømkabler til og med 16 mm², og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen, skal tilkobles via rekkeklemmer eller egnet plugg/terminering. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 433-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | I alle felles/offentlige arealer skal det minimum være 1 servicestikk pr. 10 meter og fortrinnsvis på høyde 1m |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 433-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Underfordelinger skal ha låsbar hovedbryter |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 433-005 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Kabelføringer skal forlegges ryddig og ikke være til hinder for fremtidig arbeid over himling. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 433-006 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Det skal velges utstyr som samler minst mulig støv og bør ha skråstilt overflate. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 433-008 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 433 | Kurser for stikkontakter skal være 16A. Unntatt er kurser tilpasset dedikerte forbrukere med mindre forbruk som på UPS-kurser på dørautomatikk, brannalarmsentral eller annet spesielt utstyr. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 434-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 434 | Feil eller vedlikehold på et system skal ikke føre til utkobling av andre systemer. | Feil eller vedlikehold på et system skal ikke føre til utkobling av andre systemer |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 435-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 435 Elkraftfordeling til virksomhet | 435 | Ladestasjoner for elbil skal være 32A. Det skal kun settes opp ladestasjoner beregnet for lading av EBE drift sine biler.Ladepunktene skal leveres med RFID-kortleser. Overspenningsvern monteres i eller ved ladestasjon såfremt en vurdering på koordinering og selektivitet konkluderer med noe annet. Det skal leveres energimåler til ladestasjoner |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 440-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Alle elektrotavler skal ha tilstrekkelig belysning, enten med tavlemontert lyskilde, eller hensiktsmessig plassert rombelysning. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 440-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Lysstyring skal i utgangspunktet være basert på tilstedværelse. Avklares i hvert prosjekt før utlysning. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 440-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt | 440 | Lysnivå skal følge Lyskultur’ veiledninger. Lysberegning for typiske rom fremlegges med tilbud. Målinger på faktisk levert belysningsnivå i typiske rom utføres før overlevering. Lysberegninger, romliste med armaturtype og antall, og kontrollmålinger lastes opp i fdv.
| 442-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Belysningsutstyr skal også vurderes med hensyn til inneklima, renhold og estetikk | Inneklima, ekstra renhold, estetisk. |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 442-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | I rom med sporadisk tilstedeværelse som toaletter, bøttekott etc. skal det minimum benyttes direktevirkende bevegelsesdetektor (PIR) for lysstyring. PIR skal inkludere toalettbåser. Styringen skal ha justerbar tid. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 442-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Tekniske rom skal lys styrt av bryter, og ikke tilstedeværelse. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 442-004 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr | 442 | Ved utløst brannalarm skal belysning med programmert lysstyring tennes 100% |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 443-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Arbeidstilsynets krav for nødbelysning skal dokumenteres ved hvert bygg. Risikovurderes og opplistes hvor dette er behov/krav. Alle slike installasjoner må fremkomme i FDV for ledesystemet. Oversiktsliste for ledesystem må beskrive spesielle krav for installasjon (nødlys). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 443-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Bergen kommunes sjekkliste "Skjema nødlys" skal vedlegges fdv. Sjekkliste finnes i egen fane i dette dokument. Nødlys kontrolleres av rammeleverandør før overtakelse. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 443-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Det skal prosjekteres for elektrisk basert ledesystem i alle bygg. Dersom det vurderes etterlysende systemer eller kombinasjon med elektrisk/etterlysende ledesystem, så skal dette avklares med TFG Brann tidlig i prosjektet for godkjenning/fravik. Det skal prosjekteres elektrisk ledesystem i garasjer, tekniske rom, trapperom og andre områder med bevegelsesbasert lysstyring som normalt ikke er belyst, samt områder i et bygg som benyttes på kveldstid, eller gjøres tilgjengelig for utleie. Det skal installeres elektrisk basert ledesystem for rømning/belysning på tak (fluktvei fra ventilasjonsrom, tilgang til solcelleanlegg, etc). |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 443-004 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Trapperom skal merkes med retningsendringer og bevegelsesretning i trapp for hver etasje, samt etasjemerking på hvert plan. Likeledes skal trappetrinn merkes. Dersom det er flere trapperom i bygget skal det enkelte trapperom merkes med trapperom A, B, C, etc. All denne merking skal være etterlysende. | Rømning trenger ikke alltid ha utgang til det fri i plan 1. Noen ganger rømmes det opp og noen ganger rømmes det ned. Dette må være tydelig merket. |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 443-005 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | 3 partskontroll av ledesystemet skal utføres av EBE sin rammeavtaleleverandør når anlegget er bekreftet ferdig fra installatør (montering, testing dokumentasjon/FDV). |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 443-006 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr | 443 | Antipanikkbelysning skal plasseres slik at enhet for batteri er lett tilgjengelig for kontroll og vedlikehold uten lift. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 450-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt | 450 | El-varme generelt * På bygg med vannbåren oppvarming, skal all bruk av elektriske varmekilder godkjennes av EBE * Hvis det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk etc, skal disse ha selvregulerende varmekabler som styres fra SD-anlegg. Selvregulerende varmekabler slås av ved temperatur >5 grader. * Elektrisk varme, untatt i mindre rom, skal styres med SD og ha lokal mulighet for å kunne justere +/- 2C. * Varmekabler i gulv skal ha både gulv- og romføler,det skal ikke ha mulighet for lokal justering. |  |  |  | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 460-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 460 Reservekraft, generelt | 460 | Det må avklares om sykehjem skal kunne tilkobles kommunens mobile reservekraftaggregat. Disse er på hhv 200kW og 800kW. Reservestrømsaggregat er montert på tilhenger som har følgende utvendige mål: Lengde 5790mm, bredde 2056mm. Kabellengde er 20m. Dersom disse skal kobles til bygget, benyttes det plugg type Powerlock A1 C 660A. Ansvarlig hos EBE er byggforvalter |  |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  | x
| 462-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 462 Avbruddsfri kraftforsyning | 462 | Stikkontakter som forsynes fra UPS skal ha særskilt merking, for å hindre tilkobling av uønskede forbrukere. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 471-001 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solstrålingsmåler skal monteres på samme vinkel og plassering av solcellepaneler og knyttet til SD-anlegg for kontrol av strømproduksjon. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 471-002 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Ved utløst brannalarm skal solcelleanlegg slås av automatisk. Solcelleanlegg skal settes til normal drift automatisk når brannalarm eller solbryter ved brannvesenets angrepspunkt, blir tilbakestilt. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 471-003 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solcelleanlegg skal være tydelig merket med skilt fra hovedinngang (ved brannalarmsentral) til tak eller andre fasader hvor solcelleanlegg plasseres, slik at utrykningspersonell raskt skal kunne bli veiledet til anlegget. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 471-004 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Plassering av solcelleanlegg på tak eller andre fasader skal hensynta tilkomst for drift, vedlikehold og kontroll/ettersyn. Solcellepaneler skal være minst 2 meter fra røykluker og andre installasjoner for å gi nødvendig arbeidsareal. Nødvendig areal for vedlikehold mellom paneler må beholdes. Solcelleinstallasjonen skal ikke bidra til spredning av brann og bør ikke hindre bekjempelse av brann i bygningen. Plasserings av solcelle paneler skal fremlegges til TFG i prosjekteringsfase for avklaringer om brannsikkerhet, herav også for brannvesenets innsatsmuligheter (herav også muligheter for tilrettelegging av fraluft/røykluke fra underliggende areal). | Nødvendig areal for vedlikehold mellom paneler må beholdes. Takflater dekkes med solcellepaneler, og det tas lite hensyn til arbeidsplass for vedlikehold til driftspersonell. Likeledes avstander til fallkanter på tak. Viktig at mellomrom mellom solcellepanel hvor det skal være tilgang er så stor at det lar seg passere mellom uten fare for fall eller at anlegget blir utsatt for skader. |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 471-005 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Situasjonkart for solcelleanlegg skal være laminert, ha flik merket "Solcelleanlegg" og være plassert i brannskap ved hovedinngang. Situasjonskartet skal inneholde omfang og plassering av solcelleanlegg med omformere, paneler, sikkerhetsbrytere, spenningsnivå, tilknyttet fordeling og fallsikringsutstyr. |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 471-006 | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller | 471 | Solcelleanlegg/invertere skal være SunSpec-sertifisert. Dataen skal integreres via OpenMUC til Bergen kommunes dedikerte server. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 500-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 50 Tele- og automatisering, generelt | 500 Tele- og automatisering, generelt | 500 | Retningslinjer IKT-infrastruktur i bygg er skilt ut i et eget dokument. Dokumentet "Retningslinjer for IKT-infrastruktur i bygg" finnes på EBE sine nettsider for Standardkrav til leverandører i byggeprosjekter. Tekniske krav til kabling og øvrig IKT infrastruktur er overført til dette kravdokumentet. Det er likevel viktig at den som prosjekterer leser gjennom hele kravdokumentet for IKT infrastruktur. | Krav eies av SDI, fra "Retningslinjer for IKT-infrastruktur i bygg ". Revideres årlig fra SDI . |  |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 522-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 522 Nettutstyr | 522 | Navngivning av nettverkskomponenter: SD-server skal ha nettverksnavn «SD_<byggnavn>». Type bygg forkortes: o Skole=SK o Barnehage=BH o Idrettshall=IH o Sykehjem=SH o Oppveksttun=OT Undersentraler og annet IP-utstyr som ventilasjonsanlegg skal ha navn «SD_byggnavn*_*beskrivelse*». For eksempel «SD_Minde_SK_36001» eller «SD_Minde_SK_US01». | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 522-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 522 Nettutstyr | 522 | Det skal være wifi-dekning til bk-adm og gjestenett på alle tekniske rom. |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 542-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Lydanlegg inkludert smartboard skal dempes ved utløst brannalarm, slik at man er sikker på at alarmen blir hørt. Dette kan gjøres med I/O eller ved at stikk gjøres strømløs. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Brannsentral og manuelle meldere skal merkes med "Varsler brannvesenet" eller "Varsler ikke brannvesenet". |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-003 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved installasjon av aspirasjonsanlegg skal rørføringer for vedlikehold føres ned i høyder som gir lett tilgang for gjennomføring av kontroll/vedlikehold av anlegget. Dette gjelder også for tilgang til enderør. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-004 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved etablering av BB-safe/nøkkkelboks skal EBE TFG-Brann kontaktes for etablering av skriftlige avtalen mellom Brannvesenet og EBE som eier. Installasjonen skal utføres i henhold til montasjeanvisning og følge Bergen brannvesen sitt 3TT-låssystem og EBEs nøkkelnummer for BB-safer (K2000). Det skal i denne sammenheng monteres testbryter for test/kontroll av BB-safen. Montering og utførelse med etterlysende/reflekterende skilt samt beskyttelse for vær og vind (værdeksel merket "BB" med etterlysende skrift - Rødt skilt med etterlysende bakgrunn), må også tas med ved slik etablering. |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-005 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved detaljprosjektering av brannalarmanlegg må antall brannmannspanel samsvare med bruken av bygget på dag og kveldstid (flerbruk og avgrensninger for bruk - tilganger til panel). For sykehjem skal hver avdeling ha lett tilgang til brannmannspanel i etasjen. Antall brannmannspanel for det enkelte bygg avklares med Teknisk faggruppe brann EBE. Fullverdig branndokumentasjon skal foreligge ved alle brannmannspanel i bygget (viser til merkemanual for innhold i branndokumentasjonsskap). |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-006 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Lettfattelig brukerveiledning skal lamineres og henges opp ved sentral og brannmannspanel. |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 542-007 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Konfigurasjonsfil til brannalarmanlegget (siste versjon) skal være tilgjengelig for EBE (eier) i hele brannalarmanleggets levetid for å kunne ivareta daglig drift og oppfølging av anlegget. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 542-008 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved talevarsling må varsling skje både på norsk og engelsk. Andre nødvendige språk vurderes i hvert enkelt prosjekt med TFG Brann. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-009 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Ved ferdigstillelse skal det være 20% reservekapasitet på alle sløyfer og batteribackup. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-010 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Det skal installeres paralellamper (blinkende røde lysdioder) for alle brannalarmdetektorer som er skjult og ikke lettsynlig eller tilgjengelig som i sjakter, på loft, i hulrom, i taket på heisrom med mer. Disse skal merkes i henhold til merkemanual. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-011 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Dokumentasjon av test/kontroll for brannalarmanlegget skal i tillegg til leverandørens dokumentasjon listes på eget skjema som er utarbeidet av EBE Bergen kommune, og skal være en del av FDV som overleveres. Link til skjema eller kopi av skjema legges ved i dokumentene som en Excel/PDF fil, og redigerbar orginale oversendes til den aktuelle leverandør om skal retunere dette Excel dokumentet til EBE før overlevering av bygget/oppdraget. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 542-012 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm | 542 | Mindre rom (< 5 m2) skal detekteres. Dette er riskovurdert for å kunne sikre tidlig detektering i små rom som er utsatt for påsatt brann i flere av våre formålsbygg (eks. WC på skoler/barnehager, idrettsbygg/kulturbygg). |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 543-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Bygg skal ha adgangskontrollanlegg (AKK) og innbruddsalarmanlegg (AIA), hvor alarmområder skal styres fra kortlesere. Forvarsel og sirene skal inngå. AIA systemet skal leveres med kvalitet som for et FG godkjent anlegg. Adgangskontrollen som tilbys skal integreres i Bergen kommunes toppsystem. Tilbudte system skal ha integrasjon mot offline-løsninger og installeres på sentralisert server. Bergen kommune benytter tre forskjellige adgangssystemer; ARX, SALTO og Remsdaq |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Plan for sikkerhet og soneinndeling AAK og AIA Planer for sikkerhet og sonedeling av bygget skal utarbeides. Det skal i hvert prosjekt utarbeides en funksjonsplan/soneplan som synliggjør omfanget av den totale sikkerhetsleveransen. Funksjonsplan/soneplan skal som minimum inneholde lås og beslag (L&B), adgangskontroll (AAK), alarm (AIA), og kameraovervåking (ITV) for å vise helheten. Eventuelle andre sikkerhetssystemer skal og inkluderes ved byggherres behov. Planene skal ivareta person- og verdisikkerhet. Endelig avklaring av behov utover funksjonsplan/soneplan skal gjøres i samarbeid med bestiller, etat for bygg og eiendom (EBE) og sluttbruker av bygget for helhetlige funksjoner og løsninger. Tilbydere som har grensesnitt til sikkerhet og soneinndeling må sette seg inn i kommunens retningslinjer og krav for de ulike leveransene, slik at prosjektets kvalitet og mål blir ivaretatt. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-003 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Det skal prises og leveres et komplett adgangssystem som skal være basert på nåtidens og fremtidige løsninger og funksjonaliteter. Løsningen i byggets skallsikring skal bestå av On-line kortleser dørmiljøer- vegglesere m/tastatur, det vil også være utvalgte dørmiljøer som skal ha tidsstyrt løsning (ON-line dørmiljø uten kortleser på vegg). Nødvendige værhus for kortlesere skal medtas. Innvendig skal det benyttes dørbladlesere m/tastatur og sylinder med mulighet for mekanisk opplåsing. AAK systemet skal kunne integreres i AIA systemet, slik at bl.a alarmområder kan betjenes via adgangskort, kjøp alarmtid mm. Plan for sikkerhet og soneinndeling viser hvor det skal etableres kortlesere i bygget. Nødvendige strømforsyninger for hele sikringsanlegget skal inngå, herunder også de elektromekaniske dørmiljøene. Batteribackup (UPS) skal være minimum 4 timer, og feilsignal som batterifeil, spenningsfeil o.l. fra strømforsyninger skal varsles 24/7 til aksjonsapparat. Strømforsyninger skal være alarmgodkjent. Komponentene som inngår i systemet skal være CE godkjent. Anlegget skal tilfredsstille Datatilsynets krav og GDPR krav. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-004 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Sikkerhetsleverandør skal i prosjekteringsfasen selv utarbeide liste for merking av sine komponenter sammen med en komplett trekkeliste som skal være i henhold til siste og gjeldende versjon av Bergen Kommunes merkemanual. Komponenter skal også fysisk merkes iht listen. AAK systemet skal prises inn som et komplett system ferdig testet og klar til overlevering til byggherren iht godkjent plan for soneinndelinger, herunder også av programmering av brukerdata og opplæring. Det bemerkes at byggherrens IKT avdeling selv leverer nødvendig server, PC-er og svitsjer for hele sikringsanlegget. Sikkerhetsleverandør skal koordinere denne leveransen sammen med byggherren, herunder også sine egne systemkrav til dette utstyret. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 543-005 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Kvalitet og leveranse Kortteknologi skal være minimum Mifare Desfire EV2 med Bergen kommunes krypteringsnøkkel. Alle utvendige On-line kortlesere og annet utstyr montert utvendig må være egnet for det miljøet det monteres i, og skal skjermes mot vær og ytre påkjenninger. Øvrige systemleveranser knyttet til AAK leveransen som tilbys skal ha mulighet for kommunikasjon til/fra AAK systemet. For eksempel feilsignal 230V/24VDC. Nødvendig programvare /lisenser for et komplett sikkerhetssystem skal være inkludert. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-006 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Sentralutstyr Sentralutstyr for sikringsanlegget plasseres som vist på plan for sikkerhet og soneinndeling. Dersom dette ikke er synligjort er tekniske rom, IKT-rom alternative løsninger for dette. Det vil bli en hovedlokasjon for hovedkomponenter av sikkerhetssystemet i bygget. Det skal medtas nødvendig rack eller egent utstyr for plassering av undersentraler, strømforsyninger og koblingsskap. Et eget lukket kabelnett for sikringsanlegget skal etableres. AAK systemet skal leveres med muligheter for inntil 4 stk klient PC-er. Hovedsentraler og undersentraler skal være autonome, og fungere selv om kommunikasjonen er nede. Sentralutstyr for sikringsanlegg skal plasseres i adgangskontrollerte rom. Byggherren ønsker at sikkerhetsleverandør bestykker sentraler slik at det kan utvides med 2 online kortlesere på vegg pr. etasje uten at det må investeres i nye sentraler, strømforsyninger eller lisenser. Alle signalkabler og øvrige kabler til sentralutstyr skal fortrinnsvis termineres på LSA plinter eller tilsvarende. Sikkerhetsleverandøren leverer, monterer og kobler hovedsentralutstyr, undersentraler, strømforsyninger m/batteri back-up og øvrig utstyr som er nødvendig for et komplett beskrevet AAK-system. AAK-systemet skal sikres med brannmur og komplett etablering av sikkerheten på nettverket skal leveres av sikkerhetsleverandør i samarbeid med byggherrens IKT avdeling. Som del av leveransen skal det leveres et topologiskjema (prinsipp) for tilbudt AAK systemløsning. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-007 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Elektromekanisk dørmiljøer Det er sikkerhetsleverandøren sitt ansvar å synligjøre hvordan kabelstrukturen skal utføres. Sikkerhetsleverandøren skal utarbeide et topologiskjema som viser denne kablingen i detalj, inkludert merking og TAG av kabler iht siste og gjeldende versjon av Bergen Kommunes merkemanual. All kabling til de elektromekaniske dørmiljøene skal inngå i AAK-systemets kabelstruktur, herunder også føringer mellom dører og sentralutstyr. Sikkerhetsleverandør leverer og monterer alle kabler mellom undersentraler og dørmiljø, samt øvrig nødvendig kabler for adgangskontrollsystemet. Sikkerhetsleverandør skal i prosjekteringsfasen selv utarbeide liste for merking av sine komponenter sammen med en komplett trekkeliste som skal være i henhold til komponenter skal også fysisk merkes iht listen. Alle elektromekaniske dørløsninger skal ha 24VDC strømforsyninger levert via AAK-systemet. Ref "BG kommune dørmiljø" |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-008 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Dørmiljø Nødvendige koblingsbokser (KB), lokalsentraler (LS) eller lokalfordelinger (LF) for AAK-systemet skal inngå i sikkerhetsleverandøren sin leveranse. Boksene skal være sabotasjesikret og alarm skal overføres 24/7 til aksjonsapparat. Det bemerkes at sikkerhetsleverandør og L&B-leverandør i felleskap, etter at disse er valgt, må avgjøre om det skal brukes to grensesnitt bokser eller en felles. Plassering av grensesnitt/koblingsboks og AAK-koblingsboks skal også avklares tidlig i prosjektet. Spesielt viktig i glass/alu fasader. Sikkerhetsleverandør leverer, monterer og kobler alle kortlesere, dørbladlesere, AAK-koblingsbokser v/dørmiljøene og utpasseringsbrytere. Ref "BG kommune dørmiljø" |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-009 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | On-line trådløse kortleserløsninger Sikkerhetsleverandøren leverer alle On-line dørbladlesere og/eller sylinder lesere. Dørbladlesere skal utstyres med tastatur og sylinder på system. Selve den mekaniske systemsylinderen skal inngå i L&B-leveransen. Sikkerhetsleverandøren er også ansvarlig for bestykning av antall HUB/Gateway-er i forhold til plassering og antall trådløse ON-line lesere. Plan for sikkerhet og soneinndeling skal vise et forslag på HUB/Gateway plassering. Sikkerhetsleverandøren skal avklare med andre aktører for trådløse løsninger i bygget – hva angår frekvensvalg/kanalvalg og mulig påvirkninger mellom systemene |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-010 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Brann og rømning Via brannalarmsentraler i bygget, skal AAK-systemet motta et brannsignal som åpner ved brannalarm utløst. Sikkerhetsleverandør kobler brannalarmsignal til sentralutstyr i AAK-systemet i bygget. Signalet skal fordeles ut i anlegget for å åpne de elektromekaniske dørene i rømningsveier. For dører uten tilknytning til AAK systemet skal det etableres I/O ved hver dør slik at døren tilfredsstiller sin funksjon ved utløst brannalarm. F.eks dører som står åpne på elektronisk holdefunksjon skal lukke ved brannalarm og ha fallehold, men fremdeles være ulåst. Rømningsdører som har tilbakerømningskrav, må kobles/programmeres slik at utløst nødåpner eller utløst brannalarm, eller bruk av innvendig dørvrider (dørbladlesere) gir mulighet for dette. Dører med dørbladlesere skal programmeres slik at ved bruk av kort settes døren låst/ulåst. Alle dørbladlesere skal ha smekklåser med sperrefalle. For AAK-styrte dører med dørautomatikk (DA) eller rømningsdør med DA, nevnes spesielt at når brannalarm/nødåpner er utløst, og kun da, skal albuebryter på usikret side virke direkte. Dette for å ivareta tilbake rømningskravet. Rømningsdører med DA og albuekontakt som er låst 24/7 og ikke har kortleserstyring, skal kobles slik at albuekontakter kun virker når nødåpner eller brannalarm er utløst. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 543-011 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Øvrig kommunikasjon Det skal opprettes kommunikasjon mellom AAK system og SD anlegget, som f.eks av/på- slag av alarmområder gir styring av varme/lys av/på i samme område/rom. Følgende potensialfrie signaler overføres fra sikkerhetssystemet til SD-anlegget, og skal klargjøres for tilkobling av signalkabel i AAK-sentralen på rekkeklemmer. • feil på 24VDC-strømforsyninger • feil batterispenning • manglende 230V • felles feilsignal "Feil i AAK/AIA systemet - watch dog" eller tilsvarende • feilsignal fra dørautomatikkenes UPS/eller sentralisert UPS • Valgfri 1 • Valgfri 2 • Valgfri 3 |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-012 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | 543.2 – Innbruddsalarm (AIA) Generelt Som et overordnet kvalitetskrav skal innbruddsalarmanlegget være utført i overensstemmelse med FG's gjeldende regler for automatiske innbruddsalarmanlegg, og det skal kun benyttes FG-godkjent utstyr. Minimum Grad 2 er gjeldende. Aksjonsapparat og detaljer vedr. rutiner knyttet til utløst alarm, skal avklares med byggherren i prosjekteringsfasen. Alarmområdene skal fortrinnsvis sikres med antimask passive infrarøde detektorer (her kalt PIR). Sirene og forvarsel kan være en og samme enhet. Tilkoblede signaler til AIA sentral, skal ha egne unike adresser (innganger/soner) med logisk stedsangivelse. Følgende øvrige komponenter i sikkerhetssystemet skal overvåkes mot AIA med unike alarmadresser og med logisk stedsangivelse: • Alle adgangskontrollerte og overvåkede dører og porter skal gi lukket/låst (L/L) signal. • Alle nødåpnere (KAC) • Sabotasjealarmer fra koblingsbokser eller lokale dørsentraler/dørnoder. Alarmområder (soner) i bygget skal avklares i samarbeid med leietaker og byggherre. Alle gåtest-indikatorer skal være avstilt etter at anlegget er inn justert og satt i drift. Nødvendige koblingsbokser skal sabotasjesikres, og alltid monteres i sikret område. Service for AIA leveransen skal inngå i garantitiden. Det skal medtas opsjonspris på en standard serviceavtale iht. til FG sine krav for AIA systemet. Detaljer rundt avtalen og avtalens omfang skal avklares mellom byggherren og valgt sikkerhetsleverandør. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-013 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Kvalitet og leveranse Sikkerhetsleverandøren leverer, monterer og kobler AIA sentralutstyr, alarmsensorer, alarmoverføringsenhet, programvare og øvrig utstyr som er nødvendig for en komplett AIA system iht. beskrevet løsning. Nødvendig betjeningstablå for AIA skal ha LCD display, kodetastatur og norsk tekst Programmering, idriftsettelse og opplæring inngår for AIA systemet. Det skal sørges for at detektor (PIR) monteres på vibrasjonsfritt underlag. Ved plassering av detektorer skal det tas hensyn til mulig uønsket påvirkning av detektorer, slik at falske alarmer unngås. Sikkerhetsleverandøren skal i prosjekteringsfasen avklarer med byggherren om hvor og hvordan aksjonsapparetet/alarmoverføringen skal opprettes. F.eks. hvilken FG godkjent alarmstasjon/vektertjeneste osv. Alarmoverførings enhet/teknologi skal være en IP sender med GSM løsning som backup. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-014 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Krav til montasje: Det legges meget stor vekt på at alt blir skjult anlegg med rørsetting og bokser i betong, mur, lettvegger og profiler. All kabling ut til innbrudds detektorer samt alarmorganer skal forlegges på sikker side innenfor den sonen den skal betjene. Kablingen legges på kabelbro eller i rør over himling, hvis mulig. Dersom kablingen må legges åpen, skal den legges på faglig og estetisk forsvarlig måte. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-015 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | Sentralutstyr: Sentralutstyr (SA) for AIA systemet skal fortrinnsvis plasseres sammen med sentralutstyr for AAK systemet. Tekniske rom, IKT-rom, EL-skap blir alternative løsninger for dette. Et eget lukket kabelnett for AIA anlegget skal etableres/eller det kan være som en del av AAK systemets kabelnett. Byggherren ønsker at sikkerhetsleverandør bestykker sentraler slik at det kan utvides med 2-3 alarmpunkt pr. etasje/bygg uten at det må investeres i nye AIA undersentraler, strømforsyninger eller lisenser. I tilbudt løsning skal leverandør av AIA systemet levere med et topologiskjema som synliggjør byggets sikkerhetsløsningen og kabelstruktur (prinsipp). |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-016 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 543 | AAK og AIA ; Kontroll, kvalitetssikring og FDV Sikkerhetsleverandøren har ansvar for fullt dokumentert funksjonstest av egen leveranse. Ved ferdigstillelse av sikkerhetsleveransen skal sikkerhetsleverandøren overlevere en ferdig utfylt sjekkliste over hele adgangskontrollsystemets funksjoner. Denne sjekklisten skal danne grunnlag for endelig tverrfaglig funksjonstest med alle installasjoner knyttet til adgangskontrollsystemet. Sikkerhetsleverandøren er ansvarlig for sammenstilling og rapportering fra egne kontroller samt alle tverrfaglige funksjonstester og -kontroller iht. beskrivelse og funksjon. Rapporter skal leveres byggherre med et ryddig oppsett i tillegg til komplett FDV som skal minimum inneholde: - Plan for sikkerhet og soneinndeling, as-built. - Funksjonsbeskrivelser på alle system + brukerveiledninger. - Topologiskjema, as-built. - Dørkategoriskjema. |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 543-017 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 234 | Dører til medisinrom skal utstyres med on-line kortleser m/tastatur for innpassering og vanlig utpasseringsbryter. | Dette gir tofaktorautentisering. Uten kan ikke logg brukes juridisk. TS |  | x |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
| 543-018 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 234 | Dører i medisinrom: Dersom det ikke er eget medisinskap – skal det også være kortleser for utpassering m/tastatur (inn/ut-leser funksjon). | Tofaktorautentisering for medisinrom når det ikke er medisinskap. |  | x |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
| 543-019 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 234 | Bruksdører skal ikke benyttes for tilluft til røykventilering. Det skal prosjekteres egne luker/vinduer/dører for denne funksjon. | Vi får av og til røykventilering i bruksdører. Ønsker ikke denne løsningen fordi driftsfeil i dørautomatikk forekommer hyppigere på en bruksdør. TS |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 554-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 554 Lyddistribusjonsanlegg | 554 | Lyddistribusjonsanlegg: I skoler og barnehager skal det av beredskapsmessige hensyn etableres en intercomløsning for 2-veis varsling i tilfelle en kritisk situasjon skulle oppstå på skolen eller i barnehagen. Anlegget skal være trådbundet og dekke hele barnehagen eller skolen inklusive skolegård. Varslingsanlegget styres fra minst en enhet plassert på rektors kontor og/eller på et egnet sted i administrasjonen. Følgende funksjonskrav stilles: • varsling til hele skolen • varsling til grupper • varsling til ett og ett rom • varsling til alle unntatt ett rom • 2-veis kommunikasjon • brukervennlighet Intercom terminaler plasseres i aller rom hvor elever og/eller ansatte oppholder seg over lengre tid. Foruten klasserom, grupperom, kontorer og arbeidsrom gjelder det også gymsal og garderober til gymsal, kantine, bibliotek, auditorium, minglerom og skolens uteområder. På skoler med spesielle linjevalg vil det også gjelde øvingsrom, sløydsal, skolekjøkken osv. Kablingsbehovet for intercom til den type rom som er nevnt ovenfor skal ivaretas i planlegging og gjennomføring av bygget. Intercomanlegget benytter samme type kabling som datanettverket. Det vurderes i hvert enkelt prosjekt hvordan løsningen kan integreres med eller fungere sammen med telefonløsning, brannvarslingsanlegg, lydanlegg, skoleklokke ol, og evt. prosesskrav til leveransen. I andre bygg må det vurderes i hvert tilfelle. |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
| 560-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alarmsignaler skal kobles slik at det også detekteres alarm ved bortfall av strøm eller kabelbrudd. |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle anlegg skal starte opp automatisk etter strømbrudd og etter avstilt brannalarm. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-003 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Undersentralers interne dataord for akkumulerte verdier, feks. total energi, skal ikke "rulle over" i byggets levetid. 16 bit integer aksepteres ikke. Undersentralen må støtte størrelsen på dataordet. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-004 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Følgende variabler skal integreres og presenteres fra termiske energimålere: - Temperatur tur - Temperatur retur - Temperaturdifferanse - Effekt - Energi - Vannmengde - Akkumulert vannmengde |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-005 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle verdier skal skaleres internt i undersentralen, verdiene skal presenteres ubehandlet i SD og eventuelt operatørpanel/display. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-006 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Når tavlevender eller SD-vender byttes fra manuell til auto på en komponent med pådrag, skal regulatoren starte med det pådraget den hadde i manuell. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-007 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Komponenter med driftstilbakemelding skal ha alarm for signalfeil ved uoverensstemmelse på utgang fra undersentral og tilbakemelding fra komponenten i justerbart antall sekunder. Alarmen skal stoppe komponenten og alarmen må resettes manuelt før den kan startes. | BACnet objekter har dette automatisk |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-008 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | I tilfeller der erverdi for en regulator faller ut skal regulatoren deaktiveres. Komponentenskal gå til verdi/posisjon for Fail-safe. Det må gjøres en vurdering for hvordan pådragsorgan skal reagere. For eksempel vil man ofte stenge ventil for gulvvarmekurs, og åpne ventil for radiatorkurs på et sykehjem. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-009 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt utstyr som kommuniserer via buss/bacnet skal ha alarm for kommunikasjonsfeil. Alarmene skal ha justerbar tidsforsinkelse. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-010 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt som styres eller driftsovervåkes av automatikken skal logge driftstider og antall starter. Det er tilbakemeldingen som skal brukes for å logge driftstiden, ikke utgangen. Verdiene skal presenteres i SD-anlegget, og skal kunne nullstilles når komponenten byttes. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-011 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Nettverksoppsett for byggautomasjon: Bergen kommunes switcher skal benyttes. Da kobles alle nettverkskomponenter inn på felles nettet. Det er svært viktig at bacnet id og ip-adresser settes riktig, samt at det ikke forekommer whois spørringer eller annen støy som går ut på det felles nettet. |  | trykk på hyperkobling i kravs cellen for å følge link til aktuell tabell i ark "Tabeller". |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-012 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Som hovedregel skal alle mekaniske komponenter ha pålitelig tilbakemelding for drift/posisjon. Tilbakemelding fra kontaktsett på kontaktor/relé aksepteres ikke. Derom det monteres sensor(er) som vil pålitelig detektere at komponenten fungerer, aksepteres dette. Hensikten med kravet er at en bruker skal ha tillit til det som vises på SD-anlegget. |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-013 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | SD-anleggets systemklokke skal synkroniseres automatisk over internett, slik at den alltid er riktig. Det skal også være mulig å stille SD-anleggets systemklokke manuelt. Klokken skal synkroniseres med undersentraler. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-014 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Oversiktsbilder og romstyring: For ventilasjonsanlegg, skal skjermbildet oppgi dekningsområde (for eksempel «Ventilasjon 1.etg bygg A) og luftkapasitet. Det skal laget en planskisse som med skraverte farger viser dekningsområdet til de forskjellige ventilasjonssystemene. Det skraverte området skal linke til systemet. SD-bilder for plantegninger skal inneholde gulvvarmesoner med navn. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-015 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Ventilasjonsanlegg: Reguleringsprinsipp (utekompensert tilluftsregulering / fraluftsregulering med min- og maksgrense tilluft) skal kunne velges i SD-anlegget og ha tids / kalenderfunksjon. Gjeldende reguleringsprinsipp skal vises i systembildet. Behovsstyrt ventilasjon skal ha spjeldvinkeloptimalisering. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-016 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Kalenderstyring: Det skal være flere globale feriekalendere. Disse skal deles opp sånn at man for eksempel kan sette forskjellige ferietider på klasserom og SFO. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-017 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Systemer som skal ha kalenderstyring • Ventilasjonsanlegg • Romoppvarming • Belysning utendørs og i idrettshaller. • Kjølefunksjoner • Ringeanlegg på skoler • Snøsmelting / varmekabler ute • Andre systemer dersom hensiktsmessig. Systemet skal ha mulighet til å importere kalendere fra .ical format, for eksempel skoleruter. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-018 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig å sette opp logging av alle verdier i systemet. Server og undersentral skal til sammen ha tilstrekkelig kapasitet til logging av alle verdier i 10 år og dette skal være inkludert i programvarelisensen. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-019 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig for Bergen kommune å utføre omprogrammering for alt programmerbar og konfigurerbart utstyr (feks. undersentraler, romkontrollere, display/operatørpaneler, SD-anlegg, toppsystem) via Bergen kommunes SD-server. Alle programmeringsverktøy og konfigureringsverktøy skal være installert på SD-serveren, sammen med nyeste versjon av program og konfigurasjon. Det skal fungere for hele anleggets levetid. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-020 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Utviklingsverktøy, konfigureringsverktøy etc. skal være lisensfri for undersentraler og øvrig utstyr. Undersentraler, programmeringsverktøy og tilhørende program skal tilpasses Bergen kommunes eksisterende løsning. Oppgradering av programvare og programmering av undersentraler skal kunne utføres via fjernoppkobling til SD-server. Dette skal også kunne utføres av Bergen kommune. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-021 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Styringsenheter for romkontroll skal kunne adresseres og konfigureres via SD-serveren. Nødvendig programvare skal være installert og ikke ha løpende lisenskostnad. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-022 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | En eventuell lisens for toppsystem skal ikke ha en løpende kostnad. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-023 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal ikke brukes utstyr som er planlagt utfaset av produsent eller importør. Reservedeler til levert utstyr skal være tilgjengelig i minimum 10 år. Hardware og software med kjent utfasingsdato (End of life) aksepteres ikke. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-024 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Sikkerhetskopiering av programvare og innstillinger skal kunne utføres via nettverk. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-025 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | IoT eller andre nye teknologier kan benyttes dersom TFG involveres tidlig i prosjektet. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-026 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | CO2-givere skal ha selvkalibreringsfunksjon | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-028 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Utstyr som skal gi alarm til SD-anlegget: Sikkerhetsbrytere ved utkobling for utstyr som har fjernstyrt start. Utløste sikringer og andre vern som forsyner driftskritiske systemer / utstyr som ikke har egne alarmutganger. Nødlys, UPS, brannalarmanlegg, adgangskontroll, brannspjeldsentral og lignende sikkerhetssystem. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-029 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Vannmålere skal tilkobles SD-anlegget. Nåverdi og akkumulert forbruk skal presenteres. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-030 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Idrettsanlegg med led-flombelysning skal, i tillegg til kalenderstyring, ha manuell bryter som er koblet til SD-anlegget for å kunne slå på belysning i en justerbar periode. Hensikten er å begrense energibruk og lysforurensing når anleggene ikke er i bruk, men samtidig gi alle anledning til å bruke anlegget utenom oppsatte treningstider. Dette gjelder kun for belysning som tennes umiddelbart, og må altså ikke brukes for pærer som har oppstartstid. Bryteren skal plasseres lett tilgjengelig på anlegget, og ha merking som er synlig på avstand. Belysning på store baner bør kunne deles opp i flere soner. | [5 empty] | x | [9 empty] | x
| 560-031 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Brukermanual skal være tilgjengelig fra SD-anlegget, og skal inneholde: - Bruk og oppsett av grafer, logger og tilpassede skjermbilder - All funksjonalitet og bruk av kalenderstyringer inkludert spesialdager, globale ferieinnstillinger etc. - Vanlig funksjonalitet i SD-anlegget, som setting av verdier og overstyringer, nattsenkinger etc. - Endring av settpunkt - Brukerbehandling. Innstillinger for forskjellige brukernivåer. - Feilsøking - Driftsrutiner som gjøres fra SD-anlegget. For eksempel legionellaspyling, funksjonstest av brannspjeld etc. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-032 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Dersom det benyttes Display/operatørpanel, skal det monteres i betjenbar høyde. 140-160cm er pre-akseptert. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-033 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt utstyr som skal tilkobles nettverket skal settes opp med statisk IP-adresse. (fast IP-adresse) |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-034 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Energiregistrering skal følge gjeldende SN-NSPEK 3031:2023 | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-035 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Dato og klokke på alt utstyr skal fortsette å fungere etter år 2038. | For å unngå "Year 2038 problem". Mye blir styrt på tid. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-036 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Virkningsgrad for gjenvinnere skal beregnes både for varmegjenvinning og kjølegjenvinning, men bare når det er drift på gjenvinneren. Det skal være alarm for lav virkningsgrad med justerbar alarmgrense og forsinkelse, men alarmen skal bare være aktiv ved 100% varmegjenvinning. Virkningsgrad skal presenteres i SD-anlegget og logges. | Det er ikke nødvendig med alarm for lav virkningsgrad når det ikke er varmepådrag. Det er ikke nødvendig å beregne virkningsgrad når den ikke er i drift. |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-037 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle analoge innganger skal minimum ha følgende. Alt skal være justerbart fra SD-anlegget. Alarm for signalfeil. Høy alarm med alarmgrense, hysterese, on delay og off delay. Lav alarm med alarmgrense, hysterese, on delay og off delay. Manuell overstyring | Funksjonaliteten er innebygget i bacnet AI object |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-038 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Beskrivelsene til utstyr og signaler skal inneholde TFM-merking, samt en unik beskrivende tekst. TFM-merkingen skal også inneholde byggnummer. Beskrivelsen skal ligge i "Description"-egenskapen til bacnet-objektet, samt benyttes til å beskrive signalet i SD-anlegget. Ingen beskrivelse skal være genereisk. Dette gjelder alle variabler som presenteres i SD-anlegget. | Gjør det mulig for eksterne systemer å vite hvilket signal det er. Fjerner all tvil. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-039 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal være mulig å ta backup av programmene fra SD-serveren. Backupen skal inkludere alle verdier som på backup-tidspunktet. Dette inkluderer alle settpunkt, grenser og øvrige innstillinger. | Dersom en undersentral må byttes, skal det være mulig å laste programmet ferdig innregulert med korrekte grenser, settpunkt, innstillinger, PID-parameter osv. Vi unngår å måtte innregulere hele anlegget på nytt. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-040 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | TFG skal inviteres til gjennomgå hvilke signaler som skal benyttes for alle enheter som integreres via bus. | Erfaringsmessig blir det ikke alltid tatt stilling til hvilke signaler som skal brukes, og vi ender opp med at vi ikke får mange nødvendige signaler. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-041 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle CAV-spjeld skal integreres i SD-anlegget. Det skal minimum presenteres ønsket luftmengde, momentanverdi luftmengde og spjeldvinkel. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-042 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Det skal utarbeides (tavle)skjema som viser alt utstyr i anlegget og terminering av dette. Automatikkfordelinger skal ha dokumentert utkobling av kurser ved kortslutning. | Det er nødvendig å ha koblingsskjema for å utføre feilsøking, drifte og vedlikeholde anleggene våre. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-043 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Programmeringsspråk skal følge IEC 61131-3, strukturert tekst (ST). | Vi skal unngå at opprinnelig leverandør skal få monopol på service i hele anleggets levetid. Det kan føre til situasjoner der leverandøren kan prise seg uforsvarlig høyt, og ha uforsvarlig lang ventetid, fordi ingen andre leverandører kan bistå. Det blir også veldig dyrt for EBE når en leverandør blir nedlagt eller av andre årsaker ikke kan/vil fortsette. Da må vi oppgradere hele systemet. Når målet er at flere leverandører skal kunne konkurrere, kan vi ikke akseptere proprietære og/eller lisensbaserte programmeringsverktøy som få/ingen andre kan bruke. Ved å kreve at det benyttes en åpen, lisensfri og mye brukt standard legger vi tilrette for at hvem som helst kan bistå med service ved behov, uten at vi må betale for lisens til hver enkelt leverandør som skal utføre service. Når programmerbart utstyr må byttes ut, skal eksisterende program kunne gjenbrukes. For å oppnå best mulig kompatibilitet, både som filformat generelt og mulighet for eventuell porting i fremtiden, er det mest hensiktsmessig å benytte tekstbasert språk. Dette skal følge den internasjonale standarden som står i kravet. Det skal ikke være nødvendig å bruke store ressurser på å lage helt nytt program hver gang programmerbart utstyr må byttes ut. Kravet fremmer innovasjon da tekst er mest versatilt og ikke har tekniske begrensinger. Et godt eksempel er mulighet for KI-assistert programmering. Versjonshåndtering av programmene er også bedre med tekst. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-044 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alarmer skal blokkeres internt i undersentral i perioder alarmene ikke gir noe nytteverdi. For eksempel skal alarm for lavt trykk i en tilluftskanal ikke være aktiv når tilhørende ventilasjonsanlegg er av. | For å unngå unødvendige alarmer. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-045 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Definisjoner i dette dokumentet følger det som står i "automasjonstopologi". Se egen fane i dette dokumentet. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-046 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle signaler som benyttes til styring, regulering og/eller overvåking skal kobles med individuelle standardiserte signal mellom feltutstyr og tilhørende undersentrals IO-moduler (AI, AO, DI, DO). Ved integrasjon av utstyr som støtter kommunikasjon via bus, for eksempel varmepumper, romkontrollere eller energimålere, aksepteres det at det benyttes bus mellom utstyret og undersentral, men bare for signaler for overvåkning. Akkumulerte signaler skal overføres via bus. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre på en effektiv, rimelig og god måte. Ved å ta i bruk standardiserte signaler tillater vi at feltutstyret blir produsentuavhengig. Dersom en gammel slitedel må byttes i et kritisk system, vil vi slippe å måtte bestille service av 2-3 ulike leverandører. Kravet gjør at oppetiden på anlegget blir så høy som mulig. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-047 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle automasjonssystemer skal integreres i et toppsystem. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre på en god og effektiv måte. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-048 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle komponenter og utstyr som blir styrt, regulert og/eller overvåket skal leveres og monteres slik at de kan erstattes individuelt. Dette gjelder både fysisk tilgjengelighet og signalmessig. | Nødvendig for å kunne drifte og vedlikeholde anleggene våre med minst mulig nedetid. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-049 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle vannbehandlingsystemer skal tilknyttes SD-anlegget med minimum drift og feil. | Feil må kunne oppdages og utbedres så tidlig som mulig. Hendelser som legionellautbrudd er ikke ønskelig. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-050 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | I toppsystemet skal SD-bildene sorteres etter bygg i en liste. Bildene som tilhører det aktuelle bygget skal knyttes til bygget, og sorteres etter systemnummer. Listen skal være tilgjengelig uansett hvilket bilde man er i, slik at brukeren raskt og enkelt kan veksle mellom bilder. Teksten for SD-bildene skal inneholde systemnummer og systemets fulle navn. For eksempel: 360.001 Luftbehandlingsanlegg fløy B. | Effektivisere manøvrering mellom SD-bilder. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-051 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Signaler skal presenteres og logges iht. tabell for signal, måleenheter og minimum loggeintervall. Se i fane "Tabeller". Signalene må ha tilstrekkelig oppløsning til å vise verdier i henhold til krav om nøyaktighet. | Enkelt å forholde seg til for alle parter. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-052 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle servere, automasjonssystemer og feltutstyr som demonteres skal overleveres til EBE for ombruk. | Skal brukes som reservedeler. Bergen kommune satser på ombruk. Nytteverdien er ekstra stor for utstyr som ikke lenger blir produsert. Det kan forlenge levetiden på eksisterende anlegg. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-053 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Byggherren skal kunne gjennomføre programmering av alle deler av SD-anlegget som er mulig å programmere. Dersom ikke programmering kan gjennomføres ved bruk av offentlig tilgjengelige og vederlagsfrie programmeringsverktøy, skal entreprenøren vederlagsfritt sørge for at byggherren får nødvendige og tidsubegrensede lisenser på verktøy som kan benyttes til formålet | Vi skal unngå at opprinnelig leverandør kan få monopol på service i hele anleggets levetid. Det kan føre til situasjoner der leverandøren kan prise seg uforsvarlig høyt, og ha uforsvarlig lang ventetid, fordi ingen andre leverandører kan bistå. Det blir også veldig dyrt for EBE når en leverandør blir nedlagt eller av andre årsaker ikke kan/vil fortsette. Da må vi oppgradere hele systemet. Vi vil legge tilrette for at hvem som helst kan bistå med service ved behov, uten at vi må betale for lisens til hver enkelt leverandør som skal utføre service. Når programmerbart utstyr må byttes ut, skal eksisterende program kunne gjenbrukes. Det skal ikke være nødvendig å bruke store ressurser på å lage helt nytt program hver gang programmerbart utstyr må byttes ut. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-054 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Rapporter som skal være ferdig oppsatt ved overlevering: • CO2-verdier for alle CO2-følere. • Temperatur-verdier for alle rom. | Benyttes til inneklimarapporter. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-055 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | All dokumentasjon skal leveres samlet og digitalt. Tegninger skal i tillegg leveres i papirform og plasseres i godt merket ringperm ute på anlegget. Følgende skal leveres: - IO-liste med alle signaler, både tradisjonell IO og signaler på bus. - Programmene for alt programmerbart utstyr. - EDE-filer fra alt utstyr som kommuniserer på bacnet. - Dokumentasjon som inneholder adresseliste/variabelliste for alt utstyr med bus-kommunikasjon. - Topologiskjema med alle tilkoblede systemer og plassering av utstyr. Det skal inneholde IP-adresser, bacnet ID, seriell bus nodeadresser og kommunikasjonsinnstillinger, øvrige ID-er/adresser/innstillinger som må være riktig når en device blir erstattet. - Software dependencies på tvers av undersentraler/kontrollere/systemer (feks. felles utetemperaturføler, logikk rundt styring av internautomatikk) skal dokumenteres. - Passord (inkludert admin passord) for alle systemer inkludert tredjeparts utstyr som ventilasjonsanlegg etc. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-056 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle egenskaper for bacnet-objekter skal være tilgjengelig i SD-bildene, gjerne i tilhørende popup. | Bacnet-standarden har et fast sett med egenskaper per type objekt. De skal være tilgjengelige. Det er litt av grunnen til at bacnet har blitt valgt. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-057 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alle typer elektriske energimålere, samt enheter med innebygget energimåling, skal integreres i automasjonssystemet. Følgene variabler skal leses som et minimum fra nettanalysatorer. • Spenning L1, L2, L3, N (V) • Strøm L1, L2, L3, N (A) • Aktiv effekt L1, L2, L3, N, Totalt (W) • Reaktiv effekt L1, L2, L3, N, Totalt (VAr) • Tilsynelatende effekt L1, L2, L3, N, Totalt (VA) • Overharmonisk frekvens (%) • Cos φ L1, L2, L3, 3-fase • Frekvens (Hz) • Forbrukt aktiv energi (Wh) • Produsert aktiv energi (Wh) • Total aktiv energi (Forbrukt - Produsert) (Wh) • Trip/Av/På (Bare for effektbryter) For øvrige elektriske energimålere skal det minimum leses av: • Total aktiv effekt (W) • Total aktiv energi (Wh) | Nødvendig data for drift og vedlikehold. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-058 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Følgende skal leveres og overføres til EOS: • Data fra AMS-målere overføres via API. For å utføre dette behøves målepunkt-ID, i motsetning til målernummeret er målepunkt-ID unikt, og består av 18 sifre. De ti første sifrene er 7070575000, mens de resterende åtte er unike for den enkelte måler. Hele dette nummeret sendes til Energi.EBE@bergen.kommune.no. Vi trenger også beskrivelse av dekningsområdet og fysisk plassering av måleren (romnummer, skapnummer, etc.), samt bruksarealet (BRA) til bygget. • Data fra fjernvarme overføres via API. Behøver målepunkt ID fra Eviny Termo (BKK). Vi trenger også beskrivelse av dekningsområde og fysisk plassering. Sendes til Energi.EBE@bergen.kommune.no. • Alle energimålere skal overføres til EOS ved bruk av BACnet • Data for egenprodusert energi skal konverteres til positivt tall der råverdien er negativ. | Brukes til å rapportere energiforbruk og energiproduksjon. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-059 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | COP skal beregnes for kjølemaskiner, varm side av varmepumper og kald side av varmepumper. COP skal bare beregnes på en måte som gir reelle verdier. | En faktor som sier noe om forholdet mellom produsert energi og forbrukt energi. Et lavt tall kan indikere at maskinen ikke fungerer optimalt. Et svært høyt tall er fysisk umulig og indikerer feil i beregningen. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-060 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Solcelleanlegg skal integreres i automasjonssystemet. Følgene variabler skal benyttes som et minimum. Øvrige variabler avklares med TFG for hvert prosjekt. • Energi • Effekt • Nødvendige indikasjoner for normal drift • Nødvendige indikasjoner for feil, nøyaktig nok til å vite om det er behov for tilsyn | Nødvendig for drift og vedlikehold av solcelleanlegg, samt for å rapportere på egenprodusert energi. Erfaringsmessig er det mye nedetid som kunne blitt unngått dersom riktige signal ble integrert. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 560-061 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt | 560 | Alt frittstående luftbehandlingsutstyr, som benyttes til regulering, (som feks. avfuktere, befuktere, fancoiler, varmluftsport, ettervarmebatteri etc.) skal integreres i automasjonssystemet. Følgende variabler skal integreres som et minimum, øvrige variabler avklares med TFG for hvert prosjekt. • Drift og pådrag • Feil • Erverdi • Settpunkt (justerbart) | Nødvendig for drift og vedlikehold. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Undersentral: • Alt utstyr som skal kommunisere direkte mot toppsystem skal benytte BACnet/IP – BTL-godkjent B-BC sertifisert kontroller/gateway/undersentral. • Skal støtte BIBB profilen for B-BC og dokumenteres med BACnet PICS og sertifikat som viser konformitet til gjeldene BIBB-er. • Det skal benyttes native BACnet/IP på alle undrsentraler, det vil si at det ikke tillates konvertering fra andre kommunikasjonsprotokoller. • Skal kommunisere mot andre undersentraler via BACnet/IP. • Alt feltutstyr skal være tilgjengelig som BACnet objekter. • Alle variabler skal skaleres i undersentral. Dataen skal kunne overføres ubehandlet til eksterne systemer. • Kommunikasjon mellom undersentraler og feltutstyr skal være på standardiserte åpne protokoller. • Skal kunne omprogrammeres via fjernoppkobling uten driftsstans av prosessen. • Skal være autonome og opprettholde drift ved bortfall av kommunikasjon med toppsystemet. • US skal være skalerbare og moduloppbygget med separat CPU og utbyggbare digitale og analoge I/O-moduler, samt kommunikasjonsmoduler for alle typer BUS-systemer som inngår i prosjektet. • Undersentral skal kunne utvides ved behov for flere I/O. • Det skal være minimum 20% ledig kapasitet for tilkobling av I/O og BUS • Når kommunikasjonen til anlegg har vært nede, skal SD-anlegget automatisk hente inn offline trender fra undersentralene. Alle signaler skal ha offline trending i minimum 1 uke. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Systemer med integrert automatikk: • Alle systemer/enheter med integrert automatikk skal integreres mot SD-anlegg. • Leverandør skal levere signalliste mot automatikk til byggherre, sammen med leverandørens anbefalinger for hvilke signal de mener er nødvendig. • Leverandør har funksjonsansvar for egen leveranse samt ansvar for idriftsettelse, testing og FDV-dokumentasjon. • Leverandør og automatikkleverandøren skal sammen utføre IO-test for å bekrefte at signaler leses/skrives korrekt. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-003 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bacnet ID bestemmes etter følgende regel, basert på ip-adresse: «[segment 3], 3 siffer» + «{segment 4}, 3 siffer». Ip 10.192.[156].{13} får altså Bacnet ID [156]{013}. |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-004 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Toppsystem for sd-anlegg skal kunne betjenes over kommunens tekniske nett (vlan50), uten at det er nødvendig å gå gjennom leverandørens skyløsninger. Toppsystem for sd-anlegg skal være web-basert, og all betjening inkludert brukeradministrasjon skal skje gjennom nettleser. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-005 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune er eier av hele sd-anlegget som blir levert, og skal fritt kunne benytte andre leverandører til å gjøre endringer i grafikk og programmering på topptystem og automasjonsnivå. Nyeste versjon av program/config-filer skal være tilgjengelig på tilhørende sd-server, og det skal være mulig å gå online. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-006 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle BACnet objects skal ha Object Name iht. TFM tag. Eiendom ID skal inkluderes. Suffiks skal angis iht. Statsbygg BACnet merkemanual. Underscore benyttes istedenfor spesialkarakterer (=,+,-.) | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-007 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alt brukergrensesnitt i SD-anlegg skal være på norsk, uten enkelete engelske låneord. Klokken skal være i 24 timers format. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-008 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal defineres ulike brukergrupper med ulike tilganger i SD-anlegget. Lese: Bare lesetilgang på systembildene. Drift: Full tilgang til det som er tilgjengelig i systembildene, ikke innregulerte verdier. Administrator: Alt, dette inkluderer rettighet til å opprette nye brukere. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-009 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune har vedtatt at alle interne IT systemer skal oppfylle krav for Universell utforming (WCAG2,1). Leverandøren skal legge fram dokumentasjon på at systemet oppfyller disse kravene, og hvordan dette blir ivaretatt. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-010 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle komponenter som styres av automatikken skal ha programvender med posisjoner Av/Auto/På. Utstyr som består av flere komponenter med felles styring skal ha felles SD-vender med tilhørende posisjoner. Når en komponent har pådrag skal dette også være manuelt justerbart når SD-vender står i manuell. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-011 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alarm for lav spenning på internt batteri i undersentral, samt trådløst utstyr. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-012 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Trendlogg: Det skal være mulig å manuelt velge en valgfri mengde signaler i samme kurve. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-013 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SMS-varsling/e-post skal kunne konfigureres via adminbruker på SD-anlegget. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-014 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Nyeste versjon av program/config-filer skal være tilgjengelig på tilhørende sd-server, og det skal være mulig å gå online. Alle lisenser på serveren skal ha ubegrenset levetid. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-015 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-leverandør tillates ikke å sette opp egne permanente kommunikasjonslinjer, som 4G-modem eller annen bredbåndsforbindelse for fjerntilgang til maskinen. Dette inkluderer fjernstyring gjennom Remote Desktop og TeamViewer samt kommunikasjon med egne portalløsninger. Det tillates imidlertid å sette opp et 4G-modem for fjerntilgang under byggeperioden og prøvedrift, som skal fjernes når anlegget er ferdigstilt og overlevert. EBE skal bli informert når 4G modem er i bruk eller fjernes. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-016 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle funksjoner i tilbudt system skal være ferdig utviklet og utprøvd på kontraktstidspunktet. Det aksepteres ikke at funksjonalitet ikke kan leveres pga. at man venter på patch eller ny programversjon fra produsenten. Dette gjelder også kompatibilitet for nettlesere. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-017 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Grafikken skal være basert på HTML5 eller nyere. Grafikken skal ligge direkte i nettleseren. Det vil si at man ikke kan lage en fjernstyring av annen programvare / virtuell server etc. basert på andre systemer som «streames» til nettleseren gjennom et HTML5 grensesnitt. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-018 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | * Det skal være enkelt å se hvilke verdier som hører til hvilken komponent. * Dynamiske punkter i skjermbilder skal oppdateres fortløpende, uten å måtte trykke «refresh». * Alle symboler/objekt i skjermbildene skal lenke til tilhørende informasjon. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-019 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle systembilder skal ha link til dokumenter med "som bygget" funksjonsbeskrivelse, prosjekteringsgrunnlag og tilhørende FDV . Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde tekniske vurderinger rundt settpunkter og regulering, samt min / maks verdier og hvilke konsekvenser endringer kan få for andre systemer. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-020 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle øyeblikkverdier skal linke til trendbilder. Grafer skal være todimensjonale, uten forstyrrende grafikk og effekter. Når man beveger musen i grafbildet, skal verdier til grafen vises. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-021 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-anlegget skal støtte generering av brukerdefinerte rapporter, med justerbart måleinterval og mulighet til å sende på epost. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-022 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | For komponenter og systemer med egen strøm eller energimåler, skal effekten vises i systembildet. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-023 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Større tekniske komponenter som vifter, pumper og elkjeler skal merkes med oppgitt effekt. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-024 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SFP (Spesific Fan Power kW/m3 /s) nåverdi skal presenteres i systembilde for ventilasjon, med logg. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-025 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | SD-anlegget skal ha en liste over alle tilkoblede alarmer med status. Denne skal ha filter og sorteringsfunksjon. Alle alarmtekster skal inneholde TFM merking, og ha beskrivende tekst som er forståelig for en som ikke kjenner bygget. Alarmer skal ha 3 nivåer: 1. prioritet. (Kritiske alarmer som kan føre til skade på personer / materiell og overføres til vaktsentral utenfor arbeidstid) 2. Prioritet. (Driftsstans / feil som ikke fører til umiddelbar materiell skade) 3. Prioritet. (Vedlikehold / slitasje / filter – feil som ikke umiddelbart påvirker drift eller krever tilsyn) Alarmprioriteten skal være justerbar fra SD-anlegget for hver alarm, via adminbruker. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-026 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Design, inklusive symbolbibliotek og betjening, skal legges frem for TFG for godkjenning før produksjon av bilder begynner. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-027 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune skal kunne redigere alle SD-bilder, samt ha full admintilgang til å utføre øvrig konfigurasjon i toppsystemet. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-028 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Bergen kommune skal ha full admintilgang til alle SD-servere som leveres. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-029 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle bygg skal ha et topologibilde i SD-anlegget. Dette skal vise alle undersentraler/kontrollere med tilhørende komponenter som kommuniserer via bus eller ikke-tradisjonell IO. Fysisk plassering (romnummer), fysisk tilkobling (feks. portnummer i switch, seriell port), type kommunikasjon (feks. bacnet, modbus, mbus), samt alle kommunikasjonsinnstillinger (IP-adresser, bacnet ID, UDP-port, seriell bus nodeadresser og kommunikasjonsinnstillinger, øvrige ID-er/adresser/innstillinger som har blitt valgt) og konfigurering av den aktuelle protokollen skal vises. Status for kommunikasjon/kommunikasjonsfeil for hver enkelt enhet skal komme tydelig frem. Software dependencies på tvers av undersentraler (feks. felles utetemperaturføler) skal vises. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-030 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Det skal være tydelig visuell forskjell på statiske verdier (tekst/tall/symboler) og på dynamiske verdier. | For å gjøre det klart og tydelig hva som presenteres. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-031 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Tallverdier som presenteres i SD-anlegget skal ha tusenskille. Eksempel: 1 000 000, ikke 1000000. | Lettere å lese. Redusere risiko for feilavlesning. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-032 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Verdier og symboler som presenteres i SD-anlegget skal ha rød farge når den er i alarm eller har feil. | Gjøre det enklere å oppdage feil. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-033 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | I SD-bildene skal det presenteres egne symboler for alle signaler. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, sikkerhetsbrytere, tavlevendere og softwarevendere. Symbolene skal plasseres slik at det kommer tydelig frem hvilken komponent/system de tilhører. | Gjøre det enkelt å oppdage feil og avvik fra normalen. For eksempel dersom en softwarevender har blitt glemt i manuell. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-034 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle former for betjening og innstillinger skal plasseres slik at de ligger skjult i popups eller tilsvarende. Hver komponent skal ha sin egen popup. Dersom det er felles innstillinger for et system skal innstillingene ligge i en felles popup, som åpnes via en knapp som symboliserer innstillinger, feks. med et tannhjul eller "innstillinger"-tekst. | Det blir uoversiktlig når svært mange innstillinger ligger i en flat struktur i det samme SD-bildet. Bildene fremstår som ryddigere når innstillinger ligger skjult og kan åpnes ved behov. Når tilhørende innstillinger samles blir det helt åpenbart hva innstillingene hører til. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 562-035 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering | 562 | Alle innstillinger, grenser og settpunkt skal være justerbare i SD-anlegget. Bare det aktuelle settpunktet som regulatoren bruker skal presenteres, og det skal plasseres ovenfor føleren regulatoren har som erverdi, og farges grønn. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 563-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Pumper og luftbehandlingsanlegg som styres av automatikken skal ha tavlevender med posisjoner som dekker den prosjekterte funksjonaliteten. Minimum Av/Auto/På. For eksempel vil tvillingpumper og ventilasjon med høy/lav hastighet ha behov for ekstra posisjoner. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 563-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Varmepumpen skal styre spisslasten via undersentral. Undersentral skal ta over styringen ved feil eller bortfall av varmepumpe. Funksjonen skal også kunne aktiveres manuelt via SD-anlegget. |  |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 563-003 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Ventilasjonsanlegg: Ved overskredet angitt gjennomsnittlig avtrekkstemperatur i driftstiden skal ventilasjonsanlegget kunne kjøres gjennom natten for å kjøle bygget (frikjøling). Funksjonen skal kunne aktiveres og deaktiveres via en SD-vender. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 563-004 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering | 563 | Feltnivå: • Det skal kun benyttes åpne og lisensfrie feltbuser. • Feltbuser skal tilknyttes BTL-godkjent B-BC sertifisert kontroller for å integrere mot SD-anlegg. | Større fleksibilitet. Enklere å drifte over tid. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 564-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 564 Buss-systemer | 564 | Romregulering: • Det skal benyttes forenklede plantegninger der komponentene presenteres i rommet de betjener. • Hvert rom skal ha et ikon som skifter farge ettersom temperatur er over eller under gjeldende settpunkt. Gradientutfylling fra mørkeblå til lyseblå under settpunkt, fra lyserød til mørkerød over settpunkt. • Tegningsunderlag for plantegninger - Hele plan per bilde, tegnes så rent som mulig med vegger og trapper. Med kompass og omriss av hvilken del av hele bygget bildet viser. TFG automasjon skal involveres. • Navigering mellom plantegninger og presentasjon. Det skal være tilgjengelig link til de andre delene av bygget. Preakseptert løsning er en marg/meny-tre som viser alle bildene. • Global overstyring av settpunkt for romstyring skal kunne gjøres fra SD-anlegg, f.eks. temperatur- eller CO2-settpunkt. I tillegg skal man kunne overstyre alle VAV-spjeld til 100% pådrag. • Rommene skal som et minimum ha tre ulike driftsmoduser (dag, natt og ferie) med individuelt settpunkt for varme og kjøling. • Driftsmodus (komfort / natt / ferie…) skal vises for alle rom | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 564-002 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 564 Buss-systemer | 564 | Det skal være listevisning av alle reguleringsspjeld. Denne skal inneholde prosjekterte minimum og maksimum luftmengder, beregnet luftmengde (settpunkt), reelle luftmengder og spjeldvinkel. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 564-003 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 564 Buss-systemer | 564 | Temperatur- og CO2-regulering skal ha PI-regulator for nøyaktig regulering. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 564-004 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 564 Buss-systemer | 564 | Oversiktsbilder: I oversiktsbildene skal hvert rom presentere alle tilhørende analoge og digitale signaler. Både innganger og utganger. For eksempel erverdi for temperatur og CO2, med tilhørende pådrag for varme og luft. Alle gjeldende/aktuelle settpunkter skal presenteres og logges, og de skal plasseres over erverdien det reguleres etter. Hvert rom skal også vise romnummer og romnavn. | Hensikten med et oversiktsbilde er å få oversikt. Erverdi, aktuelt settpunkt og pådrag er de viktigste signalene å ha oversikt over innen regulering. |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 570-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 570 Instrumentering, generelt | 570 | Instrumentering generelt : - Alle komponenter som utfører en endring i en prosess skal ha giver før og etter endringen. - Alle regulerende komponenter og prosesser i tillegg til filtervakter skal instrumenteres med analoge signaler. (f.eks. filtervakt; ikke kun «Rent» eller «Skittent», men skala slik at utviklingen på differansetrykk kan følges), og reguleringssekvenser skal være modulerende (f.eks. pådrag i en varmeregulering skal regulere i prosent og ikke av/på). Alle lukkede system for overføring av termisk energi, skal instrumenteres med analog trykkgiver, dens signaler skal overføres til SD anlegg. | [5 empty] | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 574-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 574 Instrumentering for måling av temperatur | 574 | Utetemperaturføler skal monteres på egnet sted, fritt for solpåvirkning, og være tilgjengelig for vedlikehold uten bruk av lift. Avlest verdi skal være synlig i alle systembilder, og skal linke til plantegning hvor målerens plassering er tegnet inn. SD-anlegget skal gi feilalarm dersom målingen er lavere enn -30C eller høyere enn +40C |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 578-001 | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 578 Instrumentering for analyse | 578 | Produsert termisk og elektrisk energi måles ihht SN-NSPEK 3031:2023, tab 7.Brukt termisk og elektrisk energi måles ihht tab 4. Målingene skal settes opp i tilsvarende tabell i sd-anlegget, som viser prosjekterte verdier, inneværende år og forrige år. Hver verdi skal ha klikkpunkt som viser trendlogg. |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 621-001 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | Nybygde heissjakter skal utformes slik at en båreheis med kupedybde 2,1 m kan monteres og UU-krav oppfylles. Hastigheten skal være 1,0 m/s opp til 7 etasjer og 1,6 m/s over 7 etasjer. Fullkollektiv styring, eventuelt begrenset av adgangskontroll. Tale for heisalarm, angivelse av etasje og annen informasjon integreres i høyttaler i kupètablå. Betjeningspanel i heisstol skal være forberedt for kortleser. Lydsignal integreres i trykknapper. Heldekkende fotocelle med mulighet for å kunne registrere bevegelser i en sone foran dør for å unngå påkjørsel. Det skal være utvendig etasjeviser integrert i tablå i alle etasjer utenfor heiser. For gruppeheiser leveres etasjeviser over dører. Alarmoverføring og toveis talekommunikasjon i henhold til NS EN 81 28 med mulighet for overføring til 110 sentralen. Nøyaktige mottakspunkter avklares i det enkelte prosjekt. Valg av utstyr avklares med foretakets til enhver tid gjeldende rammeavtaleleverandør av alarmoverføring. Teknisk feil skal gi alarm til SD anlegget eller annet angitt mottakssted. Det skal ikke være behov for innkorting av wirer eller belter. Skrueheis skal ikke benyttes. Det leveres omsluttende karm eller hel front, løsning avklares med tiltakshaver. Automatiske dører skal leveres med frekvenseregulering og dørtrinser skal ha kulelager og diameter minimum 50 mm. Krav til kvaliteter avklares i hvert prosjekt med hensyn til blandt annet mengde trafikk og bruk. Krav til midlere ventetid beregnes i hvert enkelt prosjekt og kravet presiseres. |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 621-002 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser | 621 | Heisen skal automatisk gå til utgangsetasje (etasje med rømningsvei til det fri) når brannalarm blir utløst, og skal bli stående der til brannalarmanlegget er tilbakestilt. Heisen skal automatisk gå tilbake til normaldrift etter at brannvarslingsanlegget er "tilbakestilt til normalfunksjon". |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 640-001 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt | 640 | 64.2 Belysningsanlegg for scener Alt utstyr skal monteres forskriftsmessig og det skal leveres samsvarserklæring for utførelse. Det bør vurderes mekanisk heving og senkning av lysskinne avhengig av høyde under tak. Det skal være tilrettelagt for styring av lys fra kontrollpanel for sceneutstyr. |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 640-002 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt | 640 | 64.3 Scenetepper og inndekninger Det skal monteres oppheng for sceneteppe. Alt utstyr skal monteres forskriftsmessig og det skal leveres samsvarserklæring for utførelse Sceneteppet skal styres elektrisk fra kontrollpanel for sceneutstyr. Det skal monteres oppheng og styring for blendingsgardiner (der solavskjerming ikke dekker behovet) som skal styres elektrisk fra kontrollpanel for sceneutstyr. |  |  | x |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 640-003 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt | 640 | Ved brannalarm skal lyd dempes og lys gå til 100%, gjelder ikke ved strømbrudd.
| 651-001 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | 651 | 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall Det skal legges til rette for kildesortering i virksomheten. Det skal være avfallsstasjoner plassert hensiktsmessig rundt i bygget, med aktuell kildesortering. Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i avfallsrom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha vann og avløp, slik at det kan spyles rent. Overflater må tåle høytrykksvask. Avfallsbeholdere er normalt rullecontainere, 400 eller 600 liter, som trilles ut ved avhenting av renovasjonsbil. Avfallsrommet skal ha leddheiseport. Fraksjoner for kildesortering i avfallsrom: • restavfall • papp/papir • plast • EE-bur (elektronisk avfall) • farlig avfall • matavfall • glass/metall Installering av komprimator for restavfall og/eller papir skal vurderes. Avfallsrom med kildesortert matavfall skal ha eget kjølerom. Mulige alternative løsninger, eksempelvis nedgravde avfallsbrønner/beholdere/containere med nedkastsøyler, kan vurderes om det ligger til rette for det. Alle mulige alternativer skal være vedlikeholds- og brukervennlige løsninger. |  |  | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 652-001 | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 652 Sentralstøvsuger | 652 | 652 Sentralstøvsuger Det skal ikke installeres sentralstøvsuger. |  |  | x | x | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 700-001 | 7 UTENDØRS | 70 Utendørs, generelt | 700 Utendørs, generelt | 700 | 70 Generelt Utendørsarealer skal være universelt utformet og følge NS 11001 og NS 11005. Ved prosjektering av teknisk infrastruktur skal plasseringen av kummer og tanker (rør, ledninger, kabler, trekkerør etc.) skje på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med viktige elementer i uteområdet eller nedbygging av verneverdig natur, f.eks. biologisk mangfold. Prosjekteringen av utearealet må også ta hensyn til eventuell vannproblematikk, i forhold til drenering. Utomhusanlegg skal prosjekteres av landskapsarkitekter MNLA eller personer med tilsvarende kompetanse. Erfaringsbasert plantekunnskap er påkrevet. Ved prydplanting velges arter med god dekkevne og hurtig etablering. Det skal være tatt høyde for at plantevernmidler ikke kan brukes i barns lekemiljø og at manuell ugrasbekjempelse er tidkrevende. Skråninger med fall over 1:3 bør løses med terrengmurer eller plantes til med busker og lignende. Løsninger som gir enkelt vedlikehold skal tilstrebes, det vil si grasslått bør kunne gjøres med gressklipper. Trimmerslått bør begrenses mest mulig. Det skal stilles krav til at anleggsgartnere skal utføre de deler av anlegget som naturlig hører inn under hans arbeidsområde. Støpte trapper og murer etc. kan med fordel medtas under grunn- og betongarbeid. Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud, både med hensyn til sport, lek og forskjellige arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming samtidig som helheten må ivaretas på en god måte. Innenfor det areal en har til rådighet så må arealet ha en planløsning og størrelse til at en kan utføre aktuelle aktiviteter. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 710-001 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 710 Bearbeidet terreng, generelt | 710 | 710 Generelt Ved bonitering med tungt utstyr skal hensyn til bevaring av vegetasjon vurderes spesielt, og lettere boniteringsmetode beskrives om nødvendig. Terrengbehandling skal utføres på en slik måte at terrenget kan driftes med tungt utstyr/maskiner (f.eks. kranbil eller lift). Bratte skråninger, brå overganger og smale passasjer skal unngås. Fyllingsskråninger rundes av i topp og bunn og gis et flatere parti i overgang til andre konstruksjoner. Eksisterende terreng og vegetasjon bevares så langt som mulig. Ved graving i trærs rotsone skal røtter til trær og busker som skal bevares, kappes eller skjæres av. Røtter skal ikke rives av med maskinredskap. Røtter som avdekkes skal beskyttes med jord eller torv mot uttørking. Eventuell nødvendig rotbeskjæring skal utføres av fagpersoner innen trepleiefaget. Graving i trærs rotsone bør unngås så langt som mulig. Er det likevel påkrevet, skal en sertifisert trepleier (ETW) skriftlig vurdere skadepotensialet med hensyn til treets helse og sikkerhet. Graving med andre redskap enn gravemaskin må vurderes. Busker og trær som skal bevares skal merkes i god tid før oppstart av arbeider. Stammen til trær som skal bevares skal besiktes mot mekaniske skader. Masser, bygningsmateriale mm skal ikke lagres i kronens dryppsone. Her skal det heller ikke være trafikk av biler eller maskiner. Dryppsone bør inngjerdes. Fjellskjæringen bores og sprenges slik at fjellet blir stående uten skjemmende sår. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 711-001 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 711 Grovplanert terreng | 711 | 711 Grovplanert terreng Det henvises til relevante Byggforsk detaljblad. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 712-001 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 712 Drenering | 712 | 712 Drenering Terrenget skal ha fall bort fra byggeliv, min 1:50. Det skal prosjekteres tilstrekkelig antall sluk for å ta unna overvann uten dannelse av stillestående vann eller skader i terreng. Uteområdene bør utformes i størst mulig grad etter prinsipper om lokal overvannshåndtering, i henhold til Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune (Bergen kommune, 2005) og Byggforsk detaljblad 514.114. • Støttemurer skal dreneres i henhold til Byggforsk detaljblad 517.342 og 517.341. • Terrenget skal arronderes for naturlig avrenning. • Dersom det planlegges åpne vannrenner skal disse være grunne og ikke hindre ferdsel. • Det skal ikke være stillestående vann. • Overvannsplan for alle faste/harde flater skal utarbeides med koter og fallretninger. • Dreneringsplan for terreng utarbeides. Bruksarealet skal oppbygges med drenerende masser og godt dimensjonert avløp for overflate- og drensvann. Løsningen skal dokumenteres, vist på teknisk utomhusplan. Overvann skal håndteres lokalt innenfor tiltakets grenser og skal ikke påføre tredjepart/naboeiendommer ulemper eller endringer som følge av avrenning fra overflater innenfor tiltaket. Det skal ikke på noe sted forekomme oppsamling av vann, for eksempel ved bygning eller på utearealer som hindrer alminnelig bruk. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 713-001 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 713 Forsterket grunn | 713 | 713 Forsterket grunn Det skal tilstrebes en terrengforming som ikke medfører behov for forsterket grunn. Det henvises for øvrig til relevante Byggforsk detaljblad. Alle planeringsarbeider skal planlegges med sikte på å unngå erosjonsskader. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 714-001 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner | 714 | 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Grøfter skal prosjekteres slik at disse ikke kommer i konflikt med uteområdene, eller med fundamenter for bygninger og konstruksjoner. |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 719-001 | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 719 Annen terrengbearbeiding | 719 | Fallunderlag av plast eller gummi kan kun brukes i fallsonen, der dette er et lovkrav. Utenfor fallsonen skal andre alternativer brukes. Gummi, plast, kunsgress og armert gress med plast skal av miljøhensyn i minst mulig grad benyttes. Det er foretrukket en kombinasjon av andre fallunderlag som kork, bark, sand, gress, singel. | Av miljøhensyn skal bruken reduseres. |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 720-001 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 720 Utendørs konstruksjoner, generelt | 720 | 720 Generelt Fundamenter for lekeutstyr o.l. skal utføres i armert betong. Overkant av fundamenter for lekeutstyr skal ligge min. 30 cm under bakkenivå. Betongkonstruksjoner på terreng skal isoleres/dreneres mot telehiv. Utvendig rekkverk skal beskrives med minimum varmgalvanisert utførelse. Plassering av konstruksjoner må tilpasses slik at det blir minst mulig inngrep i rotsone på trær som skal bevares. Alle utendørs konstruksjoner og installasjoner skal ha de egenskaper, funksjonaliteter og robusthet som er nødvendig for å imøtekomme krav til minimum vedlikehold, være tilrettelagt for god og enkel tilkomst, ikke være utformet slik at installasjonen utgjør en sikkerhetsrisiko for bruker og at hensynet til mulig hærverk og utilsiktet bruk er ivaretatt. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 722-001 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 721 Støttemurer og andre murer | 721 | Støttemurer og andre murer: Alle støttemurer og andre konstruksjoner skal vurderes samlet i tilknytning til bygg eller helhetlig i forhold til planering av tomt. Som hovedregel skal terrenget, der det er nødvendig, behandles med fyllingsskråninger. Trimmerslått er tidkrevende og konstruksjoner/skråninger skal så langt som mulig utformes slik at dette kan unngås. Der det er påkrevet, anlegges forstøtningsmur. Støttemurer kan utføres som gravitasjonsmur/maskinmurt tørrmur, fortrinnsvis i naturstein (vedlikeholdsfritt), eller plasstøpt betong. Stablestein av betong skal ikke benyttes. Form og synlige flater avtales med landskapsarkitekt . |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 722-002 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 722 Trapper og ramper i terreng | 722 | Trapper og ramper i terreng: Utvendige trapper og ramper skal, som hovedregel, unngås. Terrengtilpasning foretrekkes, jamfør universell utforming. Fortrinnsvis bør det benyttes ramper og stier. At det er muligheter for tilkomst med maskiner skal være tatt hensyn til. Der utvendige trapper må anlegges, skal disse ikke beskrives som tretrapp. Ref TEK17. Håndlister i to rader på alle trapper, både inne og ute. Betongkvalitet minimum B25. Inntrinn betongtrapper skal ha ru overflate, ”kostet” eller lignende. Betongtrapper og murer skal ha avfasede kanter. Opptrinn maksimum 15 cm og inntrinn minimum 30 cm. Trinnene skal ha fall utover slik at vannansamling unngås Ramper skal ikke overstige stigning på 1:15 Universell utformingsprinsipper må overholdes. Ramper og rekkverk skal for øvrig utføres i henhold til relevante Byggforsk detaljblad. Rekkverk på ramper skal være robuste og utføres i vedlikeholdsfritt materiale. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 725-001 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer | 725 | 725.1 Gjerder generelt Gjerder skal utføres som flettverksgjerde. Portstolper skal ha solid forankring og sammenkobles under bakken. Gjerder i henhold til krav i regelverk skal følge terrenget slik at det ikke oppstår store åpninger i underkant, maks 9 cm. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 725-002 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer | 725 | 725.3 Bommer Behov for bommer vurderes i forhold til nærliggende trafikk og andre forhold som er av betydning for barnas sikkerhet samt forhindre utilsiktet parkering. |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 725-003 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer | 725 | 725.2 Gjerder, Skoler og barnehage Gjerder skal ha stolper av 50 mm T-jern galvanisert, og med 1” rør oppe og nede som den plastbelagte gjerdenettingen blir sydd på. Ikke lenger enn 1,5 m mellom stolpene. Flatsiden av T-en på gjerder vendes inn. Høyde: min 1,2 m. Porter i barnehage skal ha barnesikker låseanordning. Kjøreport medtas for vedlikehold utomhus og dimensjoneres med tanke på tilkomst med lastebil. | Slitasje |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 726-001 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | 726 | 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner Konstruksjoner som blir skjult under terrenget skal beskrives innmålt og koordinatfestet før overdekking. |  |  | x | x | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 727-001 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner | 727 | 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner Åpne overvannsrenner, rister og kumlokk skal fortrinnsvis plasseres utenfor gangsoner og sikkerhetssone for lekeapparater. Der dette ikke er mulig, skal rister og kumlokk legges i plan med overflatedekke og ha en utforming som hindrer at hjul setter seg fast, og som ikke hindrer ferdsel og fremkommelighet. Kumlokk skal være tette, ha lokk med pinnesikre spetthull og tilfredsstille NS EN 124. Kumlokk og rammer skal ha d = 650. Ristlokk unngås, men om det er nødvendig skal de plasseres lengst mulig vekk fra oppholdsområde. Lokk i vei/gangvei skal være kjøresterkt. Sandfangkummer utstyres med slukrist. I terreng kan hjelpesluk ha kuppelrist. Konstruksjoner som blir skjult under terrenget skal beskrives innmålt og koordinatfestet før overdekking. |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 729-001 | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 729 Andre utendørs konstruksjoner | 729 | 729 Andre utendørs konstruksjoner: Tribuner og amfier For utendørs amfi er det krav til 0,6 m inntrinn og 0,4 m opptrinn. Amfiet skal bestå av vedlikeholdsfritt materiale, eksempelvis granitt. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 730-001 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 730 Utendørs VVS, generelt | 730 | 730 Generelt Utendørs VA anlegg utføres i overensstemmelse med VA-norm for Bergen kommune (Bergen kommune, u.d.). |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 731-001 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 731 Utendørs VA | 731 | 731 Utendørs VA Terrengplanlegging og plassering av overvannsavløp skal koordineres slik at overvann ikke på noe sted kan renne inn i bygninger. Det henvises for øvrig til Byggforsk detaljblad 514.114. Bruk av fordrøyning som prinsipp er foretrukket løsning. Overvannet ledes til et magasin/basseng eller et vegetasjonsfelt hvor vannet holdes tilbake før det tilføres grunnen, avløpsnettet eller en lokal resipient. Overvannskum må ikke ligge nærmere enn 15 m fra sandbasseng. Dersom fordrøyningsmagasin skal etableres, utformes det primært som steinfylling. Det skal etableres sandfangskum med diameter på minimum 1,2 m i forkant av fordrøyningsmagasinet for å redusere vedlikehold og igjenfylling av steinfylling. Der det benyttes rørmagasin, basseng eller plastkassetter skal det etableres muligheter for inspeksjon og spyling/rengjøring. Utvendige taknedløp som skal føres til grunnen for infiltrasjon eller til fordrøyning, føres via sandfangskum med dykket utløp. Alle utendørs vann- og avløpsinstallasjoner med kummer og rørledninger, skal måles inn og koordinatfestes. Sandfangsdybde skal være minimum 0,7 m. Kummen skal ha innvendig diameter minimum 1 000 mm. Der hvor taknedløp føres ut over terreng skal terrenget forsterkes for å unngå utgraving. Taknedløp skal ikke ledes ut på veier og plasser. Sandfangskum og infiltrasjonskum skal være separate kummer. For barnehager skal det etableres utvendig spyleanordning med tilhørende avløp ved alle innganger til grovgarderobe. For rengjøring av plasser, veier, vanning av grøntanlegg med videre, skal det være frostfri vannutkaster med nøkkel, montert på bygning. Det skal benyttes vannutkaster som er selvdrenerende med tilbakeslagsventil. Tilførselsledning for vannutkastere skal minimum være nominelt 25 mm. Det skal være en utekran per 40 m fasadelengde. |  |  |  | x | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 732-001 | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 732 Utendørs varme | 732 | 471 Konstruksjoner skal utføres slik at vannbårent avisingsanlegg ikke er nødvendig. Dersom det likevel er nødvendig, skal det avtales spesielt med oppdragsgiver. Slike anlegg skal utføres med automatikk for styring og regulering og tilkobles SD-anlegget. |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 743-001 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning | 743 | Utvendig kabelanlegg skal utføres som røranlegg i grøft. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 743-002 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning | 743 | Kabler i grøft skal merkes på tegning, og avbildes før overdekking. Bilder leveres som FDV. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 743-003 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning | 743 | Utvendige stikkontakter skal leveres med lokk og lås. Utvendige stikkontakter monteres ved utvendige spyleuttak. Kursfremlegget utstyres med innvendig bryter. Alle låsbare stikk skal ha samme nøkkel. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-001 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Pullerter er svært utsatt for slitasje og vandalisme, og disse skal i utgangspunktet ikke benyttes. Eventuell bruk av pullerter forutsetter svært kraftig fundamentering som tåler at det klatres på utstyret, uten at de løsner eller kommer ut av posisjon. All bruk skal godkjennes av EBE. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-002 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Ved prosjektering av utendørs belysning, må det tas stilling til om belysningen skal hindre uønsket opphold av personer rundt byggene. Dette kan for eksempel løses med egne bevegelsesdetektorer i utsatte områder, eller krav til minimumsbelysning. Mørke områder nær bygning bør ha bevegelsesaktivert lys som gir en avskrekkende effekt. Her kan det for eksempel benyttes lyskastere med integrert bevegelsesføler. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-003 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Utendørs belysning skal styres fra sd-anlegget, basert på luxmåler og kalender. Astrour skal ikke benyttes, da publikum vil kunne oppfatte det som at lyset står på unødvendig. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-004 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Elforbruk for utelys tilhører bygget. Men der bygget også forsyner belysning av parkområder eller gangveier, skal dette skilles ut på egen måler slik at det ikke beregnes sammen med byggets energiforbruk. Kravet fravikes ved neglisjerbare laster. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-005 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Det skal benyttes solid utstyr. Utstyret skal ikke oppfordre til hærverk ved for eksempel å ha utstikkende deler som klatres på. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-006 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Av hensyn til hærverk, trafikk, lek etc. skal markbelysning unngås på skoler og barnehager. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-007 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Led armaturer skal prosjekteres slik at de ikke blender naboer. Lysmaster bør ha en inntrukket lyskilde. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 744-008 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys | 744 | Det skal utarbeides en utvendig belysningsplan for bygget med beregnede lux verdier som følger Lyskulturs retningslinjer. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x
| 745-001 | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 745 Utendørs elvarme | 745 | 745 Utendørs elvarme Konstruksjoner skal fortrinnsvis utføres slik at avisingsanlegg ikke er nødvendig. Elektriske anlegg for snøsmelting/avising kan medtas, om nødvendig, etter særskilt godkjent fravik: • Foran de mest trafikkerte dører og porter, blant annet av hensyn til redusert renholdsbehov og fastfrysing. • I betongtrapper som fører til innganger. • I bratte deler av trafikkerte arealer. • I massive ramper for bevegelseshemmede. • Takrenne nedløp. Når utendørs snøsmelte anlegg anlegges, skal det tas hensyn til universell utforming og spesielle behov for å kunne ivareta rømningsvei/fluktvei fra bygget. Automatikk/ styring. Det forutsettes at snøsmelte anlegget utføres med automatikk for styring med temperatur- og fuktighetsdetektor i øvre overflatebelegg. Anlegget skal styres etter værprognoser fra et meteorologisk institutt. Følgende utstyr for snøsmelte anlegg skal monteres lokalt i styreskap ute på anlegget: • Retningsbestemt jordfeilvarsler. • Solid State-relé for styring av varmeelementene • Undersentral med digitale og analoge I/O for overvåking og styring. • Alarm med jordfeilvern utløst Hvis det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, taksluk, generelle sluk, etc. skal disse ha varmekabler som styres av elektroniske maks/min termostat og tilkobles SD anlegget. Varmeanleggene skal inngå i en prioriteringsliste og skal kunne automatisk kobles ut av maksimalvokteranlegget. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 760-001 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt | 760 | 760 Generelt Ved valg av dekker skal egnethet i forhold til bruk og vedlikehold vurderes. Utvendige veier og plasser skal dimensjoneres etter "Vegnormalene" (Statens vegvesen, 2014), relevante Byggforsk detaljblad samt Bergen kommunes egen «Veileder: arbeid og graving i kommunal veg- og gategrunn» (Bergen kommune, 2015). Det skal være fastdekke inn mot inngangsparti, på skoleplasser, gangveier, adkomstveier og parkeringsplasser. Som kantstein nyttes primært betong plasstøpt med maskin. Alternativt nyttes granitt satt i betong, eller betongstein av godkjent kvalitet. Det skal ikke nyttes limt kantstein. Belegg nær innganger skal tåle høytrykksspyling. Gangveier skal ikke legges så nær bygning at takras eller snø fra takrydding faller ned på veien. Gressarealer skal ikke avsluttes mot grus, jord etc. Gressareal skal alltid begrenses av tette materialer som asfalt, betong, kantstein eller lignende. Alle kjøreveier, parkeringsplasser og øvrige plasser skal ha fast dekke som kan tåle vanlige arbeidsmaskiner utstyrt med kjettinger. Bruk av forskjellige materialer og farger i underlaget kan virke som ledelinjer og gjøre det lettere å orientere seg. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 760-002 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt | 760 | Inngangsparti skal være terskelfrie. Terskelfrie utgangsdører skal ha fri vandring uten risiko for at fremmedlegemer kan skile seg fast under dører (grus/steiner som setter seg fast i rister). |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 760-003 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt | 760 | 760 Generelt Siste oppdaterte versjon av «Veiledning for tilrettelegging for innsats for rednings- og slokkemannskaper" (funksjonskrav fra Bergen brannvesen sin nettside) skal følges. | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
| 761-001 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 761 Veger | 761 | 761 Veger Gang- og biltrafikk skal holdes mest mulig atskilt. Kjørevei for parkering, avstiging, varelevering og søppeltømming skal forsøkes skjermet fra gangsoner og elevenes oppholdsplasser. Det skal være opparbeidede gangveier som mest mulig bør følge naturlige ferdselslinjer og på enkel måte forbinde de ulike avdelingene/sonene i anlegget. På vinterstid skal alle gangveiene og bruksområdene lett kunne ryddes for snø med maskinelt utstyr. Kummer med vannuttak skal lett kunne ryddes for snø for å sikre enkel tilgang for brannvesen ved eventuell brann. Belegg skal ha en bæreevne og overflateegenskaper slik at: • Det gir fast og jevnt dekke slik at hjul, etc. ikke synker ned. • Nivåforskjeller skal ikke overstige 20 mm. • God friksjon/glidefasthet skal ivaretas i våt og tørr tilstand. • Åpne fugebredder i de valgte dekketyper skal ikke være mer enn 10 mm. Hovedinnganger skal skjermes for bilkjøring som i prinsippet skal stanse ved felles parkeringsplass. | [10 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 762-001 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.5 Parkeringsplasser Parkeringsplasser skal plasseres atskilt fra ferdselsområder. Antall og utforming av parkeringsplasser for bil, elbil, bevegelseshemmede og sykkelparkering skal være i henhold til den enhver tid gjeldende Parkeringsnorm i Bergen kommune (Bergen kommune, u.d.). En plan for hvordan barn kan hentes og bringes i forbindelse med barnehager og parker utarbeides. Alle kommunale bygg, skal tilrettelegges med trygg sykkelparkering, fortrinnsvis under tak. Det skal vurderes fra prosjekt til prosjekt om det skal etableres tak eller skjerming for sykkelparkering. Sykkelparkering må også hensynta lademulighet for EL-sykler/EL-sparkesykler. |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 762-002 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.1 Generelt Plasser skal ha overflate tilpasset sin bruk med hensyn til sikkerhet og slitasje. Alle jordskråninger avgrenses med kantstein eller tilsvarende for å hindre vann å transportere løsmasser inn på veier og plasser Inngjerding av ballbaner skal vurderes basert på omkringliggende forhold. Det skal være ballfangergjerde der terrenget heller bort fra banen og hvor det er naturlig å beskytte mennesker/installasjoner/bygg. Idrettsservice må kontaktes i det enkelte forhold. Eksempelvis må der være ballfangergjerde mellom ballbane og: • parkeringsplass • lekeområde • vei, sykkelveg og fortau • hellende terreng bort fra banen • bygg med vinduer Når det gjelder høyde og kvalitet på ballfangergjerde, skal Idrettservice kontaktes. Tykkelse på stolper, feste av stolper (tverrstag og støttestag), tykkelse på netting, innbinding, tykkelse på plasttrekk på nettingen osv. Skoleplasser skal ha asfaltert dekke med asfalt ca. 100 kg/m2 Agb11 og med fall til sandfang på minimum 1:50. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 762-003 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.2 Lomme for av-/påstigning Kantstein, pullerter eller tilsvarende skal benyttes ved adskillelse av kjørevei fra lomme for av/påstigning. Belysningspullerter skal ikke benyttes. Det skal opparbeides en lomme, direkte tilknyttet gangvei, med muligheter for av- og påstigning fra kjøretøy. Lommen skal være dimensjonert for minibuss for HC transport eller større buss. |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 762-004 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.4 Sandkasser Sandkasse skal ha nødvendig oppbygging for å hindre gjennomtrenging av vegetasjon og at sand filtreres vekk. Avstand fra sandbasseng til inngangsparti må være slik at et minimum av sand bringes inn i bygning via barns klær og sko. Utforming av sandbasseng må være slik at sand ikke spres utover sandbassengets avgrensing, f.eks. anbefales nedsenket sandbasseng. Sandbasseng skal ha tilkomst med lastebil for sandpåfylling. Sluk bør ikke ligge for nært sandbasseng for ikke stadig å bli fylt med sand. Sluk nært sandbasseng utformes slik at sand ikke føres unødig til sluk. Sandkasser skal ikke ha funksjon som fallsikring. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 762-005 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser | 762 | 762.3 Lekeområder Forankring i bakken skal ikke være av trevirke og stolper skal kunne skiftes uten å grave opp underlaget. Fallunderlaget skal rammes inn. Fallunderlaget skal være drenerende. Dokumentasjon på hvilken støtdempende kvalitet materialet har kreves. Lekeapparater skal ikke plasseres nærmere enn 2 m fra interne veier og plasser/områder som er planlagt brøytet om vinteren. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 763-001 | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 763 Skilter | 763
| 770-001 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt | 770 | 770.1 Generelt Det bør avsettes så store områder til grøntareal at uteanleggene blir frodige og oppdelt i rom av forskjellig størrelse. Grøntarealene gis en form og en plassering som ikke er i konflikt med naturlige gangsoner i anlegget. Ved opparbeiding av utearealer der det kan forventes stor slitasje, skal det vurderes slitasjehindrende tiltak som opphøyde bed, ekstra gangstier, god drenasje og midlertidig inngjerding av nyplantinger. • Det skal leveres ren vekstjord som ikke inneholder ugress eller andre farlige substanser. • Tilføring av sand i jord skal alltid vurderes av anleggsgartner. • Jordplanering på sprengstein utføres med tykkelse minimum 40 cm. • Myrjord skal ikke brukes på utearealet i barnehager og skoler. • Vekstjordlag legges ut med tykkelse på min. 15 cm for gressareal, min. 40 cm for buskfelt og min. 70 cm for trær. • I plantefelt skal vekstjordlaget ikke inneholde stein større enn 50 mm eller så mye finpartikler at vann har vanskelig for å trenge gjennom jorden. Tiltak rundt bygget for enklere vedlikehold og for å unngå skader på yttervegg/tak: • Min. 50 cm betongheller/stripe av hardt underlag mellom bygning og gressplen/jord. • Busker plantes med min. avstand 1,5 m fra yttervegg (forenkler vedlikehold av yttervegg). • Større trær plantes med min. avstand 8 m fra yttervegg (unngår vokst inn i yttervegg/drenering). |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 770-002 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt | 770 | 770.2 Stedlige masser Anleggsgartner skal godkjenne stedlige masser som er lagt i depot for etterbruk. Det skal undersøkes om det er uønskede arter som er på Artsdatabanken før massene godkjennes til gjenbruk. Stedlige masser som inneholder Parkslirekne (Fallopa japonica) skal leveres på godkjente deponier og behandles som spesial avfall. Instrukser for bekjempelse skal følges (Fagus, 2010). | [10 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 770-003 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt | 770 | 770.3 Lekeareal, Skole og barnehage Utvendig lekeareal skal godkjennes av Etat for helsetjenester, ved Helsevernenheten. For å forhindre jordforurensning i jord til barnehager og lekeplasser, skal Krav til jordleverandør (Bergen kommune, 2008) følges. Dokumentasjon på jordanalyser skal være en del av FDV dokumentasjonen. | [10 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 771-001 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 771 Gressarealer | 771 | 771 Gressarealer Gressplen må ikke anlegges nærmere en 0,5 m fra bygningen. Bruksplen skal tåle hard slitasje, og vekstjordlaget skal overholde kravene i 52NS 3420 del K (gressdekke). Ved overlevering skal gressdekningen være 100 % og gresset skal være nyslått etter minimum 2 slåtter. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 772-001 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning | 772 | 772.2 Skoler og Barnehager Det skal benyttes robust og aggressiv vegetasjon som tåler tung slitasje. Det bør unngås planteslag med pollen som kan medføre allergiske reaksjoner hos barn. For Barenhager er det ønskelig med innslag av bærbusker og frukttrær. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x
| 772-002 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning | 772 | 772.4 Sykehjem Det kan med fordel nyttes planter som folk flest "gjenkjenner". Innslag av bærbusker og frukttrær er ønskelig. Beplantingens uttrykk sett fra "vindusplass" til alle årstider skal prioriteres. Det skal legges spesiell vekt på beplantning som stimulerer de ulike sansene (sansehager): hørsel, lukt, syn, følelse. |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x
| 772-003 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning | 772 | 772.1 Generelt Planter må ikke være giftig eller skadelig for brukere på annen måte. Busker bør ha god "dekkevne" og være uten mye torner eller giftige bær. Ved overlevering skal plantene være friske og i god vekst. Jorden skal være fri for rotugress. Planter skal være i henhold til klasse I i 53NS 4400. Størrelse 30-40 cm eller 3 4 greiner for planter som blir høyere enn 1 m og 25-30 cm for småvokste planter. Plantene skal som hovedregel leveres som klumpplanter. Plantene i det enkelte buskfelt skal settes så tett at plantene vokser sammen. Allé-trær skal ha størrelse på min. 10-12 cm i stammeomkrets og høyde 3,5 m. Vegetasjon som er nålefellende bør ikke plasseres for nær byggets innganger. Eksisterende trær skal beskyttes mot skade av maskiner o.l. Beskyttelsen skal dekke det område hvor det er fare for skade. Den skal festes forsvarlig uten å trenge inn i treet. For beskyttelse mot trafikk med anleggsmaskiner og lagring av lettere materialer, skal det legges ut et 0,2 m tykt gruslag oppå rotsonen der det forventes kjøring over denne. Oppå gruslaget legges trykkutjevnende plater. Det skal ikke beplantes større blomster, busker, trær o.l inntil fasader, da dette kan hindre tilkomst til stillas for vedlikehold av bygget og tilgang til rømningsvei/fluktvei fra bygget. Valgt løsning vil i tillegg gi redusert bidrag for brannbelastning inntil byggfasade. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 773-001 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | 773.6 Lekeplassutstyr En forutsetning for at eier av lekeplass og lekeplassutstyr kan ivareta sitt ansvar er at planlegger/utbygger har valgt riktige kravspesifikasjoner som grunnlag for utformingen, og at det er mulig å etablere gode rutiner for internkontroll og vedlikeholdsarbeid. I prosjekteringsfasen konsulteres eier og Barnas Byrom for gjennomgang av prosjektert løsning før godkjenning. Det henvises for øvrig til 54NSEN 1176, 55NSEN 1177, samt relevante byggdetaljblad | [10 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 773-002 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | 773.1 Generelt Alt utstyr skal være hærverkssikkert, festes til grunnen og være vedlikeholdsfrie. Sittebenker, bord, blomsterkasser og annet utstyr Benker og bord i kraftig, vedlikeholdsfri utførelse plasseres i rimelig omfang. Behovet og omfang skal avklares i prosjekt. Benker og andre utemøbler skal ha en utforming, vekt eller innfesting som hindrer utilsiktet fjerning av utstyret. Det skal være tatt hensyn til universell utforming. Plassering skal risikovurderes ift. fare for påsatte branner og tilkomst til bygg for utrykningskjøretøy. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 773-003 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | 773.2 Flaggstang Det skal være en flaggstang per skole. Det skal være en flaggstang per sykehjem. Flaggstang skal være frittstående og plasseres slik at den kan legges ned. Leveres komplett med flagg og line. |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 773-004 | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr | 773 | Utvendige søppelbøtter: Søppelbøtter skal være av ubrennbar material, og plassering av disse skal risikovurderes ift. fare for påsatte branner. Søppelbøtter skal ikke plasseres på brennbar vegg eller ved brennbart takoverbygg. Plassering av utvendige søppelbøtter skal angis på en oversiktstegning for byggets uteareal. |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Endringer
Krav id | beskrivelse | dato | revisjon ved ending
926 | Krav redigert erstattet av krav id 1021 | 2023-11-09 | 2
908 | Krav redigert erstattet av krav id 1022 | 2023-11-09 | 2
903 | Krav redigert erstattet av krav id 1023 | 2023-11-09 | 2
933 | Link oppdatert. | 2023-11-09 | 2
1024-1209 | Nye krav 1024-1209 | 2023-11-09 | 2
736 | Krav redigert erstattet av krav id 1210 | 2023-10-10 | 2
518 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
519 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
520 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
521 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
548 | Krav redigert erstattet av krav id 1211 | 2023-10-10 | 2
1008 | Krav fjernet, dupålikaten i 1010 blir stående. | 2023-10-10 | 2
976 | Krav redigert erstattet av krav id 1212 | 2023-10-10 | 2
975 | Krav redigert erstattet av krav id 1213 | 2023-10-10 | 2
29 | Avkrysning for radon er fjernet |  | 3
92 | Erstattes med 1214, mindre endring av kan til skal. |  | 3
1215 | oppsplitting av krav id 92, settning får egen linje. |  | 3
1216 | oppsplitting av krav id 92, settning får egen linje. |  | 3
93 | Mindre endring av tekst, og link til sjekkliste. Nytt nummer er 1217 |  | 3
99 | Avkrysning for radon er fjernet |  | 3
303 | Avkrysning for radon er fjernet |  | 3
608 | Avkrysning for uteområde er fjernet. Avkrysning for radon lagt til. |  | 3
1218 | Nytt radonkrav lagt til. |  | 3
907 | Oppdatere henvisning, nytt krav 1219 | 2024-03-21 | 3
950 | Oppdatere henvisning, nytt krav 1220 | 2024-03-21 | 3
951 | Oppdatere henvisning, nytt krav 1221 | 2024-03-21 | 3
220 | krav ID 220 slettet. Det er duplikat av krav ID 219. | 2024-03-22 | 3
342 | Krav ID 342 Fjern byttet med 1222: mindre redigering av tekst samt endring i kryss. | 2024-03-22 | 3
543 | Krav ID 543 fjernet, er duplikat av Krav ID 542. | 2024-03-22 | 3
119 | Krav ID 119 slettet, krav regulert i lov. | 2024-03-22 | 3
237 | krav ID 237 er redigert mindre endring, erstattet av nytt krav ID 1223 | 2024-03-22 | 3
239 | krav ID 239 er redigert mindre endring, erstattet av nytt krav ID 1224 | 2024-03-22 | 3
246 | Krav ID 246 slettet, erstattes av krav ID 1224 | 2024-03-22 | 3
287 | Mindre redigering, revidere kryss. Erstattet av Krav ID: 1225 | 2024-03-22 | 3
290 | Slettet, slått sammen med nye krav ID 1225 | 2024-03-22 | 3
305 | Mindre redigering. Erstattet av Krav ID: 1226 | 2024-03-22 | 3
307 | Slettet, slått sammen med nye krav ID 1226 | 2024-03-22 | 3
534 | Presisering av originalt krav, erstattes av krav ID 1227 | 2024-03-22 | 3
535 | Slettet endring er tatt med i krav ID 1227 | 2024-03-22 | 3
536 | Slettet endring er tatt med i krav ID 1227 | 2024-03-22 | 3
657 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1228, oppdatering av henvisning til gjeldende standarer og forskrifter. | 2024-03-25 | 3
704 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1229, oppdatering av henvisning til gjeldende standarer og forskrifter. | 2024-03-25 | 3
707 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1230, større endring i kravsteksten. | 2024-03-25 | 3
629 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1231, mindre endring i kravsteksten. | 2024-03-25 | 3
636 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1232, større endring i kravsteksten. | 2024-03-25 | 3
748 | Slettet krav erstattes med Krav ID 1233, Oppdatert kravtekst med mer utfyllende tekst. | 2024-03-25 | 3
1234 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1235 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1236 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1237 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1238 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1239 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1240 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1241 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1242 | Nytt krav. | 2024-03-25 | 3
1213 | Krav fra revisjon 2 som manglet nummerering. | 2024-03-25 | 3
973 | Slettet krav erstattes med 1243, revisjon av tekst i krav. | 2024-03-25 | 3
1244 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1245 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1187 | Slettet krav erstattes med krav ID 1246, presisering mindre redigering. | 2024-03-26 | 3
1247 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
918 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1248, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1249 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1250 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1251 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1252 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1253 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1254 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1255 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1256 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1257 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1258 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1199 | Slettet krav erstattes med krav ID 1259, presisering mindre redigering. | 2024-03-26 | 3
1260 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1261 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1262 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1263 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1264 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1182 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1265, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1266 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1267 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1268 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1269 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
901 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1270, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1271 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1272 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1273 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1102 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1274, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1275 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1276 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1277 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1278 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1027 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1279, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1149 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1151 | c | 2024-03-26 | 3
1279 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1065 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1067 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1069 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
1140 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1280, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1281 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1193 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1282, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1283 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1284 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1285 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1139 | Slettet krav erstattes av Krav ID 1286, redigert kravstekst. | 2024-03-26 | 3
1287 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1288 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1289 | Nytt krav. | 2024-03-26 | 3
1141 | Slettet. | 2024-03-26 | 3
| Redusert og omarbeidet antall krav, det er ikke utarbeidet endringslogg. Ny krav id er innført, TFM+løpenummer. Beholder ID-nummer fra v3 i v4, slettes i v5. | 2024-11-21 | 4
"Gammel" Krav ID | Kolonne er slettet | 2025-08-15 | 4.1
Alle bygg | Kolonne er slettet, kryss er flyttet til byggtype for å enklere kunne filtrere | 2025-08-15 | 4.1
200-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
200-006 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
235-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
235-006 | Endret tekst | 2025-08-15 | 4.1
235-008 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
235-009 | Slettes, inngår i 235-008 | 2025-08-15 | 4.1
235-011 | Slettet, inngår i 235-013 | 2025-08-15 | 4.1
235-012 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
255-003 | Endret tekst | 2025-08-15 | 4.1
261-003 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
265-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
300-004 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
315-005 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
350-001 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
411-001 | Slettes, kontrollpkt på befaring | 2025-08-15 | 4.1
411-003 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
411-004 | Lagt til tekst | 2025-08-15 | 4.1
430-001 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
430-002 | Nytt krav. | 2025-08-15 | 4.1
430-003 | Nytt krav. | 2025-08-15 | 4.1
430-004 | Nytt krav. | 2025-08-15 | 4.1
432-003 | Slettes, inngår i 430-004 | 2025-08-15 | 4.1
432-005 | Slettes, inngår i 430-002 | 2025-08-15 | 4.1
432-006 | Slettes, inngår i 430-003 | 2025-08-15 | 4.1
433-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
433-004 | Slettes, inngår i 430-002 | 2025-08-15 | 4.1
433-007 | Slettes, inngår i 430-003 | 2025-08-15 | 4.1
433-009 | Slettes, inngår i 430-004 | 2025-08-15 | 4.1
434-002 | Slettes, inngår i 430-003 | 2025-08-15 | 4.1
434-003 | Slettes, inngår i 430-004 | 2025-08-15 | 4.1
435-001 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
442-004 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
450-001 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
460-001 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
542-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
543-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
560-015 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
560-027 | Slettes, ivaretatt av 574-001 | 2025-08-15 | 4.1
560-032 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
560-042 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
560-054 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
560-058 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
562-010 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
564-001 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
564-002 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
640-003 | Nytt krav. | 2025-08-15 | 4.1
743-003 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1
744-008 | Ny tekst | 2025-08-15 | 4.1

## Tabeller
Systemoppbygging for lås
| Nummer | Romfunksjon | Beskrivelse | Antall | Tildeles | BB‑Safe
| 1 | Hovednøkkel |  |  | Styrer | X
Rektor
Administrerende
| 2 | Bruksrom |  |  | Ansatte/Lærere
| 3, 4, 5 … |  |  |  | Utleie/Vikar/
Utlån
| 10 | Skallsikring | Adgangskontroll | 2022-05-03 | Rektor/Enhetsleder | X
| 6BL1179 | Hovedsystem | A = Ikke brukt | 3 | Styrer | X
|  | Tekniske rom | B = Åsane/Arna |  | Rektor
|  | (varmesentral, ventilasjon, patcheskap etc.) | C = Fana/Ytrebygda |  | Administrerende
D = Laksevåg/Loddefjord
| BLH | El.sentral/ |  |  | Styrer
|  | hovedtavlerom |  |  | Rektor
Enhetsleder
| BLU | Underfordeling
elektro
Tabell for signal, måleenheter og minimumskrav for loggeintervall.
Signal | Nøyaktighet | Eksempel | Enhet | Logging <1mnd | Logging 1mnd-1år | Logging >1 år
Temperatur | Skal vises med en desimal | 21.3 | °C | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Luftmengde | Skal vises uten desimaler | 4200 | m³/h | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time | NS3031:2021 - Tabell 4 | NS3031:2021 - Tabell 7
CO2-nivå | Skal vises uten desimaler | 550 | ppm | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Lufttrykk | Skal vises uten desimaler | 150 | Pa | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Vanntrykk | Skal vises med en desimal | 1.1 | bar | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Prosentverdi | Skal vises uten desimaler | 53 | % | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Radon | Skal vises uten desimaler | 98 | Bq/m³ | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Digitalt signal | På / Av | Av | - | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
COP | Skal vises med en desimal | 3.5 | - | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
SFP | Skal vises med en desimal | 1.3 | kW/m³/s | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Effekt | Skal vises med to desimaler | 2.56 | kW | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Energi | Skal vises uten desimaler | 125 | kWh | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Vannmengder akkumulert | Skal vises uten desimaler | 1250 | m³ | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time | 13.03.2023.FS
Vannmengder momentant | Skal vises med to desimaler | 7.42 | l/s | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Lysstyrke | Skal vises uten desimaler | 150 | lx | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
Relativ fuktighet | Skal vises uten desimaler | 53 | % RH | 1 minutt | Gjennomsnitt per 15 min | Gjennomsnitt per time
13.03.2023. FS Branntettingseksempel på brann og gasstett brannklasifisert gjennomføring i branncelle vegg og dekker

## Nettverkstopologi
Undersentraler
Feltutstyr
IP-tilkoblet ventilasjon etc.
SD-server
Alt automasjonsutstyr er tilkoblet vlan50 gjennom BK switcher.
Bkswitch - Byggnett vlan50

## Automasjonstopologi
Eksterne systemer
Alle eksterne systemer som har lese- og/eller skrivetilgang.
Sentral Driftskontroll (SD)
Software som kjører sentralt på en virtuell server plassert i Bergen kommunes tekniske nett. Felles for mange bygg og anlegg. Alle automasjonssystem skal kunne betjenes via et av Bergen kommunes SD-anlegg. Bildene som blir presentert kalles SD-bilder. Serveren SD-anlegget kjører på blir forkortet til SD-server.
Automasjonssystem
Feltutstyr
IP-tilkoblet utstyr med egen styring
Toppsystem (562)
Software som kjører sentralt på en virtuell server plassert i Bergen kommunes tekniske nett. Kan være felles for mange bygg og anlegg. Alle automasjonssystem skal kunne betjenes via et av Bergen kommunes toppsystem. Bildene som blir presentert kalles SD-bilder. Serveren softwaren kjører på heter SD-server.
Automasjonssystem (563)
En fellesbetegnelse for alle typer enheter som inneholder et program som styrer, regulerer og/eller overvåker feltutstyr. Enhetene er fysisk plassert i det aktuelle bygget/anlegget. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, PLS-er, undersentraler, styringsenheter, kontrollere, regulatore, etc.
Feltutstyr (563)
En fellesbetegnelse for alle typer komponenter og utstyr som skal styres, reguleres og/eller overvåkes av automasjonssystemer. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, motorer, ventiler, spjeld, sensorer, relé, lamper etc. Feltutstyret tilkobles direkte til tilhørende automasjonssystem.
Alle automasjonssystemer skal kommunisere med toppsystem via teknisk nett. Nettverket driftes og administreres av Bergen kommune v/ansattservice.
SD-anlegg (560)
Fellesbetegnelse for toppsystem, automasjonssystem og tilhørende utstyr.
Teknisk nett (Bygg-SD-Vlan50)
Eksterne system
Toppsystem
Buss-system
Buss-system (564)
Fellesbetegnelse for enheter og komponenter som er integrert i et buss-system. Ofte benyttet for romkontroll og andre systemer som er fysisk spredd ut over større områder.

## Bygningsdeler
Siffer 1 | Overskrift 1 | Siffer 2 | Overskrift 2 | Siffer 3 | Overskrift 3 | Kombinert 1 | Kombinert 2 | Kombinert 3
1 | OVERORDNETE KRAV | 10 | Generelt | 101 | Om dokumentet | 1 OVERORDNETE KRAV | 10 Generelt | 101 Om dokumentet
1 | OVERORDNETE KRAV | 10 | Generelt | 102 | Gyldighet | 1 OVERORDNETE KRAV | 10 Generelt | 102 Gyldighet
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 111 | Graveinstruks | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 111 Graveinstruks
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 112 | Plan for sikkerhet og soneinndeling | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 112 Plan for sikkerhet og soneinndeling
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 113 | Belysningsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 113 Belysningsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 114 | Møbleringsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 114 Møbleringsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 115 | Utomhusplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 115 Utomhusplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 116 | FDV-dokumentasjon | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 116 FDV-dokumentasjon
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 117 | Opplæringsplan, driftsplan og vedlikeholdsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 117 Opplæringsplan, driftsplan og vedlikeholdsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 118 | Idriftsetting og prøvedrift | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 118 Idriftsetting og prøvedrift
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 119 | Miljøoppfølgingsplan | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 119 Miljøoppfølgingsplan
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 1110 | Klimagassregnskap | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 1110 Klimagassregnskap
1 | OVERORDNETE KRAV | 11 | Planer og dokumentasjon | 1111 | Brutto-/nettofaktor | 1 OVERORDNETE KRAV | 11 Planer og dokumentasjon | 1111 Brutto-/nettofaktor
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 121 | Reservekapasitet | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 121 Reservekapasitet
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 122 | Passivhusstandard | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 122 Passivhusstandard
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 123 | Tilpasningsdyktighet | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 123 Tilpasningsdyktighet
1 | OVERORDNETE KRAV | 12 | Generelle kav til bygning | 124 | Akustikk | 1 OVERORDNETE KRAV | 12 Generelle kav til bygning | 124 Akustikk
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 131 | Livssykluskostnader, LCC | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 131 Livssykluskostnader, LCC
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 132 | Materialegenskaper | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 132 Materialegenskaper
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 133 | Farlige stoffer | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 133 Farlige stoffer
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 134 | EPD | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 134 EPD
1 | OVERORDNETE KRAV | 13 | Materialer og prodMaterialer og produkter | 135 | Gjenvinning av avfall fra byggeplass | 1 OVERORDNETE KRAV | 13 Materialer og prodMaterialer og produkter | 135 Gjenvinning av avfall fra byggeplass
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 141 | Energiberegninger | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 141 Energiberegninger
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 142 | Energimerking | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 142 Energimerking
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 143 | Energiforsyning | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 143 Energiforsyning
1 | OVERORDNETE KRAV | 14 | Energi | 144 | Energimålere | 1 OVERORDNETE KRAV | 14 Energi | 144 Energimålere
1 | OVERORDNETE KRAV | 15 | Eksisterende avtaler | 150 | Eksisterende avtaler | 1 OVERORDNETE KRAV | 15 Eksisterende avtaler | 150 Eksisterende avtaler
1 | OVERORDNETE KRAV | 16 | «Rent bygg-prinsipp» | 160 | «Rent bygg-prinsipp» | 1 OVERORDNETE KRAV | 16 «Rent bygg-prinsipp» | 160 «Rent bygg-prinsipp»
2 | BYGNING | 20 | Bygning, generelt | 200 | Bygning, generelt | 2 BYGNING | 20 Bygning, generelt | 200 Bygning, generelt
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 210 | Grunn og fundamenter, generelt | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 210 Grunn og fundamenter, generelt
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 211 | Klargjøring av tomt | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 211 Klargjøring av tomt
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 212 | Byggegrop | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 212 Byggegrop
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 213 | Grunnforsterkning | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 213 Grunnforsterkning
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 214 | Støttekonstruksjoner | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 214 Støttekonstruksjoner
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 215 | Pelefundamentering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 215 Pelefundamentering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 216 | Direkte fundamentering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 216 Direkte fundamentering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 217 | Drenering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 217 Drenering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 218 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 218 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 21 | Grunn og fundamenter | 219 | Andre deler av grunn og fundamenter | 2 BYGNING | 21 Grunn og fundamenter | 219 Andre deler av grunn og fundamenter
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 220 | Bæresystemer, generelt | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 220 Bæresystemer, generelt
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 221 | Rammer | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 221 Rammer
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 222 | Søyler | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 222 Søyler
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 223 | Bjelker | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 223 Bjelker
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 224 | Avstivende konstruksjoner | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 224 Avstivende konstruksjoner
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 225 | Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjon
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 226 | Kledning og overflate | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 226 Kledning og overflate
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 228 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 228 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 22 | Bæresystemer | 229 | Andre deler av bæresystem | 2 BYGNING | 22 Bæresystemer | 229 Andre deler av bæresystem
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 230 | Yttervegger, generelt | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 230 Yttervegger, generelt
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 231 | Bærende yttervegger | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 231 Bærende yttervegger
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 232 | Ikke-bærende yttervegger | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 232 Ikke-bærende yttervegger
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 233 | Glassfasader | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 233 Glassfasader
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 234 | Vinduer, dører, porter | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 234 Vinduer, dører, porter
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 235 | Utvendig kledning og overflate | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 235 Utvendig kledning og overflate
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 236 | Innvendig overflate | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 236 Innvendig overflate
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 237 | Solavskjerming | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 237 Solavskjerming
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 238 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 238 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 23 | Yttervegger | 239 | Andre deler av yttervegg | 2 BYGNING | 23 Yttervegger | 239 Andre deler av yttervegg
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 240 | Innervegger, generelt | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 240 Innervegger, generelt
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 241 | Bærende innervegger | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 241 Bærende innervegger
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 242 | Ikke-bærende innervegger | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 242 Ikke-bærende innervegger
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 243 | Systemvegger, glassfelt | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 243 Systemvegger, glassfelt
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 244 | Vinduer, dører, foldevegger | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 244 Vinduer, dører, foldevegger
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 245 | Skjørt | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 245 Skjørt
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 246 | Kledning og overflate | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 246 Kledning og overflate
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 248 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 248 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 24 | Innervegger | 249 | Andre deler av innervegg | 2 BYGNING | 24 Innervegger | 249 Andre deler av innervegg
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 250 | Dekker, generelt | 2 BYGNING | 25 Dekker | 250 Dekker, generelt
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 251 | Frittbærende dekker | 2 BYGNING | 25 Dekker | 251 Frittbærende dekker
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 252 | Gulv på grunn | 2 BYGNING | 25 Dekker | 252 Gulv på grunn
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 253 | Oppfôret gulv, påstøp | 2 BYGNING | 25 Dekker | 253 Oppfôret gulv, påstøp
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 254 | Gulvsystemer | 2 BYGNING | 25 Dekker | 254 Gulvsystemer
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 255 | Gulvoverflate | 2 BYGNING | 25 Dekker | 255 Gulvoverflate
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 256 | Faste himlinger og overflatebehandling | 2 BYGNING | 25 Dekker | 256 Faste himlinger og overflatebehandling
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 257 | Systemhimlinger | 2 BYGNING | 25 Dekker | 257 Systemhimlinger
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 258 | Utstyr og komplettering | 2 BYGNING | 25 Dekker | 258 Utstyr og komplettering
2 | BYGNING | 25 | Dekker | 259 | Andre deler av dekker | 2 BYGNING | 25 Dekker | 259 Andre deler av dekker
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 260 | Yttertak, generelt | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 260 Yttertak, generelt
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 261 | Primærkonstruksjon | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 261 Primærkonstruksjon
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 262 | Taktekning | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 262 Taktekning
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 263 | Glasstak, overlys, takluker | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 263 Glasstak, overlys, takluker
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 264 | Takoppbygg | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 264 Takoppbygg
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 265 | Gesimser, takrenner og nedløp | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 265 Gesimser, takrenner og nedløp
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 266 | Himling og innvendig overflate | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 266 Himling og innvendig overflate
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 267 | Prefabrikerte takelementer | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 267 Prefabrikerte takelementer
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 268 | Utstyr og kompletteringer | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 268 Utstyr og kompletteringer
2 | BYGNING | 26 | Yttertak | 269 | Andre deler av yttertak | 2 BYGNING | 26 Yttertak | 269 Andre deler av yttertak
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 270 | Fast inventar, generelt | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 270 Fast inventar, generelt
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 271 | Murte piper og ildsteder | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 271 Murte piper og ildsteder
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 273 | Monteringsferdige ildsteder | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 273 Monteringsferdige ildsteder
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 274 | Kjøkkeninnredning | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 274 Kjøkkeninnredning
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 275 | Innredning og garnityr for våtrom | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 275 Innredning og garnityr for våtrom
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 276 | Skap og reoler | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 276 Skap og reoler
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 277 | Sittebenker, stolrader, bord | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 277 Sittebenker, stolrader, bord
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 278 | Skilt og tavler | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 278 Skilt og tavler
2 | BYGNING | 27 | Fast inventar | 279 | Utstyr og kompletteringer | 2 BYGNING | 27 Fast inventar | 279 Utstyr og kompletteringer
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 280 | Trapper, balkonge, m.m., generelt | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 280 Trapper, balkonge, m.m., generelt
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 281 | Innvendige trapper | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 281 Innvendige trapper
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 282 | Utvendige trapper | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 282 Utvendige trapper
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 283 | Ramper | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 283 Ramper
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 284 | Balkonger og verandaer | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 284 Balkonger og verandaer
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 285 | Tribuner og amfier | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 285 Tribuner og amfier
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 286 | Baldakiner og skjermtak | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 286 Baldakiner og skjermtak
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 287 | Andre rekkverk, håndlister og fendere | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 288 | Utstyr og kompletteringer | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 288 Utstyr og kompletteringer
2 | BYGNING | 28 | Trapper, balkonge, m.m. | 289 | Andre trapper, balkonger m.m. | 2 BYGNING | 28 Trapper, balkonge, m.m. | 289 Andre trapper, balkonger m.m.
3 | VVS-INSTALLASJONER | 30 | VVS-installasjoner, generelt | 300 | VVS-installasjoner, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 30 VVS-installasjoner, generelt | 300 VVS-installasjoner, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 310 | Sanitær, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 310 Sanitær, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 315 | Utstyr for santitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 315 Utstyr for santitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 316 | Isolasjon av sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 31 | Sanitær | 319 | Andre deler av sanitærinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 31 Sanitær | 319 Andre deler av sanitærinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 320 | Varme, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 320 Varme, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 321 | Bunnledninger for varmeinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 322 | Ledningsnett for varmeinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 324 Armaturer for varmeinstallasjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 325 | Utstyr for varmeinstallasjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 325 Utstyr for varmeinstallasjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 326 | Isolasjon av varmeinstallasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 326 Isolasjon av varmeinstallasjoner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 32 | Varme | 329 | Andre deler av varmeinstallasjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 32 Varme | 329 Andre deler av varmeinstallasjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 330 | Brannslokking, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 330 Brannslokking, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 331 Installasjon for manuell brannslokking med vann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 332 | Installasjon for brannslokking med sprinkler | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 332 Installasjon for brannslokking med sprinkler
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 333 | Installasjon for brannslokking med vanntåke | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 333 Installasjon for brannslokking med vanntåke
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 334 | Installasjon for brannslokking med pulver | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 334 Installasjon for brannslokking med pulver
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 335 | Installasjon for brannlokking med inertgass | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 335 Installasjon for brannlokking med inertgass
3 | VVS-INSTALLASJONER | 33 | Brannslokking | 339 | Andre deler av installasjoner for brannslokking | 3 VVS-INSTALLASJONER | 33 Brannslokking | 339 Andre deler av installasjoner for brannslokking
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 340 | Gass og trykkluft, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 340 Gass og trykkluft, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 341 | Installasjon til gass for bygningsdrift | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 341 Installasjon til gass for bygningsdrift
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 342 | Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 343 | Installasjon til medisinske gasser | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 343 Installasjon til medisinske gasser
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 345 | Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 346 | Installasjon til medisinsk trykkluft | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 346 Installasjon til medisinsk trykkluft
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 347 | Vakumsystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 347 Vakumsystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 34 | Gass og trykkluft | 349 | Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft | 3 VVS-INSTALLASJONER | 34 Gass og trykkluft | 349 Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 350 | Prosesskjøling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 350 Prosesskjøling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 351 | Kjøleromsystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 351 Kjøleromsystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 352 | Fryseromsystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 352 Fryseromsystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 353 | Kjølesystemer for virksomhet | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 353 Kjølesystemer for virksomhet
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 354 | Kjølesystemer for produksjon | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 354 Kjølesystemer for produksjon
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 355 | Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner
3 | VVS-INSTALLASJONER | 35 | Prosesskjøling | 359 | Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer | 3 VVS-INSTALLASJONER | 35 Prosesskjøling | 359 Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 360 | Luftbehandling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 360 Luftbehandling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 361 | Kanalnett i grunnen for luftbehandling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 362 | Kanalnett for luftbehandling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 362 Kanalnett for luftbehandling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 364 | Utstyr for luftfordeling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 364 Utstyr for luftfordeling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 365 | Utstyr for luftbehandling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 365 Utstyr for luftbehandling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 36 | Luftbehandling | 369 | Annet utstyr for luftbehandling: | 3 VVS-INSTALLASJONER | 36 Luftbehandling | 369 Annet utstyr for luftbehandling:
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 370 | Komfortkjøling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 370 Komfortkjøling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 371 | Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 372 | Ledningsnett for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 372 Ledningsnett for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 374 | Armaturer for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 374 Armaturer for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 375 | Utstyr for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 375 Utstyr for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 376 | Isolasjon av installasjon for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 37 | Komfortkjøling | 379 | Andre deler for komfortkjøling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 37 Komfortkjøling | 379 Andre deler for komfortkjøling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 380 | Vannbehandling, generelt | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 380 Vannbehandling, generelt
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 381 | Systemer for rensing av forbruksvann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 381 Systemer for rensing av forbruksvann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 382 | Systemer for rensning av avløpsvann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 382 Systemer for rensning av avløpsvann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 383 | Systemer for rensing av vann til svømmebasseng | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 386 | Innendørs fontener og springvann | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 386 Innendørs fontener og springvann
3 | VVS-INSTALLASJONER | 38 | Vannbehandling | 389 | Andre deler for vannbehandling | 3 VVS-INSTALLASJONER | 38 Vannbehandling | 389 Andre deler for vannbehandling
3 | VVS-INSTALLASJONER | 39 | Andre VVS-installasjoner | 390 | Andre VVS-installasjoner | 3 VVS-INSTALLASJONER | 39 Andre VVS-installasjoner | 390 Andre VVS-installasjoner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 | Elkraft, generelt | 400 | Elkraft, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 40 Elkraft, generelt | 400 Elkraft, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 410 | Basisinstallasjoner for elkraft, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 411 | Systemer for kabelføring | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 411 Systemer for kabelføring
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 412 | Systemer for jording | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 412 Systemer for jording
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 413 | Systemer for lynvern | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 413 Systemer for lynvern
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 414 | Systemer for elkraftuttak | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 414 Systemer for elkraftuttak
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 | Basisinstallasjoner for elkraft | 419 | Andre basisinstallasjoner for elkraft | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 41 Basisinstallasjoner for elkraft | 419 Andre basisinstallasjoner for elkraft
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 420 | Høyspent forsyning, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 420 Høyspent forsyning, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 421 | Fordelingssystemer | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 421 Fordelingssystemer
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 422 | Nettstasjoner | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 422 Nettstasjoner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 | Høyspent forsyning | 429 | Andre deler for høyspentforsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 42 Høyspent forsyning | 429 Andre deler for høyspentforsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 430 | Lavspent forsyning, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 430 Lavspent forsyning, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 431 | Systemer for elkraftinntak | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 431 Systemer for elkraftinntak
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 432 | Systemer for hovedfordeling | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 432 Systemer for hovedfordeling
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 433 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 434 | Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 435 | Elkraftfordeling til virksomhet | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 435 Elkraftfordeling til virksomhet
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 | Lavspent forsyning | 439 | Andre deler for lavspent forsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 43 Lavspent forsyning | 439 Andre deler for lavspent forsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 440 | Lys, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 440 Lys, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 442 | Belysningsutstyr | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 442 Belysningsutstyr
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 443 | Nødlysutstyr | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 443 Nødlysutstyr
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 | Lys | 449 | Andre deler for installasjoner til lys | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 44 Lys | 449 Andre deler for installasjoner til lys
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 450 | Elvarme, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 450 Elvarme, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 452 | Varmeovner | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 452 Varmeovner
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 453 | Varmeelementer for innbygging | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 453 Varmeelementer for innbygging
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 454 | Vannvarmere og elektrokjeler | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 454 Vannvarmere og elektrokjeler
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 | Elvarme | 459 | Annen elvarme | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 45 Elvarme | 459 Annen elvarme
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 460 | Reservekraft, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 460 Reservekraft, generelt
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 461 | Elkraftaggregater | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 461 Elkraftaggregater
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 462 | Avbruddsfri kraftforsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 462 Avbruddsfri kraftforsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 463 | Akkumulatoranlegg | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 463 Akkumulatoranlegg
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 | Reservekraft | 469 | Andre deler for reservekraftforsyning | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 46 Reservekraft | 469 Andre deler for reservekraftforsyning
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 | Lokal elkraftproduksjon | 471 | Solceller | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 47 Lokal elkraftproduksjon | 471 Solceller
4 | ELKRAFTINSTALLASJONER | 49 | Andre elkraftinstallasjoner | 490 | Andre elkraftinstallasjoner, generelt | 4 ELKRAFTINSTALLASJONER | 49 Andre elkraftinstallasjoner | 490 Andre elkraftinstallasjoner, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 50 | Tele- og automatisering, generelt | 500 | Tele- og automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 50 Tele- og automatisering, generelt | 500 Tele- og automatisering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 510 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 511 | Systemer for kabelføring | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 511 Systemer for kabelføring
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 512 | Jording | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 512 Jording
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 514 | Inntakskabler for teleanlegg | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 514 Inntakskabler for teleanlegg
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 515 | Telefordelinger | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 515 Telefordelinger
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 51 | Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 519 | Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering | 519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 520 | Integrert kommunikasjon, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 520 Integrert kommunikasjon, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 521 | Kabling for IKT | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 521 Kabling for IKT
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 522 | Nettutstyr | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 522 Nettutstyr
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 523 | Sentralutstyr | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 523 Sentralutstyr
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 524 | Terminalutstyr | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 524 Terminalutstyr
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 52 | Integrert kommunikasjon | 529 | Andre deler for integrert kommunikasjon | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 52 Integrert kommunikasjon | 529 Andre deler for integrert kommunikasjon
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 530 | Telefoni og personsøking, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 530 Telefoni og personsøking, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 532 | Systemer for telefoni | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 532 Systemer for telefoni
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 534 | Systemer for porttelefoner | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 534 Systemer for porttelefoner
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 535 | Systemer for høyttalende hustelefoner | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 535 Systemer for høyttalende hustelefoner
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 536 | Systemer for personsøking | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 536 Systemer for personsøking
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 53 | Telefoni og personsøking | 539 | Andre deler for telefoni og personsøkning | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 53 Telefoni og personsøking | 539 Andre deler for telefoni og personsøkning
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 540 | Alarm- og signal, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 540 Alarm- og signal, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 542 | Brannalarm | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 542 Brannalarm
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 543 | Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 544 | Pasientsignal | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 544 Pasientsignal
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 545 | Uranlegg og tidsregistrering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 545 Uranlegg og tidsregistrering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 54 | Alarm- og signal | 549 | Andre deler for alarm og signal | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 54 Alarm- og signal | 549 Andre deler for alarm og signal
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 550 | Lyd- og bilde, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 550 Lyd- og bilde, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 552 | Fellesantenner | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 552 Fellesantenner
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 553 | Internfjernsyn | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 553 Internfjernsyn
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 554 | Lyddistribusjonsanlegg | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 554 Lyddistribusjonsanlegg
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 555 | Lydanlegg | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 555 Lydanlegg
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 556 | Bilde- og AV-systemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 556 Bilde- og AV-systemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 55 | Lyd- og bilde | 559 | Andre deler for lyd- og bildesystemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 55 Lyd- og bilde | 559 Andre deler for lyd- og bildesystemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 560 | Automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 560 Automatisering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 562 | Sentral driftskontroll og automatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 562 Sentral driftskontroll og automatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 563 | Lokal Auomatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 563 Lokal Auomatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 564 | Buss-systemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 564 Buss-systemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 565 | FDVUS: Administrative systemer | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 565 FDVUS: Administrative systemer
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 56 | Automatisering | 569 | Andre deler for automatisering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 56 Automatisering | 569 Andre deler for automatisering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 570 | Instrumentering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 570 Instrumentering, generelt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 571 | Kabling for instrumentring | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 571 Kabling for instrumentring
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 572 | Instrumentering for måling av mengde | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 572 Instrumentering for måling av mengde
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 573 | Instrumentering for måling av trykk | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 573 Instrumentering for måling av trykk
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 574 | Instrumentering for måling av temperatur | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 574 Instrumentering for måling av temperatur
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 575 | Instrumentering for måling av lengde | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 575 Instrumentering for måling av lengde
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 576 | Instrumentering for måling av vekt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 576 Instrumentering for måling av vekt
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 577 | Instrumentering for måling av elektriske størrelser | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 577 Instrumentering for måling av elektriske størrelser
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 578 | Instrumentering for analyse | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 578 Instrumentering for analyse
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 57 | Instrumentering | 579 | Annen instrumentering | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 57 Instrumentering | 579 Annen instrumentering
5 | TELE- OG AUTOMATISERING | 59 | Andre installasjoner for tele og automatisering | 590 | Andre installasjoner for tele og automatisering, generelt | 5 TELE- OG AUTOMATISERING | 59 Andre installasjoner for tele og automatisering | 590 Andre installasjoner for tele og automatisering, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 60 | Andre installasjoner, generelt | 600 | Andre installasjoner, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 60 Andre installasjoner, generelt | 600 Andre installasjoner, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 61 | Prefabrikkerte rom | 610 | Prefabrikkerte rom, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 61 Prefabrikkerte rom | 610 Prefabrikkerte rom, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 620 | Person- og varetransport, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 620 Person- og varetransport, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 621 | Heiser | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 621 Heiser
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 622 | Rulletrapper | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 622 Rulletrapper
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 623 | Rullebånd | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 623 Rullebånd
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 624 | Løftebord | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 624 Løftebord
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 625 | Trappeheiser | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 625 Trappeheiser
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 626 | Kraner | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 626 Kraner
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 627 | Fasade- og takvask | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 627 Fasade- og takvask
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 62 | Person- og varetransport | 629 | Annen person- og varetransport | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 62 Person- og varetransport | 629 Annen person- og varetransport
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 630 | Transportanlegg for småvarer m.v., generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 630 Transportanlegg for småvarer m.v., generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 631 | Dokument- og småvaretransportører | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 631 Dokument- og småvaretransportører
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 632 | Transportanlegg for tørr og løsmasse | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 632 Transportanlegg for tørr og løsmasse
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 63 | Transportanlegg for småvarer m.v. | 639 | Andre transportanlegg for småvarer mv. | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 63 Transportanlegg for småvarer m.v. | 639 Andre transportanlegg for småvarer mv.
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 64 | Sceneteknisk utstyr | 640 | Sceneteknisk utstyr, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 64 Sceneteknisk utstyr | 640 Sceneteknisk utstyr, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 650 | Avfall og støvsuging, generelt | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 650 Avfall og støvsuging, generelt
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 651 | Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 652 | Sentralstøvsuger | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 652 Sentralstøvsuger
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 653 | Pneumatisk søppeltransport | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 653 Pneumatisk søppeltransport
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 65 | Avfall og støvsuging | 659 | Andre installasjoner for avfall og støvsuging | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 65 Avfall og støvsuging | 659 Andre installasjoner for avfall og støvsuging
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 66 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 660 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | 660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 67 | Løs spesialutrustning for virksomhet | 670 | Løs spesialutrustning for virksomhet | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 67 Løs spesialutrustning for virksomhet | 670 Løs spesialutrustning for virksomhet
6 | ANDRE INSTALLASJONER | 69 | Andre tekniske installasjoner | 690 | Andre tekniske installasjoner | 6 ANDRE INSTALLASJONER | 69 Andre tekniske installasjoner | 690 Andre tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 70 | Utendørs, generelt | 700 | Utendørs, generelt | 7 UTENDØRS | 70 Utendørs, generelt | 700 Utendørs, generelt
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 710 | Bearbeidet terreng, generelt | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 710 Bearbeidet terreng, generelt
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 711 | Grovplanert terreng | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 711 Grovplanert terreng
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 712 | Drenering | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 712 Drenering
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 713 | Forsterket grunn | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 713 Forsterket grunn
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 714 | Grøfter og groper for tekniske installasjoner | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 71 | Bearbeidet terreng | 719 | Annen terrengbearbeiding | 7 UTENDØRS | 71 Bearbeidet terreng | 719 Annen terrengbearbeiding
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 720 | Utendørs konstruksjoner, generelt | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 720 Utendørs konstruksjoner, generelt
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 721 | Støttemurer og andre murer | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 721 Støttemurer og andre murer
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 722 | Trapper og ramper i terreng | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 722 Trapper og ramper i terreng
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 723 | Frittstående skjermtak, leskur mv | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 723 Frittstående skjermtak, leskur mv
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 724 | Svømmebassenger mv. | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 724 Svømmebassenger mv.
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 725 | Gjerder, porter og bommer | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 725 Gjerder, porter og bommer
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 726 | Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 727 | Kummer og tanker for tekniske installasjoner | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner
7 | UTENDØRS | 72 | Utendørs konstruksjoner | 729 | Andre utendørs konstruksjoner | 7 UTENDØRS | 72 Utendørs konstruksjoner | 729 Andre utendørs konstruksjoner
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 730 | Utendørs VVS, generelt | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 730 Utendørs VVS, generelt
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 731 | Utendørs VA | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 731 Utendørs VA
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 732 | Utendørs varme | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 732 Utendørs varme
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 733 | Utendørs brannslokking | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 733 Utendørs brannslokking
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 734 | Utendørs gassinstallasjoner | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 734 Utendørs gassinstallasjoner
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 735 | Utendørs kjøling for idrettsbaner | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 735 Utendørs kjøling for idrettsbaner
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 736 | Utendørs luftsbehandlingsanlegg | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 736 Utendørs luftsbehandlingsanlegg
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 737 | Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 738 | Utendørs fontener og springvann | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 738 Utendørs fontener og springvann
7 | UTENDØRS | 73 | Utendørs VVS | 739 | Andre utendørs røranlegg | 7 UTENDØRS | 73 Utendørs VVS | 739 Andre utendørs røranlegg
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 740 | Utendørs elkraft, generelt | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 740 Utendørs elkraft, generelt
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 742 | Utendørs høyspent forsyning | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 742 Utendørs høyspent forsyning
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 743 | Utendørs lavspent forsyning | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 743 Utendørs lavspent forsyning
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 744 | Utendørs lys | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 744 Utendørs lys
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 745 | Utendørs elvarme | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 745 Utendørs elvarme
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 746 | Utendørs reservekraft | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 746 Utendørs reservekraft
7 | UTENDØRS | 74 | Utendørs elkraft | 749 | Andre installasjoner for utendørs elkraft | 7 UTENDØRS | 74 Utendørs elkraft | 749 Andre installasjoner for utendørs elkraft
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 750 | Utendørs tele og automatisering, generelt | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 750 Utendørs tele og automatisering, generelt
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 752 | Utendørs integrert kommunikasjon | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 752 Utendørs integrert kommunikasjon
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 753 | Utendørs telefoni og personsøking | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 753 Utendørs telefoni og personsøking
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 754 | Utendørs alarm og signal | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 754 Utendørs alarm og signal
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 755 | Utendørs lyd og bilde | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 755 Utendørs lyd og bilde
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 756 | Utendørs automatisering | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 756 Utendørs automatisering
7 | UTENDØRS | 75 | Utendørs tele og automatisering | 759 | Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering | 7 UTENDØRS | 75 Utendørs tele og automatisering | 759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 760 | Veger og plasser, generelt | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 760 Veger og plasser, generelt
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 761 | Veger | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 761 Veger
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 762 | Plasser | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 762 Plasser
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 763 | Skilter | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 763 Skilter
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 764 | Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv.
7 | UTENDØRS | 76 | Veger og plasser | 769 | Andre deler for veger og plasser | 7 UTENDØRS | 76 Veger og plasser | 769 Andre deler for veger og plasser
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 770 | Parker og hager, generelt | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 770 Parker og hager, generelt
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 771 | Gressarealer | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 771 Gressarealer
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 772 | Beplantning | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 772 Beplantning
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 773 | Utstyr | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 773 Utstyr
7 | UTENDØRS | 77 | Parker og hager | 779 | Andre deler for parker og hager | 7 UTENDØRS | 77 Parker og hager | 779 Andre deler for parker og hager
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 780 | Utendørs infrastuktur, generelt | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 780 Utendørs infrastuktur, generelt
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 783 | Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 784 | Tilknytning til eksternt elkraftnett | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 784 Tilknytning til eksternt elkraftnett
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 785 | Tilknytning til eksternt telenett | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 785 Tilknytning til eksternt telenett
7 | UTENDØRS | 78 | Utendørs infrastuktur | 789 | Andre deler for utendørs infrastruktur | 7 UTENDØRS | 78 Utendørs infrastuktur | 789 Andre deler for utendørs infrastruktur
7 | UTENDØRS | 79 | Andre utendørs anlegg | 790 | Andre utendørs anlegg, generelt | 7 UTENDØRS | 79 Andre utendørs anlegg | 790 Andre utendørs anlegg, generelt

## Skjema Nødlys
Bergen Kommunale Bygg
Nødlys Rapport
Ordre nr.: |  |  |  | Dato
Byggtype |  |  |  | Kontaktperson
Telefon/ mobil
Adresse |  |  |  | E-post
Eiendom |  |  |  | Installasjons år
Bygning |  |  |  | Markerings lys type
Ledelys type
Etterlysende skilt
Kontrollerende firma |  |  |  | Vedlikeholdstekniker
Telefon/ mobil
E-post
Anlegg
Type | Frittstående nødlys
Sentralisert anlegg |  |  |  | Desentralisert anlegg |  | X = Se Nødlys sjekkliste
Sentral type |  |  |  | Markeringslys
Batterispenning (V) |  |  |  | Byttet lysrør
Ladespenning (V) |  |  |  | Byttet batteripakker
Driftstid (t) |  |  |  | Ledelys
Nye batterier (dato) |  |  |  | Byttet lysrør
Byttet batteripakker
Utstyr i anlegget
Beskrivelse | Antall | Fabrikat | Modell
Markeringslys |  |  |  |  | Test resultater
Markeringslys |  |  |  |  | 0
Markeringslys |  |  |  |  | 1
Ledelys |  |  |  |  | 2
Ledelys |  |  |  |  | 3
Etterlysende skilt
Total
| Ja | Nei
Er anlegget ok ?
Kommentarer/ Mangler som må utbedres/ Utført servicearbeider utover kontraktens omfang
Antall vedlegg:
Dato kontrollert: |  | Dato:
Neste kontroll: |  | Sign.:
Kunde
Note on C5: Ny linje: ALT + ENTER
Note on C7: Ny linje: ALT + ENTER
Note on C10: Ny linje: ALT + ENTER
Note on B14: Ny linje=ALT+ENTER
Note on B38: Ny linje: ALT + ENTER

## Skjema Brannalarmanlegg
Skjema 2.1
EBE 20.03.2023. FS
Dokumentasjon og beskrivelse av automatisk brannalarmanlegg
Eiendom/adresse: |  |  | Bygning / Byggnummer:
1.Generelt
Prosjektert av |  |  | Kategori / dekningsgrad
Leverandør |  |  | Godkjent av
Installatør |  |  | Installasjonsår
Er anlegget i samsvar med krav og prosjekteringsbeskrivelser/brannkonsept ? |  |  |  | Ja/Nei | Merknad / kommentar
(Anlegget er montert eller kontrollert iht. HO-melding 2/98 eller NS-3960) - Beskriv :
2. Teknisk beskrivelse |  |  | 3. Koblinger/test | Antall | Ja/Nei | Test/kommentarer
Type anlegg |  |  | Ekstern varsling
Type sentral og antall |  |  | Forsinket varsling (min)
Ant.sløyfer/aspirasj |  |  | Forvarsel
Antall røykdetektorer |  |  | Heistilkobling
Antall varmedetektorer |  |  | Ventilasjonsanlegg
Antall multidetektorer |  |  | Røykmelder tilluft/avtrek
Antall linjedettektorer |  |  | Brannventilasjon
Antall klokker |  |  | El. sluttstykker
Antall summere |  |  | Dørholdemagneter
Antall blinkende lys |  |  | Rulleporter (Rømning)
Antall talevarsling |  |  | Branngardiner
Antall man meldere |  |  | Sprinklerbokser/brann
Antall dørmagneter/auto |  |  | Alarmsender type/alder |  |  | Addsecure nr:
Antall el.sluttstk. |  |  | Talevarsling
Antall undersentr. |  |  | Aspirasjonsanlegg
Sprinklerboks/brann |  |  | BB-boks - Testbryter
Antall dørautomatikker |  |  | UPS
BB-boks Type O eller Firkant |  |  | Oversp. Beskyttelse
Ekstern varsling |  |  | Forsinkelse-brannvesen
"Forsinkelser" = videresending av brannalarm til brannvesenet. Dette skal spesifiseres i feltet over iht. minutter.
4. Kontroll | Type kontroll: | Avvik | Merknader/utbedrings forslag vedr. funn av feil/avvik:
Hovedsentral | Funksjonskontroll
Hovedsentral | Batteri/ladespenning
Tablå/undersentral | Funksjonskontroll
Tablå/undersentral | Batteri/ladespenning
Røykdetektorer | Funksjonskontroll m/gass
Varmedetektorer | Visuell kontroll
Dok v/sentral | Visuell kontroll
Manuelle meldere | Funksjonskontroll
Alarmorganprøve | Funksjonskontroll
Dersom brannanlegget er organisert på noen måte, skal dette beskrives under, dersom denne dokumentasjonen kan fremskaffes.
5.Utfyllende kommeter : | 6.Beskriv under eller på eget ark hvordan brannalarmanleget er brannorganisert Ja eller Nei
" Viktig" - Dette dokumentet må ses i sammenheng med branndokumentasjonstegningene for dette bygget.
7. Utført kontroll - Dato: |  | Signatur av deltakerne ved kontrollen-BLOKK-bokstaver og mobilnr.
Kontrollerende firma: |  | Sign:
Er anlegget ok: Ja/Nei |  | Sign:
Alle deltakernes navn, signatur og mobilnummer: |  | Sign:

## Skjema Håndslukkere Brannslange
Byggets navn: |  |  |  |  | Håndslukkere / Brannslanger | [5 empty] | ¦
Dato: | Obj. nr. | Prosjektnr: | Kontrollør: | G:
Antall brannslanger kontrollert i.h.t. NS-EN 671-3
Antall brannslanger trykktestet
Neste kontroll |  |  |  | Neste trykkprøve: | [5 empty] | Etat for Bygg og Eiendom
Kontakt person: |  |  |  |  | Telf: E-post: |  |  |  | E-post:
NR. | Hvor i bygget |  | Fabrikat | Type | Prod.år | Kontroll | Trykktest | Skilt | Deler | Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Antall håndslukkere kontrollert i.h.t. NS-3910 |  |  |  | Montert Skilt |  | Flate | Plog
Antall håndslukkere skiftet/montert |  |  |  | 15x15 cm.
Neste kontroll |  |  |  | 20x20 cm.
NR. | Hvor i bygget |  | Fabrikat | Type | Prod.år | Kontroll | Mangler | Skilt | Feste | Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on F1: Bergen Kommune:

## Sjekkliste Radon
Er monteringsanvisningen for radonsystemet lest? |  | JA | NEI
Radonsystem er montert i klasse: A B C
Er radonbrønn montert?
Er underlaget klargjort for montering av radonmembran?
Er alle skjøter og sammenføyninger utført etter gjeldende monteringsanvisning:
Er alle gjennomføringer tettet etter gjeldende monteringsanvisning:
Er alle avslutninger / oppbretter utført etter gjeldende monteringsanvisning:
Er det ferdige arbeidet sjekket og kvalitetsikret etter endt arbeid:
Er det tatt, og foreligger det bildedokumentasjon av monteringen:
Hvilken type tildekning/ beskyttelse er lagt ovenpå radonmembranen:
Eventuelle merknader/ avvik eller relevante opplysninger beskrives her:
Bildesett per fløy/bygg
1) Hjørne
2) Overgang ringmur/gulv
3) Overlappings sted
4) Gjennomføringer
Kvalitetsikret og ferdigstilt dato: | Signatur av ansvarlig montør: