## Felles
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
Prosjekt
|  | IfcProject.Name | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer
Tomt / Eiendom
|  | IfcSite.Name | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn)
Bygning
|  | IfcBuilding.Name | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg
Utviklingsnivå på modellene
|  |  |  | Enklere modell med kun romobjekter, dekker og gjennomgående vertikale elementer. Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. I konseptfasen er det også aktuelt at det etableres en komplett modell på et detaljert nivå for standardrom som ett virtuelt prøvehus | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Modellen suppleres med vegger og andre bygningsdeler for å nå det endelige skisseprosjektnivået. I et prosjekt hvor det utredes flere konsepter må det avklares om alle eller hvilke som bringes opp til dette nivået. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene i en forprosjektmodell skal være representert som spesifikke systemer, komponenter eller samlinger av slike med hensyn til antall, størrelse, form, lokalisering og orientering. I prinsippet skal en forprosjektmodell ha alle objekter, men det stilles ikke krav til at de er riktig koordinert med andre systemer og komponenter. Det stilles ikke krav til en presisjon som tillater direkte målsetting. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene i en detaljprosjektmodell skal være representert som spesifikke systemer, komponenter eller samlinger av slike med hensyn til antall, størrelse, form, lokalisering, orientering og sammenheng/grensesnitt/koordinering med andre systemer og komponenter. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene skal være reelle objekter, det vil si generiske objekter er byttet ut med leverandørens objekter, eller at generiske objektene er beriket med produktspesifikk informasjon. Det skal i prinsippet ikke skje noen modellutvikling etter at detaljprosjektmodell er ferdigstilt.

## ARK
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
Rom (ARK)
|  |  | Skal modelleres: Enklere modell med kun romobjekter, dekker og gjennomgående vertikale elementer. Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. |  | Skal modelleres: Alle rom. Det kan avtales å benytte sammenhengende funksjonsavdelinger i enkle områder. |  | Skal modelleres: Alle rom. |  | Skal modelleres: Alle rom |  | Skal modelleres: Alle rom
13 | Løst inventar
[5 empty] | Skal modelleres: Løst inventar som har betydning for forståelse av arealbruk og vurdering av arealbehov skal modelleres. | Dimensjoner og plassering kan være omtrentlig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Løst inventar som har betydning for forståelse av arealbruk og vurdering av arealbehov skal modelleres. | Dimensjoner og plassering kan være omtrentlig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Løst inventar som har betydning for forståelse av arealbruk og vurdering av arealbehov skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Løst inventar som har betydning for bruk og funksjon skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
22 | Bæresystem (ARK)
|  |  | Skal modelleres: Enklere modell med kun dekker og gjennomgående vertikale elementer. | Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. | Skal modelleres: Kun det som er nødvendig for å få egen modell til å fungere. |  | Skal modelleres: Omforente søyler og bjelker som er nødvendige for forståelse av arealbruk og bæreevne modelleres selv om det blir dubletter av RIBs modell. | Dimensjoner og plassering kan være omtrentlig. Utseende kan være forenklet. Ved dubletter med RIB skal utforming og plassering samsvare | Skal modelleres: Søyler og bjelker som er nødvendig av modellhensyn modelleres selv om det blir dubletter av RIBs modell. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Skal ikke eksporteres til IFC hvis det ikke er nødvendig av modellhensyn, som f.eks. avgrensing av rom. | Skal modelleres: Søyler og bjelker som er nødvendig av modellhensyn modelleres selv om det blir dubletter av RIBs modell. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Skal ikke eksporteres til IFC hvis det ikke er nødvendig av modellhensyn, som f.eks. avgrensing av rom.
23 | Yttervegger (ARK)
|  |  | Skal modelleres: Enklere modell med kun dekker og gjennomgående vertikale elementer. | Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. | Skal modelleres: Yttervegg, vinduer, dører, fasader og glassfasader. | Forenklet yttervegg. Fasadeutforming, vinduer og dører skal være med på et konseptuelt nivå for en røff 3D visualisering, men det forventes ikke at disse er riktige eller at oppriss fasade kan tas direkte ut av disse. | Skal modelleres: Yttervegg, vinduer, dører, porter, personsikring, fasader og glassfasader. | Forenklet yttervegg. Fasadeutforming, vinduer og dører skal være med på et konseptuelt nivå, men det forventes ikke at disse er ferdig detaljert eller at oppriss fasade kan tas direkte ut av disse. De må være gode nok for nøkkeltalls-vurderinger og en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Bærende og ikke bærende yttervegger fra dekke til dekke. Søyleforkanter, dekkeforkanter. Brystninger på flatt tak, takgesims. Utlekting / kledning på innside eller utside skal modelleres som egne veggobjekter hvis disse ikke inngår som et naturlig sjikt i veggen. Vinduer, glassfasader, dører og porter, solavskjerming. Personsikring. Hulltagninger. Sjiktene i veggen. Behøver ikke modelleres: Fasadevasksystemer montert på fasade under 62. Beslag og låskasser, disse defineres gjennom hvilke beslagpakker som er knyttet til den enkelte dør som en egenskap. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det avtales om utvendig kledning skal deles opp kun ved endring av materiale. Dette bør i prinsippet gjenspeile byggemåte. Der hvor en vegg inneholder sjikt av betong som også er modellert av RIB, skal den i ARKs modell være komplett i full tykkelse inkludert både ARKs og RIBs sjikt i veggen. Den komplette sjiktoppbyggingen skal framgå av egenskapen ”Material” med bærende sjikt som ”Betong ihht. RIB”. Veggen skal bære med seg informasjon om den kan/skal lukkes raskt eller om det tillates / er planlagt at den har installasjoner. | Skal modelleres: Bærende og ikke bærende yttervegger fra dekke til dekke. Søyleforkanter, dekkeforkanter. Brystninger på flatt tak, takgesims. Utlekting / kledning på innside eller utside skal modelleres som egne veggobjekter hvis disse ikke inngår som et naturlig sjikt i veggen. Vinduer, glassfasader, dører og porter, solavskjerming. Personsikring. Hulltagninger. Sjiktene i veggen. Behøver ikke modelleres: Fasadevasksystemer montert på fasade under 62. Beslag og låskasser, disse defineres gjennom hvilke beslagpakker som er knyttet til den enkelte dør som en egenskap. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det avtales om utvendig kledning skal deles opp pr. etasje eller kun ved endring av materiale. Dette skal gjenspeile byggemåte. Der hvor en vegg inneholder sjikt av betong som også er modellert av RIB, skal den i ARKs modell være komplett i full tykkelse inkludert både ARKs og RIBs sjikt i veggen. Den komplette sjiktoppbyggingen skal framgå av egenskapen ”Material” med bærende sjikt som ”Betong ihht. RIB”. Veggen skal bære med seg informasjon om den kan/skal lukkes raskt eller om det tillates / er planlagt at den har installasjoner.
24 | Innervegger (ARK)
|  |  | Enklere modell med kun gjennomgående vertikale elementer. | Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. | Skal modelleres: Innervegger og dører. | Forenklede innervegger der alle rom er modellert. Tilstrekkelig med dører til å vise kommunikasjon. Ikke krav til å vise innvendige vinduer. Skal være god nok for nøkkeltallsvurderinger og en riktig kalkyle. Der hvor det eventuelt er modellert sammenhengende funksjonsarealer må kalkyle håndteres særskilt. | Skal modelleres: Innvendige vegger, dører og vinduer.innervegger med systemvegger, glassfelter, innvendige vinduer, dører, foldevegger. | Forenklede innervegger der alle rom er modellert. Tilstrekkelig med dører til å vise kommunikasjon. | Skal modelleres: Bærende innervegger med systemvegger, glassfelter, innvendige vinduer, dører, branngardiner, foldevegger. Eventuell modellering av overflater skal avtales spesielt, og det må avtales om disse skal ligge på vegg eller rom. Gerikter. Behøver ikke modelleres: Beslag og låskasser, disse defineres gjennom hvilke beslagpakker som er knyttet til den enkelte dør som en egenskap. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Egenskapene IsExternal, IsLoadBearing, FireRate, FireExit, AcousticRating. Der hvor en vegg inneholder sjikt av betong som også er modellert av RIB, skal den i ARKs modell være komplett i full tykkelse inkludert både ARKs og RIBs sjikt i veggen. Den komplette sjiktoppbyggingen skal framgå av egenskapen ”Material” med bærende sjikt som ”Betong ihht. RIB”. Veggen skal bære med seg informasjon om den kan/skal lukkes raskt eller om det tillates / er planlagt at den har installasjoner. Vegger som møter søyler skal kobles og innervegger avsluttes mot yttervegg. | Skal modelleres: Bærende innervegger med systemvegger, glassfelter, innvendige vinduer, dører, branngardiner, foldevegger. Eventuell modellering av overflater skal avtales spesielt, og det må avtales om disse skal ligge på vegg eller rom. Gerikter. Behøver ikke modelleres: Beslag og låskasser, disse defineres gjennom hvilke beslagpakker som er knyttet til den enkelte dør som en egenskap. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Egenskapene IsExternal, IsLoadBearing, FireRate, FireExit, AcousticRating. Der hvor en vegg inneholder sjikt av betong som også er modellert av RIB, skal den i ARKs modell være komplett i full tykkelse inkludert både ARKs og RIBs sjikt i veggen. Den komplette sjiktoppbyggingen skal framgå av egenskapen ”Material” med bærende sjikt som ”Betong ihht. RIB”. Veggen skal bære med seg informasjon om den kan/skal lukkes raskt eller om det tillates / er planlagt at den har installasjoner. Vegger som møter søyler skal kobles og innervegger avsluttes mot yttervegg.
25 | Dekker (ARK)
|  |  | Enklere modell med kun dekker. | Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. | Skal modelleres: Alle dekker modelleres. | Geometri og plassering skal være angitt med riktig plassering. Størrelse og utformig av utsparinger skal være foreløpig angitt. | Skal modelleres: Alle dekker, datagulv og himling modelleres. Taktil merking – ledeflater – skal skilles ut som egne gulvbelegg. Behøver ikke modelleres: Påstøp modelleres av RIB. Fotlist og taklist kan være opplysninger knyttet til rom. |  | Skal modelleres: Gulvbelegg, datagulv, himling. Taktil merking – ledeflater – skal skilles ut som egne gulvbelegg. Behøver ikke modelleres: Påstøp modelleres av RIB. Fotlist og taklist kan være opplysninger knyttet til rom. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Gulvbelegg, datagulv, himling. Taktil merking – ledeflater – skal skilles ut som egne gulvbelegg. Behøver ikke modelleres: Påstøp modelleres av RIB. Fotlist og taklist kan være opplysninger knyttet til rom. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
26 | Yttertak (ARK)
|  |  | Enklere modell med kun dekker og gjennomgående vertikale elementer. | Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. | Skal modelleres: Alle yttertak modelleres. | Geometri skal være angitt med riktig plassering. Størrelse og utformig av utsparinger skal være foreløpig angitt. | Skal modelleres: Alle yttertak , takvinduer, oppbygg for ventilasjon, sikring, betongheller eller andre sjikt som spesifiserer bruk av takareal modelleres | Geometri skal være angitt med riktig plassering. Størrelse og utformig av utsparinger kan være foreløpig angitt. | Skal modelleres: Taktekking, isolasjon, takvinduer, utvendige taknedløp, oppbygg for ventilasjon, røykluker, sikring, betongheller eller andre sjikt over taktekking. Behøver ikke modelleres: Separate sjikt for isolasjon og taktekking. Innvendig taknedløp modelleres av RIV. Brystning, topp brystning på flatt tak, takgesims modelleres som yttervegg 23. Fasadevasksystemer montert på tak modelleres som 62. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fall på tak skal i prinsippet modelleres riktig i det sjiktet som skaper fallet. | Skal modelleres: Taktekking, isolasjon, takvinduer,, utvendige taknedløp, oppbygg for ventilasjon, røykluker, sikring, betongheller eller andre sjikt over taktekking. Behøver ikke modelleres: Separate sjikt for isolasjon og taktekking. Innvendig taknedløp modelleres av RIV. Brystning, topp brystning på flatt tak, takgesims modelleres som yttervegg 23. Fasadevasksystemer montert på tak modelleres som 62. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fall på tak skal i prinsippet modelleres riktig i det sjiktet som skaper fallet.
27 | Fast inventar (ARK)
[5 empty] | Skal modelleres: Fast inventar modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger i kritiske områder. Kalkyle gjøres på grunnlag av programmerte romarealer. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Fast inventar modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger i kritiske områder. Fast sanitærutstyr som skal tilkobles rør, modelleres av ARK under 315. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Murte piper og ildsteder, fast inventar. Det skal avtales i hvilken grad skilt for å finne fram, skal modelleres. Fast sanitærutstyr som skal tilkobles rør, modelleres av ARK under 315. | For det som modelleres, skal hovedgeometri, dimensjoner og plassering være riktig. Skap behøver ikke ha informasjon om dører og slagretning. Objekter der betjeningssoner som kan benyttes ved kollisjonskontroller er nødvendig, skal betjeningssone følge med disse. Alle objekter skal byttes ut med konkrete objekter i detaljprosjekt etter at entreprenør er valgt. Alternativt kan det benyttes generiske objekter med korrekt geometri, beriket med informasjon om leverandør og produkt. Faste sanitærobjekter tilkoblet rør, byttes ut med riktige objekter eller generiske objekter med riktig geometri og leverandørinformasjon, rørnett/system modelleres i detaljprosjekt av RIV. | Skal modelleres: Murte piper og ildsteder, fast inventar, skilt for brannrømning, etterlysende ledelinjer og -skilt. Skilt tilkoblet strøm eller data. Det skal avtales i hvilken grad øvrige skilt for å finne fram, skal modelleres. Fast sanitærutstyr som skal tilkobles rør, modelleres av ARK under 315. | For det som modelleres, skal hovedgeometri, dimensjoner og plassering være riktig. Skap behøver ikke ha informasjon om dører og slagretning. Alle objekter skal ha betjeningssone som kan benyttes ved kollisjonskontroller. Alle objekter skal byttes ut med konkrete objekter i detaljprosjekt etter at entreprenør er valgt. Faste sanitærobjekter tilkoblet rør, byttes ut med riktige objekter, rørnett/system modelleres av RIV. Det må avklares mellom ARK, RIE og RIBr hvem som har ansvar for å modellere skilt for brannrømming, etterlysende ledelinjer og -skilt.
28 | Trapper, balkonger mm (ARK-RIB)
|  |  | Enklere modell med kun dekker og gjennomgående vertikale elementer. | Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. | Skal modelleres: Trapper og balkonger modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere vertikal kommunikasjon og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer til trapper. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper, utvendige trapper/ramper knyttet til bygget og balkonger modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere vertikal kommunikasjon og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Ikke nødvendigvis riktige materialer. | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Fendere, synlig hjørneforsterkning utenpå veggkledning, håndlister. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Det skal avtales om balkonger modelleres som en samlet enhet over alle etasjer eller som separate enheter og om disse deles opp i tradisjonelle bygningsdeler (dekke, rekkverk etc.) | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Fendere, synlig hjørneforsterkning utenpå veggkledning, håndlister. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Det skal avtales om balkonger modelleres som en samlet enhet over alle etasjer eller som separate enheter og om disse deles opp i tradisjonelle bygningsdeler (dekke, rekkverk etc.)
61 | Prefabrikkerte rom
[5 empty] | Vil normalt ikke være definert i denne fase. |  | Vil normalt ikke være definert i denne fase. (Det bør være avklart i forprosjektfasen om det skal benyttes prefabrikkerte rom avhensyn til romgeometri.) |  | Skal modelleres: Bør modelleres av leverandør |  | Skal modelleres: Bør modelleres av leverandør
66 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, og annen fastmontert spesialutrustning. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, og annen fastmontert spesialutrustning. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
67 | Løs spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, og annen løs spesialutrustning. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, og annen løs spesialutrustning. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
72 | Utendørs konstruksjoner
|  |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. Bør defineres i tråd med hva som registreres med eget bygningsnr i matrikkelen. Eller som en størrelse som skal avtales konkret. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. Bør defineres i tråd med hva som registreres med eget bygningsnr i matrikkelen. Eller som en størrelse som skal avtales konkret.

## RIB
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
21 | Grunn og fundamenter (RIB)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Støttemurer, avstivende vegger, grunndragere, ringmurer, peler, pelehoder, platefundamenter, stripefundamenter, punktfundamenter, isolasjon. Behøver ikke modelleres: Drenering. Armering. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Støttemurer, avstivende vegger, grunndragere, ringmurer, peler, pelehoder, platefundamenter, stripefundamenter, punktfundamenter, isolasjon. Behøver ikke modelleres: Drenering. Armering. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Støttemurer, avstivende vegger, grunndragere, ringmurer, peler, pelehoder, platefundamenter, stripefundamenter, punktfundamenter, isolasjon. Behøver ikke modelleres: Drenering. Armering. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
22 | Bæresystem (RIB)
[5 empty] | Skal modelleres: Modell for konstruktiv analyse og beregninger. Hovedbæring, dvs. søyler, bjelker, avstivende konstruksjoner som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Søyler, bjelker, dragere, pilastre, søyleforkanter, dekkeforkanter, avstivende konstruksjoner, skråstag og brannbeskyttelse av disse. Isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Typer sammenføyninger. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler eller konstruksjoner som konsoller, fotplater, søylesko, sveiseplater, braketter, forankringsbolter, dybler, mekaniske forbindelser, mørtel, sveis, fugemidler. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Søyler, bjelker, dragere, pilastre, søyleforkanter, dekkeforkanter, avstivende konstruksjoner, skråstag og brannbeskyttelse av disse. Isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Typer sammenføyninger. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler eller konstruksjoner som konsoller, fotplater, søylesko, sveiseplater, braketter, forankringsbolter, dybler, mekaniske forbindelser, mørtel, sveis, fugemidler. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Søyler, bjelker, dragere, pilastre, søyleforkanter, dekkeforkanter, avstivende konstruksjoner, skråstag og brannbeskyttelse av disse. Isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Typer sammenføyninger. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler eller konstruksjoner som konsoller, fotplater, søylesko, sveiseplater, braketter, forankringsbolter, dybler, mekaniske forbindelser, mørtel, sveis, fugemidler. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
23 | Yttervegger (RIB)
[5 empty] | Skal modelleres: Hovedbæring, dvs. konstruktive yttervegger som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Bærende (konstruktive) yttervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. Ikke krav til hulltagninger. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Bærende (konstruktive) yttervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Bærende (konstruktive) yttervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
24 | Innervegger (RIB)
[5 empty] | Skal modelleres: Hovedbæring, dvs. konstruktive yttervegger som er nødvendig for riktige arealvurderinger og en riktig kalkyle. | Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Bærende (konstruktive) innervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. Ikke krav til hulltagninger. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Bærende (konstruktive) innervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Bærende (konstruktive) innervegger, isolasjon (hovedsakelig brann). Utsparinger for dører og vinduer. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
25 | Dekker (RIB)
[5 empty] | Skal modelleres: Dekker | Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Dekker, gulv på grunn, påstøp som egne objekter med riktig høyde. Isolasjon under dekker mot tak. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. Ikke krav til hulltagninger. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Dekker, gulv på grunn, påstøp som egne objekter med riktig høyde. Isolasjon under dekker mot tak. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. | For det som modelleres, skal geometri (inkl. fall) og plassering være riktig. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Dekker, gulv på grunn, påstøp som egne objekter med riktig høyde. Isolasjon under dekker mot tak. Hulltagning i plasstøpte konstruksjoner. Det skal avtales om forskaling og armering skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Festemidler. | For det som modelleres, skal geometri (inkl. fall) og plassering være riktig. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
26 | Yttertak (RIB)
[5 empty] | Skal modelleres: Dekker | Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Takkonstruksjon som er en integrert del av taket. Dekke som er underlag for tak skal modelleres som dekke 25. Sperrer som har karakter av frittliggende bjelker odelleres sombjelker 22. Behøver ikke modelleres: Ikke krav til hulltagninger. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Takkonstruksjon som er en integrert del av taket. Dekke som er underlag for tak skal modelleres som dekke 25. Sperrer som har karakter av frittliggende bjelker modelleres som bjelker 22. | For det som modelleres, skal geometri (inkl. fall) og plassering være riktig. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Takkonstruksjon som er en integrert del av taket. Dekke som er underlag for tak skal modelleres som dekke 25. Sperrer som har karakter av frittliggende bjelker modelleres som bjelker 22. | For det som modelleres, skal geometri (inkl. fall) og plassering være riktig. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
28 | Trapper, balkonger mm (RIB)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere vertikal kommunikasjon og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer til trapper. | Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Fendere, synlig hjørneforsterkning utenpå veggkledning, håndlister. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Fendere, synlig hjørneforsterkning utenpå veggkledning, håndlister. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Det skal avtales om balkonger modelleres som en samlet enhet over alle etasjer eller som separate enheter og om disse deles opp i tradisjonelle bygningsdeler (dekke, rekkverk etc.) | Skal modelleres: Innvendige trapper/ramper og utvendige trapper/ramper knyttet til bygget, med håndløpere og rekkverk. Fendere, synlig hjørneforsterkning utenpå veggkledning, håndlister. Gangbaner og stiger på tak eller i tekniske volumer med rekkverk. Komplette balkonger. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det skal avtales om trapper modelleres som en komplett trapp over alle etasjer, komplett trapp etasje for etasje eller deles opp i trappeløp og reposer. Dette skal i prinsippet avspeile hvordan trappen bygges og samtidig avklare ansvar mellom disipliner. Det skal avtales om balkonger modelleres som en samlet enhet over alle etasjer eller som separate enheter og om disse deles opp i tradisjonelle bygningsdeler (dekke, rekkverk etc.)
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Forenklet geometri aksepteres. Modell må være god nok for en riktig kalkyle. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer eller stillingtagen til prefab overalt. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike.

## RIV
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
31 | Sanitæranlegg (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende, Fast sanitærutstyr (servanter, dusj, wc, utvendig vannuttak etc.) modelleres i forprosjekt av ARK uten tilknytning til røranlegget. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Rør, forbindelsesledd, luker, vannbehandlingsutstyr, ventiler, blandebatterier, vannuttak, isolasjon m.m. modelleres som sammenhengende systemer. Behøver ikke modelleres: Fleksible rør i rør løsninger. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det opprettes tilkoblingsobjekter for fast sanitærutstyr (servanter, dusj, wc etc.) for beregningsøyemed, disse tilkobles rørnett/system av RIV. | Skal modelleres: Rør, forbindelsesledd, luker, vannbehandlingsutstyr, ventiler, blandebatterier, vannuttak, isolasjon m.m. modelleres som sammenhengende systemer. Behøver ikke modelleres: Fleksible rør i rør løsninger. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Det er opprettet tilkoblingsobjekter for fast sanitærutstyr (servanter, dusj, wc etc.) for beregningsøyemed, tilkoblet rørnett/system av RIV.
32 | Varmeanlegg (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende, Radiatorer kan i forprosjekt modelleres uten rørtilknytning. Eventuelle fordelinger til snøsmelteanlegg og eventuelle kretser til ventilasjonsvarme modelleres for ivaretakelse av plassbehov. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Varmesystemer skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. Behøver ikke modelleres: Varmesløyfer for gulv og gate kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser området med varme. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Radiatorer skal byttes ut med riktige objekter som tilkobles rørnett/system av RIV. Fleksible rør, f.eks. varmekabler, kan modelleres med «buede stive rør» for å unngå for store filer og målbare mengder, eksempelvis benevnt med «rigide pipes». | Skal modelleres: Varmesystemer skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. Behøver ikke modelleres: Varmesløyfer for gulv og gate kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser området med varme. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Radiatorer skal byttes ut med riktige objekter som tilkobles rørnett/system av RIV. Fleksible rør, f.eks. varmekabler, kan modelleres med «buede stive rør» for å unngå for store filer og målbare mengder, eksempelvis benevnt med «rigide pipes».
33 | Brannslokking (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Brannslokkingsanlegg for manuell brannslokking, sprinkler, vanntåke, pulver og inertgass skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fleksible rør kan modelleres med «buede stive rør» for å unngå for store filer og målbare mengder, eksempelvis benevnt med «rigide pipes». | Skal modelleres: Brannslokkingsanlegg for manuell brannslokking, sprinkler, vanntåke, pulver og inertgass skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Fleksible rør kan modelleres med «buede stive rør» for å unngå for store filer og målbare mengder, eksempelvis benevnt med «rigide pipes».
34 | Gass og trykkluft (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle sentraler skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Gass og trykkluft anlegg skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For sengeromskanaler og taksentraler som normalt er RIE objekter, skal det avtales spesielt hvordan gass- og trykkluftuttak modelleres. | Skal modelleres: Gass og trykkluft anlegg skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For sengeromskanaler og taksentraler som normalt er RIE objekter, skal det avtales spesielt hvordan gass- og trykkluftuttak modelleres.
35 | Prosesskjøling (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. Eventuelle eksterne kjølekretser (DX) modelleres for ivaretakelse av plassbehov. Eventuelle arealbehov for tørrkjølere modelleres. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Prosesskjøling skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. Eventuelle eksterne kjølekretser (DX) modelleres fullt ut med tilhørende kondensavløp. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For eventuelle komplette kjøle- eller fryserom skal det avtales spesielt hvordan disse skal modelleres. | Skal modelleres: Prosesskjøling skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer. Eventuelle eksterne kjølekretser (DX) modelleres fullt ut med tilhørende kondensavløp. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. For eventuelle komplette kjøle- eller fryserom skal det avtales spesielt hvordan disse skal modelleres.
36 | Luftbehandling (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. Hovedføringer skal modelleres tilstrekkelig til illustrasjonsformål. Forventede luftavkast (jethetter) og luftinntak for visualisering og riktige høyder og bestemmelser for reguleringsplan. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. Aggregatenheter modelleres inn som plassavholdende objekter. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Luftbehandling skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Luftbehandling skal modelleres komplett, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
37 | Komfortkjøling (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Komfortkjøling skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer med tilhørende kondensavløp. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Komfortkjøling skal modelleres komplett med ledningsnett, installasjoner, utstyr og isolasjon av disse, som sammenhengende systemer med tilhørende kondensavløp. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
38 | Vannbehandling (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Arealbehov for tekniske rom, med tilhørende utstyr og serviceareal skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. Mindre komponenter utenfor teknisk rom, (eksempelvis ventiler) modelleres ikke. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Vannbehandlingsanlegg (RO vann etc.) skal modelleres, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktige. | Skal modelleres: Vannbehandlingsanlegg (RO vann etc.) skal modelleres, som sammenhengende systemer fra sentral til fordelingspunkt. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktige.
63 | Transportanlegg for småvarer
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere logistikk, gjøre overordnet systemvalg og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere logistikk, gjøre overordnet systemvalg og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Rørpost: Rørpostsentral med alle installasjoner, penser, rørpoststasjoner, rørnett, styringssystemer som et komplett og sammenhengende system. | Rørnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. | Skal modelleres: Rørpost: Rørpostsentral med alle installasjoner, penser, rørpoststasjoner, rørnett, styringssystemer som et komplett og sammenhengende system. | Rørnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering.
65 | Avfall og støvsuging (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere logistikk, gjøre overordnet systemvalg og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål Ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere logistikk, gjøre overordnet systemvalg og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Avfallssug: Kanaler, luker, ventilasjon, styringsskap, sentral med alle installasjoner, som et komplett og sammenhengende system. | Kanalnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. | Skal modelleres: Avfallssug: Kanaler, luker, ventilasjon, styringsskap, sentral med alle installasjoner, som et komplett og sammenhengende system. | Kanalnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering.
66 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
67 | Løs spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike.
73 | Utendørs røranlegg (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det som modelleres skal være sammenhengende. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Alle rør, sluk og installasjoner knyttet til utendørs røranlegg skal modelleres. Drenering og eventuelle fordrøyningsbassenger avtales særskilt. Behøver ikke modelleres: Varmelegemer til utendørs vannbåren varme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. | Røranlegg skal være riktig plassert horisontalt og vertikalt og i hovedsak ha riktig dimensjon. Kummer skal ha riktig dimensjon, men kan være forenklet. Installasjoner kan være forenklet og kan være generelle. Systemer skal være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Alle rør, sluk og installasjoner knyttet til utendørs røranlegg skal modelleres. Drenering og eventuelle fordrøyningsbassenger avtales særskilt. Behøver ikke modelleres: Varmelegemer til utendørs vannbåren varme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. | Røranlegg skal være riktig plassert horisontalt og vertikalt og i hovedsak ha riktig dimensjon. Kummer skal ha riktig dimensjon, men kan være forenklet. Installasjoner kan være forenklet og kan være generelle. Systemer skal være modellert komplett og henge logisk sammen.

## RIE
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
41 | Basisinstallasjoner for elkraft (RIE)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Vertikale og horisontale hovedføringsveier modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Systemer for kabelføringer, kabelstiger, armaturskinner, elkanaler, sykeromskanaler, gulvbokser, grenstaver etc. Kanaler, grenstaver mm. skal ha riktig type og antall uttak. Jording og lynvern. Behøver ikke modelleres: Kabling og installasjonsrør. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer, bokser og endepunkter kan være forenklet. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. Jording og lynvern kan være forenklet. | Skal modelleres: Systemer for kabelføringer, kabelstiger, armaturskinner, elkanaler, sykeromskanaler, gulvbokser, grenstaver etc. Kanaler, grenstaver mm. skal ha riktig type og antall uttak. Jording og lynvern. Behøver ikke modelleres: Kabling og installasjonsrør. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer, bokser og endepunkter kan være forenklet. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. Jording og lynvern kan være forenklet.
42 | Høyspent forsyning (RIE)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Nettstasjoner, hovedfordelinger, strømskinner, skap og tavler modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Nettstasjoner, hovedfordelinger, strømskinner, skap og tavler modelleres. | Høyspentforsyning kan modelleres forenklet. | Skal modelleres: Nettstasjoner, hovedfordelinger, strømskinner, skap og tavler modelleres. | Høyspentforsyning kan modelleres forenklet.
43 | Lavspent forsyning (RIE)
[5 empty] | Ingen krav. |  | Skal modelleres: Strømskinner, skap og tavler modelleres | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Strømskinner, skap, tavler. Alle endepunkter for fordeling, som brytere, bevegelsesdetektorer, kontakter, servicebokser, belysningsutstyr. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. | Skal modelleres: Strømskinner, skap, tavler. Alle endepunkter for fordeling, som brytere, bevegelsesdetektorer, kontakter, servicebokser, belysningsutstyr. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt.
44 | Lys (RIE)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Faste lyspunkter, lysarmaturer, nødlys, skilt med lys. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Alle faste lyspunkter, lysarmaturer, nødlys, og skilt med lys modelleres. Behøver ikke modelleres: Etterlysende skilt modelleres under inventar 270. | Lysarmaturer kan være forenklet, men hoveddimensjoner og plassering skal være riktig. | Skal modelleres: Alle faste lyspunkter, lysarmaturer, nødlys, og skilt med lys modelleres. Behøver ikke modelleres: Etterlysende skilt modelleres under inventar 270. | Lysarmaturer kan være forenklet, men hoveddimensjoner og plassering skal være riktig.
45 | Elvarme (RIE)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Varmeelementer, varmeovner, vannvarmere, elektrokjeler. Det skal avtales om varmeovner i forprosjekt.modelleres av ARK eller RIE. Behøver ikke modelleres: Kabler, oppheng, innfesting. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Varmeelementer, varmeovner, vannvarmere og elektrokjeler modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Gulvvarmekabler kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser området med gulvvarme. | Skal modelleres: Varmeelementer, varmeovner, vannvarmere og elektrokjeler modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Gulvvarmekabler kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser området med gulvvarme.
46 | Reservekraft (RIE)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Større UPS sentraler, reservekraftaggregater modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Nødstrømsaggregater og avbruddsfri kraftforsyning med batterier modelleres. Strømskinner, skap, tavler. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. | For det som modelleres, skal hoveddimensjoner og plassering være riktig. | Skal modelleres: Nødstrømsaggregater og avbruddsfri kraftforsyning med batterier modelleres. Strømskinner, skap, tavler. Behøver ikke modelleres: Kabler og innfesting. | For det som modelleres, skal hoveddimensjoner og plassering være riktig.
51 | Basisinstallasjoner for tele og automatisering (RIE)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Vertikale og horisontale hovedføringer modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Separate systemer for kabelføringer, kabelstiger, grenstaver dedikert for utstyr under 100 volt modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling / installasjonsrør. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer og bokser kan være forenklet. | Skal modelleres: Separate systemer for kabelføringer, kabelstiger, grenstaver dedikert for utstyr under 100 volt modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling / installasjonsrør. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Kabelføringer og bokser kan være forenklet.
52 | Integrert kommunikasjon (RIE)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Nettverk, hovedkommunikasjonsrom, kommunikasjonsrom, sentraler, skap, tavler, alle endepunkter for fordeling, som datapunkter og Wifi- antenner modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Nettverk, hovedkommunikasjonsrom, kommunikasjonsrom, sentraler, skap, tavler, alle endepunkter for fordeling, som datapunkter og Wifi- antenner modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Presisjonsnivået på plassering av uttak i kanaler og grenstaver skal avtales spesielt. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
53 | Telefoni og personsøking (RIE)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. | ikke krav om at alle sekundære komponenter, uttak eller endepunkter er modellert riktig. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
54 | Alarm- og signalsystemer (RIE)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Brannalarm med detektorer, meldere, signalgivere, brannpanel, brannsentral, eventuelle skap, alarmhøytalere, bussystem. Adgangskontroll, innbrudd, overfallsalarm. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Brannalarm med detektorer, meldere, signalgivere, brannpanel, brannsentral, eventuelle skap, alarmhøytalere, bussystem. Adgangskontroll, innbrudd, overfallsalarm. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
55 | Lyd- og bildesystemer (RIE)
[5 empty] | Ingen krav. |  | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres. Skjermer, prosjektorer og lerreter modelleres av ARK. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Internfjernsyn (overvåkning), eventuelle mottaksantenner og fordelingsskap. Lydanlegg, bilde og AV systemer som er fastmontert og har konsekvenser bygningsmessig eller installasjonsmessig. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Internfjernsyn (overvåkning), eventuelle mottaksantenner og fordelingsskap. Lydanlegg, bilde og AV systemer som er fastmontert og har konsekvenser bygningsmessig eller installasjonsmessig. Behøver ikke modelleres: Kabling og innfesting. | For skap og andre store enheter, skal geometri og plassering være riktig. Generelt kan alt modelleres med et forenklet utseende. Små elementer behøver heller ikke nødvendigvis ha riktige mål, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
56 | Automatisering (RIE)
[5 empty] | Ingen krav. |  | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter modelleres | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter til SD anlegg modelleres. | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse. | Skal modelleres: Fordelinger og komponenter til SD anlegg modelleres. | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse.
57 | Instrumentering (RIE)
[7 empty] | Ingen krav. |  | Skal modelleres: Følere detektorer, givere, måleverdiomformere, visende eller registrende instrumenter modelleres. | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse. | Skal modelleres: Følere detektorer, givere, måleverdiomformere, visende eller registrende instrumenter modelleres. | Objekter kan være forenklet og avvike i form og størrelse.
62 | Person- og varetransport småvarer
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. Alle større komponenter modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Heiser: Styringskap for heiser, heismaskin. Heissjakt med stol og dører, Løfteanordninger modellleres av ARK | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Heiser: Styringskap og heismaskin. Rulletrapper med styringsskap, AGV: Styrings-/og kontrollenheter Fasadevask: Opphengsskinner, alle faste installasjoner | Geometri og plassering skal være riktig. Kabelføringer og styrings- og kontrollenheter kan være forenklet. | Skal modelleres: Heiser: Styringskap og heismaskin. Rulletrapper med styringsskap, AGV: Styrings-/og kontrollenheter Fasadevask: Opphengsskinner, alle faste installasjoner | Geometri og plassering skal være riktig. Kabelføringer og styrings- og kontrollenheter kan være forenklet.
63 | Transportanlegg for småvarer
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå og illustrere vertikal kommunikasjon og logistikk, gjøre overordnet systemvalg og sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål. | Skal modelleres: Rørpost: Rørpostsentral med alle installasjoner, penser, rørpoststasjoner, rørnett, styringssystemer modelleres som et komplett og sammenhengende system. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Heiser: Styringskap og heismaskin. Rulletrapper med styringsskap, AGV: Styrings-/og kontrollenheter Fasadevask: Opphengsskinner, alle faste installasjoner | Rørnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. | Skal modelleres: Heiser: Styringskap og heismaskin. Rulletrapper med styringsskap, AGV: Styrings-/og kontrollenheter Fasadevask: Opphengsskinner, alle faste installasjoner | Rørnett skal ha riktig mål og plassering. Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering.
66 | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
67 | Løs spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å sikre at det er satt av tilstrekkelig arealer for ønsket funksjonalitet. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen. | Skal modelleres: Dette gjelder f.eks. storkjøkkenutstyr, vaskemaskiner i sterilsentraler eller sengevask, og medisinskteknisk utstyr. Alt som har betydning for bygg (arealbehov, vekt, innfesting) eller installasjoner, skal modelleres. | Dimensjoner og plassering skal i hovedsak være riktig. Utseende kan være forenklet. Hvis det benyttes objekter fra leverandør, skal det kvalitetssikres at disse ikke er for kompliserte for den samlede modellen.
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike.
74 | Utendørs elkraft (RIE)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Utendørs belysning modelleres som frittstående master, pullerter og stolper. Hovedføringsveier og traseer modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (belysning, skap, kontaktpunkter etc.) skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler for utendørs elvarme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. Kabling i føringsvei. | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (belysning, skap, kontaktpunkter etc.) skal modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabler for utendørs elvarme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. Kabling i føringsvei. | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.
75 | Utendørs tele og automatisering (RIE)
[5 empty] | Ingen krav |  | Skal modelleres: Hovedføringsveier og traseer modelleres. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (punkter, porttelefoner, antenner, alarmeranlegg, høytalere følere etc. ) modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling i føringsvei. | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Alle føringsveier og installasjoner (punkter, porttelefoner, antenner, alarmeranlegg, høytalere følere etc. ) modelleres. Behøver ikke modelleres: Kabling i føringsvei. | Installasjoner kan være forenklet, men skal ha riktig plassering. Systemer skal (eventuelt med unntak av kabling) være modellert komplett og henge logisk sammen.

## LARK
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
70 | Utendørs generelt
[9 empty] | Skal modelleres: Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke. Alle tilknytninger til bebyggelsen skal være riktige og alle installasjoner skal være vanlige installasjoner som benyttes i bygg og være av samme typer objekter som benyttes videre innover i bygningen, slik at systemer oppfattes som sammenhengende. |  | Skal modelleres: Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke. Alle tilknytninger til bebyggelsen skal være riktige og alle installasjoner skal være vanlige installasjoner som benyttes i bygg og være av samme typer objekter som benyttes videre innover i bygningen, slik at systemer oppfattes som sammenhengende.
71 | Bearbeidet terreng (LARK)
|  |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Skal sees i sammenheng med 76 Veger og plasser og 77 Parker og hager. Hvis disse dekker hele overflaten behøver ikke terreng være modellert som sådan. Drenering avtales særskilt. Det avtales om terrengmodell med byggegrube skal være tilgjengelig for graveentreprise. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer. | Skal modelleres: Skal sees i sammenheng med 76 Veger og plasser og 77 Parker og hager. Hvis disse dekker hele overflaten behøver ikke terreng være modellert som sådan. Drenering avtales særskilt. Det avtales om terrengmodell med byggegrube skal være tilgjengelig for graveentreprise. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Terreng skal eksporteres som IfcGeographicElement. | Skal modelleres: Skal sees i sammenheng med 76 Veger og plasser og 77 Parker og hager. Hvis disse dekker hele overflaten behøver ikke terreng være modellert som sådan. Drenering avtales særskilt. Det avtales om terrengmodell med byggegrube skal være tilgjengelig for graveentreprise. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Terreng skal eksporteres som IfcGeographicElement.
|  | IfcGeographicElement |  |  |  |  | Terreng skal eksporteres iht. definert IFC entitet.
72 | Utendørs konstruksjoner
|  |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. Geometri og plassering skal være riktig. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. Geometri og plassering skal være riktig.
76 | Veger og plasser (LARK)
|  |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Overflater av veger, plasser, kanter, skilter, rekkverk, avvisere mm.. Behøver ikke modelleres: Oppbygning under overflate avtales særskilt. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer. | Skal modelleres: Overflater av veger, plasser, kanter, skilter, rekkverk, avvisere mm.. Behøver ikke modelleres: Oppbygning under overflate avtales særskilt. | Flater og elementer utendørs skal eksporteres som IfcGeographicElement. Geometri og plassering skal være riktig. | Skal modelleres: Overflater av veger, plasser, kanter, skilter, rekkverk, avvisere mm.. Behøver ikke modelleres: Oppbygning under overflate avtales særskilt. | Flater og elementer utendørs skal eksporteres som IfcGeographicElement. Geometri og plassering skal være riktig.
|  | IfcGeographicElement |  |  |  |  | Flater og elementer utendørs skal eksporteres iht. definert IFC entitet
77 | Parker og hager (LARK)
|  |  | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Gressarealer som en terrengoverflate. Behøver ikke modelleres: Oppbygning under overflate avtales særskilt. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer. | Skal modelleres: Gressarealer som en terrengoverflate. Behøver ikke modelleres: Oppbygning under overflate avtales særskilt. | Flater og elementer utendørs skal eksporteres som IfcGeographicElement. Geometri og plassering skal være riktig. | Skal modelleres: Gressarealer som en terrengoverflate. Behøver ikke modelleres: Oppbygning under overflate avtales særskilt. | Flater og elementer utendørs skal eksporteres som IfcGeographicElement. Geometri og plassering skal være riktig.
|  | IfcGeographicElement |  |  |  |  | Flater og elementer utendørs skal eksporteres iht. definert IFC entitet

## RIG
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
xx | Rigg – Byggelogistikk
[5 empty] | Skal modelleres: Forventede kransoner. | Sirkel, flate eller volum som viser kransonen. | Skal modelleres: Kransoner. | Sirkel, flate eller volum som viser kransonen. | Skal modelleres: Kransoner og løsning for fundamentering og sikring av byggegrop. | Sirkel, flate eller volum som viser kransonen. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. | Skal modelleres: Kransoner og løsning for fundamentering og sikring av byggegrop. | Sirkel, flate eller volum som viser kransonen. For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig.
xx | Undergrunn (Geoteknikk)
[5 empty] | Skal modelleres: Undergrunn skal modelleres hvis data er tilgjengelig. Det avtales om undergrunn skal modelleres på grunnlag av georadar eller boringer | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Undergrunn skal modelleres hvis data er tilgjengelig. Det avtales om undergrunn skal modelleres på grunnlag av georadar eller boringer. Bergmodell bearbeides på evemntuelle nye eller supplerende grunnundersøkelser. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke. +J6:K6 | Skal modelleres: Lag og sjikt i grunnen modelleres om hensiktsmessig. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke. | Skal modelleres: Lag og sjikt i grunnen modelleres om hensiktsmessig. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke.
xx | Byggegrop
[5 empty] | Skal modelleres: Byggegrop som har betydning for framdriftsvurderinger og byggbarhet modelleres. | Byggegroper markeres som flater/arealer eller bokser, med omtrentlig utstrekning, skråningsutslag og areal. Støttekonstruksjoner etableres evt. som linje. | Skal modelleres: Byggegrop og grøfter modelleres. Behøver ikke modelleres: Stag og stivere | Byggegrop modelleres som volum eller graveskråninger. Spunt illustreres evt. som en rett vegg/flate. | Skal modelleres: Byggegrop, bergskjæringer, spunt, stivere/sikring og grøfter modelleres med adkomstveier og sikring. Hensynssoner markeres i modell. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke. | Skal modelleres: Byggegrop, bergskjæringer, spunt, stivere/sikring og grøfter modelleres med adkomstveier og sikring. Hensynssoner markeres i modell. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke.
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner. | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. | Skal modelleres: Utgravninger for støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter og kummer der det er relevant. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta kalkyle, arealbehov og tverrfaglig koordinering. Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. | Skal modelleres: Utgravninger for støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter og kummer der det er relevant. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke. | Skal modelleres: Utgravninger for støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter og kummer der det er relevant. | For det som modelleres, skal geometri og plassering være riktig. Modell skal være tilgjengelig som IFC modell på samme måte som bebyggelsen og kunne settes sammen med denne uten komplikasjoner. Rene GIS modeller aksepteres ikke.

## RIVA
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger og for oversiktsillustrasjoner | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Ikke nødvendigvis riktige materialer. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. Geometri og plassering skal være riktig. | Skal modelleres: Alle støttemurer, trapper, ramper, bassenger, skjermer, leskur, gjerder, porter, bommer, kanaler, kulverter, kummer. Behøver ikke modelleres: Leskur, kulverter og kummer over en viss størrelse og kompleksitet skal betraktes som egne bygninger med egne bygningskoder og modelleres med bygningsdeler som slike under 2xx | Skal modelleres som ordinære bygningsmessige objekter og eksporteres til IFC som slike. Geometri og plassering skal være riktig.
73 | Utendørs røranlegg (RIV)
[5 empty] | Skal modelleres: Det skal modelleres tilstrekkelig til å forstå hovedløsninger samt sikre areal- eller volumbehov i kritiske områder. | Modelleres tilstrekkelig for kommuniksjons- og illustrasjonsformål | Skal modelleres: Systemer skal være modellert sammenhengende. | Modelleres tilstrekkelig for å ivareta arealbehov og tverrfaglig koordinering. Sekundære komponenter, uttak eller endepunkter behøver ikke være modellert riktig. | Skal modelleres: Alle rør, sluk og installasjoner knyttet til utendørs røranlegg skal modelleres. Drenering og eventuelle fordrøyningsbassenger avtales særskilt. Behøver ikke modelleres: Varmelegemer til utendørs vannbåren varme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. | Røranlegg skal være riktig plassert horisontalt og vertikalt og i hovedsak ha riktig dimensjon. Kummer skal ha riktig dimensjon, men kan være forenklet. Installasjoner kan være forenklet og kan være generelle. Systemer skal være modellert komplett og henge logisk sammen. | Skal modelleres: Alle rør, sluk og installasjoner knyttet til utendørs røranlegg skal modelleres. Drenering og eventuelle fordrøyningsbassenger avtales særskilt. Behøver ikke modelleres: Varmelegemer til utendørs vannbåren varme kan erstattes av et objekt med riktig utstrekning som viser det oppvarmede areal. | Røranlegg skal være riktig plassert horisontalt og vertikalt og i hovedsak ha riktig dimensjon. Kummer skal ha riktig dimensjon, men kan være forenklet. Installasjoner kan være forenklet og kan være generelle. Systemer skal være modellert komplett og henge logisk sammen.

## RIAku
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
[7 empty] | ARK-modell skal berikes med akustikk-krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIAku og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. Fortruknet metode: Lokal kopi av ARK-modell. Samkjøres ved utsendelse xls-fil med GUID og krav. | Kritiske områder /høyere lydkrav eller alternativt en typisk etasje. | ARK-modell skal berikes med akustikk-krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIAku og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. Fortruknet metode: Lokal kopi av ARK-modell. Samkjøres ved utsendelse xls-fil med GUID og krav. | Krav på alle aktuelle objekter er satt inn i modellen. | ARK-modell skal berikes med akustikk-krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIAku og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. Fortruknet metode: Lokal kopi av ARK-modell. Samkjøres ved utsendelse xls-fil med GUID og krav. | Krav på alle aktuelle objekter er satt inn i modellen.
23 | Yttervegger (ARK)
[9 empty] | Lydkrav og egenskaper legges inn på vindusobjekter. |  | Lydkrav og egenskaper legges inn på vindusobjekter.
24 | Innervegger (ARK)
[7 empty] | Lydkrav og egenskaper legges inn på veggobjekt. |  | Lydkrav og egenskaper legges inn på vegobjekterr, dørobjekter og glassfelter. |  | Lydkrav og egenskaper legges inn på vegobjekterr, dørobjekter og glassfelter.
25 | Dekker (ARK)
[7 empty] | Lydkrav og egenskaper legges inn på himlingsobjekt. |  | Lydkrav og egenskaper legges inn på himlingsobjekt og gulvbelegg. |  | Lydkrav og egenskaper legges inn på himlingsobjekt og gulvbelegg.

## RIBr
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
[5 empty] | ARK-modell skal berikes med brann-krav/egenskaper som ARK henter fra premissdokumentene. |  | ARK-modell skal berikes med brann-krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIBr og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. |  | ARK-modell skal berikes med brann-krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIBr og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. |  | ARK-modell skal berikes med brann-krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIBr og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres.
[7 empty] | ARK-modellen skal berikes med brann-krav/egenskaper som ARK eller RIBr henter fra premissdokumentene. |  | Andre fag i prosjekteringsgruppen legger inn branntekniske betingelser i sin BIM |  | Andre fag i prosjekteringsgruppen legger inn branntekniske betingelser i sin BIM
[9 empty] | RIBr utarbeider rømningsplaner og orienteringsplaner |  | RIBr utarbeider rømningsplaner og orienteringsplaner

## RIByfy
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjektmodell |  | Detaljprosjekt |  | Som bygget
NS 3451 | Bygningsdel | Egenskaper | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet | Objekter | Modellkvalitet
[7 empty] | ARK-modell skal berikes med bygningsfysiske krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIByfy og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. |  | ARK-modell skal berikes med bygningsfysiske krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIByfy og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres. |  | ARK-modell skal berikes med bygningsfysiske krav/egenskaper. Særmøte avtales mellom RIByfy og ARK for hvordan dette praktisk gjennomføres.
23 | Yttervegger
[7 empty] | Forslag til U-verdier og oppbygging. |  | Endelige U-verdier og oppbygging. |  | Endelige U-verdier og oppbygging.
24 | Innervegger
[9 empty] | Oppbygging innervegg på våtrom, kjølerom (andre klimarom). |  | Oppbygging innervegg på våtrom, kjølerom (andre klimarom).
25 | Dekker
[7 empty] | Forslag til U-verdi og isolasjonstykkelse. Input til isolasjonstykkelse foran dekkerforkanter. |  | Endelig U-verdi og isolasjonstykkelse. Input til isolasjonstykkelse foran dekkerforkanter. |  | Endelig U-verdi og isolasjonstykkelse. Input til isolasjonstykkelse foran dekkerforkanter.
26 | Yttertak
[7 empty] | Forslag til U-verdi og isolasjonstykkelse. Krav til fallforhold, type nedløp. |  | Endelig U-verdi og isolasjonstykkelse. |  | Endelig U-verdi og isolasjonstykkelse.